## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [29 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {f2bb5121-9632-4c99-8355-383c60d537b2}
[35 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [19 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: | [5 empty] | N25-074_exp4_VR04 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: | [5 empty] | NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II. | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [15 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [15 empty] | Datum: |  | 23. 6. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [15 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. | [14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [15 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [14 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [15 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | KANIA a.s. | [14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [15 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[18 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!
|  | Cena bez DPH | [15 empty] | 0
[9 empty] | Sazba daně |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  | 21% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  |  | 12% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  |  | 21% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  |  | 12% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [8 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [13 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [9 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [13 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [9 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [7 empty] | N25-074_exp4_VR04
| Stavba: | [7 empty] | NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
| Místo: | [15 empty] | Datum: |  | 23. 6. 2025
| Zadavatel: | [7 empty] | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. | [7 empty] | Projektant: |  | KANIA a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [15 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  |  | Popis | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f2bb5121-9632-4c99-8355-383c60d537b2} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1 |  |  |  |  | Příprava území | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {abbdb7b5-826b-4ff5-9f2b-341b36a9a275} | {f2bb5121-9632-4c99-8355-383c60d537b2} | 2
|  | SO 01 |  |  |  |  | Pavilon urgentního příjmu | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {fd920135-a18d-4555-a303-91eb96b7b1d7} | {f2bb5121-9632-4c99-8355-383c60d537b2} | 2
/ |  |  | D.1.1 |  |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {179c0101-e96e-4731-bfbe-f07da44e2971} | {fd920135-a18d-4555-a303-91eb96b7b1d7}
/ |  |  | D.1.2.1 |  |  |  |  | Stavebně-konstrukční řešení-betonové kce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a04fd0b6-b68d-4482-991d-675ab3fc129e} | {fd920135-a18d-4555-a303-91eb96b7b1d7}
/ |  |  | D.1.2.2 |  |  |  |  | Stavebně-konstrukční řešení-ocelové kce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {cfc80a80-fd67-4767-9bba-fd611cbd3332} | {fd920135-a18d-4555-a303-91eb96b7b1d7}
/ |  |  | D.1.3 |  |  |  |  | Požárně bezpečnostní řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {965e8a85-0469-45e0-8901-fa5c02b324bc} | {fd920135-a18d-4555-a303-91eb96b7b1d7}
|  |  | D.1.4 |  |  |  |  | Technika prostředí staveb | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {747b8ba3-670c-4d1c-a085-458f42b81305} | {fd920135-a18d-4555-a303-91eb96b7b1d7}
|  |  |  | D.1.4.1 |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {10898b2e-4334-42c6-9005-b2bf56eb7c1f} | {747b8ba3-670c-4d1c-a085-458f42b81305}
/ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {351e4145-df55-4678-9075-c74f62143663} | {10898b2e-4334-42c6-9005-b2bf56eb7c1f}
/ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Venkovní rozvody |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {16600c20-a3ca-4dd5-b2f0-0c161cb30023} | {10898b2e-4334-42c6-9005-b2bf56eb7c1f}
/ |  |  |  | D.1.4.2 |  |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {fe05398d-6f7c-47e7-a421-f29d09c3ccd4} | {747b8ba3-670c-4d1c-a085-458f42b81305}
/ |  |  |  | D.1.4.3 |  |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {fdeab80d-d9b8-4772-b2da-7ef36a8aefc2} | {747b8ba3-670c-4d1c-a085-458f42b81305}
/ |  |  |  | D.1.4.4 |  |  |  |  | MaR | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {70daf2b4-7103-4ff6-a056-ae2bca4fea4c} | {747b8ba3-670c-4d1c-a085-458f42b81305}
|  |  |  | D.1.4.5 |  |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d94c5479-ed7c-452e-b947-bd4e7b63c01e} | {747b8ba3-670c-4d1c-a085-458f42b81305}
/ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | LPS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {3ef8acd7-7ac1-4c3b-a45c-3dca4d4e7fc5} | {d94c5479-ed7c-452e-b947-bd4e7b63c01e}
/ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | KT |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {7fd77e44-2a9f-47ee-b3e9-d16a84857302} | {d94c5479-ed7c-452e-b947-bd4e7b63c01e}
/ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | SP |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {3f11b91a-1474-4f96-bd98-04943d49b107} | {d94c5479-ed7c-452e-b947-bd4e7b63c01e}
/ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | SV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {3ab09f63-4361-4e2f-82f7-c66509f35a55} | {d94c5479-ed7c-452e-b947-bd4e7b63c01e}
/ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {4f346cdc-9334-49a9-a590-af927a4ee121} | {d94c5479-ed7c-452e-b947-bd4e7b63c01e}
|  |  |  | D.1.4.6 |  |  |  |  | Slaboproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3d536422-3f79-4830-a5c4-cbdd49e01395} | {747b8ba3-670c-4d1c-a085-458f42b81305}
/ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {1ef3ce43-8083-4893-acb8-ff91dca41cef} | {3d536422-3f79-4830-a5c4-cbdd49e01395}
/ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM - NZS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {9a2a12ce-2ffe-47c0-8a23-dcf1b42d71ac} | {3d536422-3f79-4830-a5c4-cbdd49e01395}
/ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {e700dce8-259e-4113-ad76-1ada82445eb0} | {3d536422-3f79-4830-a5c4-cbdd49e01395}
/ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {ab62d065-7f8a-4afe-b5e3-8ff7333e7f13} | {3d536422-3f79-4830-a5c4-cbdd49e01395}
/ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | EKV+DT Elektronická kontrola vstupu + Domovní telefony |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {424ea88a-d9a2-44a7-899e-857d03dd1523} | {3d536422-3f79-4830-a5c4-cbdd49e01395}
/ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {38cf7510-572e-4b0e-ade6-688f3ed53f3f} | {3d536422-3f79-4830-a5c4-cbdd49e01395}
/ |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | STA - Společná televizní anténa |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {a08ecdb5-76bb-43a0-b51e-9376e21e3ca3} | {3d536422-3f79-4830-a5c4-cbdd49e01395}
/ |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | Jednotný čas - JČ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {9c3d6ce8-01e2-4349-857e-907e278f95c7} | {3d536422-3f79-4830-a5c4-cbdd49e01395}
/ |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | VYVOLÁVACÍ SYSTÉM - VS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {c7b10787-74eb-4442-a726-3a6d4d28960e} | {3d536422-3f79-4830-a5c4-cbdd49e01395}
/ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | KABELOVÉ TRASY - KT |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {0585b127-3210-4f90-a935-947ad3f355d1} | {3d536422-3f79-4830-a5c4-cbdd49e01395}
/ |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | Osttaní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {80adfe2f-4063-4f1d-8a35-bda50c1a9f85} | {3d536422-3f79-4830-a5c4-cbdd49e01395}
/ |  |  |  | D.1.4.7 |  |  |  |  | Mediciální plyny | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {63e60737-4193-4f6b-a7a5-730643052669} | {747b8ba3-670c-4d1c-a085-458f42b81305}
|  |  | IN-SO 01 |  |  |  |  | Interiér | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e3298c4c-6523-45d7-b228-949b1ec8089f} | {fd920135-a18d-4555-a303-91eb96b7b1d7}
/ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Pracovní linky | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {e4775237-fa5c-4cce-84b5-d97817db8657} | {e3298c4c-6523-45d7-b228-949b1ec8089f}
/ |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Interiér | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {ccf3848f-3537-4194-9ab2-e20452129c04} | {e3298c4c-6523-45d7-b228-949b1ec8089f}
/ |  | SO 02 |  |  |  |  | Komunikace a zpevněné plochy | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {46596759-3b80-4cb2-b84c-b1baed3f7f65} | {f2bb5121-9632-4c99-8355-383c60d537b2} | 2
|  | D.2 |  |  |  |  | Technická a technologická zařízení | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ba6b61a7-14a1-4ed3-9b83-ee39f9c011bb} | {f2bb5121-9632-4c99-8355-383c60d537b2} | 2
/ |  |  | D.2.1 |  |  |  |  | Zdravotnická technologie | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {394a5021-ed4a-426b-a17f-1d6ce28a6b40} | {ba6b61a7-14a1-4ed3-9b83-ee39f9c011bb}
|  | D.2.IO |  |  |  |  | Inženýrské objekty | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8cd0e13a-a197-412e-b9e5-3c4f1f0b1a7c} | {f2bb5121-9632-4c99-8355-383c60d537b2} | 2
/ |  |  | IO 01 |  |  |  |  | Prodloužení areálového vodovodu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {98420ea5-1348-4f29-b136-d3ef87b916ac} | {8cd0e13a-a197-412e-b9e5-3c4f1f0b1a7c}
|  |  | IO 02 |  |  |  |  | PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {60a3382f-5a1a-4132-b914-2142a84103b6} | {8cd0e13a-a197-412e-b9e5-3c4f1f0b1a7c}
/ |  |  |  | IO 02.1 |  |  |  |  | KT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {78f3d86e-3f7e-49da-ac4c-28d9a1eb1d53} | {60a3382f-5a1a-4132-b914-2142a84103b6}
/ |  |  |  | IO 02.2 |  |  |  |  | LPS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {9a5c3463-092f-4c77-94ec-f8b026f85054} | {60a3382f-5a1a-4132-b914-2142a84103b6}
/ |  |  |  | IO 02.3 |  |  |  |  | SV | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {56467614-dace-436d-9fd3-da56df444eb8} | {60a3382f-5a1a-4132-b914-2142a84103b6}
|  |  | IO 03 |  |  |  |  | PŘELOŽKA NN - ROZVADĚCE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d9c2a2c9-6511-4350-9fe0-54782a0a0e17} | {8cd0e13a-a197-412e-b9e5-3c4f1f0b1a7c}
/ |  |  |  | IO 03.1 |  |  |  |  | KT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {06e2e6d9-a023-411a-82b4-70bc484a651c} | {d9c2a2c9-6511-4350-9fe0-54782a0a0e17}
/ |  | VON |  |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady stavby | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c108ab03-9b78-4b0e-b313-65b367778eaa} | {f2bb5121-9632-4c99-8355-383c60d537b2} | 2

## D.1 - Příprava území
{abbdb7b5-826b-4ff5-9f2b-341b36a9a275}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.1 - Příprava území
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.1 - Příprava území
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 18 - Povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 17. - Technologie výsadby _ náhradní výsadba | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.1 - Příprava území
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 42.64 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 42.64 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111251101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně | m2 | 394 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669671665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 112151352 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -673191967
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151352 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 112201113 | Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1871210857
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201113 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví stromů do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 611920895
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201401 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -916367664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201411 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1381968386
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 162301931 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632352693
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301931 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 28*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 420 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162301951 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -435606222
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301951 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 28*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 420 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162301972 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D do 500 mm ZKD 1 km | kus | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1671768848
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301972 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 28*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 420 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 115015R01 | Likvidace stromů, větví, pařezů _ dle zákona o odpadech | kpl. | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -556205918
| D | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 180015R01 | Hrubé terénní úpravy | m2 | 1225 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1205044686
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek + přesuny a likvidace vzniklých odpadů dle zákona o odpadech. | [14 empty] | P | 3
| D | 17. | Technologie výsadby _ náhradní výsadba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 170015R01 | Výsadba_(liguetrum vulgare) | m2 | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2061788014
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
13 | K | 170015R02 | Výsadba_(ambroň západní) | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418763402
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
14 | K | 170015R03 | Výsadba_(skupina kalin á 5 kus) | soubor | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -71010807
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
15 | K | 170015R04 | Výsadba_(jasan ztepilý) | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1313730323
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 42.64 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344545356
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Skryté konstrukce _ odsouhlasení v dílenské dokumentaci. | [14 empty] | P | 2
17 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 36 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1196350963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Skryté konstrukce _ odsouhlasení v dílenské dokumentaci. | [14 empty] | P | 2
18 | K | 981011316 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním | m3 | 5.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 3.64 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 419677274
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011316 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 95 | Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 950015R01 | Přesun sochy TGM Masaryka | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574462185
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (detailní návrh bude odsouhlasen v dílenské dokumentaci) Upřesnění dle TZ: -Před zahájením prací je nutné přesunout sochu a památník, který se nachází ve středu daného pozemku z důvodu poničení během výstavby. Následně po dokončení výstavby bude navráceno zpět na původní místo. ------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 3
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 42.64 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302547295
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ ------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
21 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 42.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1953080602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321511 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 852.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1695978597
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321519 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 42,64*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 852.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 42.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1237139132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321611 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D.1.1 - Architektonicko-s...
{179c0101-e96e-4731-bfbe-f07da44e2971}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 43 - Schodišťové konstrukce a rampy | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - M | [5 empty] | 0
| 99-M - Výpisy ostatních prvků a výrobků | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| N01 - Záchytný systém proti pádu | [5 empty] | 0
| N1_VR02 - Informační systém, ochranné prvky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1667.9708 |  | 1123.6024 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1366.2981 |  | 1100.6011 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 53.0912 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 1440 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1217848372
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na likvidaci čerpané vody (dle zákona) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "předpoklad_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (24,0)*4*15 |  | 1440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1440 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131313701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 326.616 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -874938789
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131313701 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_odměř. elektronicky" (1633,078)*0,2 |  | 326.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (dokopávky, začištění stavební jámy) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 326.616 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131351106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1306.462 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 223168974
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351106 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_odměř. elektronicky" (1633,078)*0,8 |  | 1306.462 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1306.462 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 139711111 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 80.375 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 797444351
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139711111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0*1,0)+(30,375) |  | 80.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 161151113 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m | m3 | 48.992 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1871684115
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/161151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_odměř. elektronicky" (1633,078)*0,03 |  | 48.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.992 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 80.375 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1643257615
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0*1,0)+(30,375) |  | 80.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 321.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1530489963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 80,375*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 321.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 80.375 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2028186391
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0*1,0)+(30,375) |  | 80.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 803.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -55767949
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 80,375*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 803.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1633.078 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -369415327
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_odměř. elektronicky" (1633,078) |  | 1633.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (vv předpokládá nevhodnost výkopku pro zpětné využití_odsouhlasení v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1633.078 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 16330.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1112620618
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1633,078*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16330.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 160.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336181851
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 80,375*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 160.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 3266.156 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507898095
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1633,078*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3266.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1633.078 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228135328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 80.375 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -437676411
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0*1,0)+(30,375) |  | 80.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 174111102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 48.225 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1372229858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (48,225) |  | 48.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58344198R | externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ specifikace dle PD a TZ | m3 | 53.048 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1 | 53.048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755875429
| VV |  | 48,225*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 53.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1388.991 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -311439226
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba" ((326,616+1306,462)/2)-(100,776+14,85)+(11,65*26,25*2,25) |  | 1388.991 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (vv předpokládá nevhodnost výkopku pro zpětné využití_odsouhlasení v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1388.991 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 58344198R | externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ specifikace dle PD a TZ | m3 | 1527.89 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2064513896
| VV |  | 1388,991*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1527.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 181913112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně | m2 | 95.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518224071
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181913112 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně | m2 | 380.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2004570129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 460371111 | Naložení výkopku ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 | m3 | 80.375 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1921003269
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 619.5349 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 32.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -828802036
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211531111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(drenážní systém)" (67,0)*0,8*0,6 |  | 32.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 187.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.031892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1397610743
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(drenážní systém)" (67,0)*(0,8+0,6)*2 |  | 187.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 222.212 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.066664 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1039599515
| VV |  | 187,6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 222.212 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 212755215 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 125 mm bez lože a obsypu | m | 67 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00073 | 0.04891 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1039908745
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(drenážní systém)" (67,0) |  | 67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 213311151 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné | m3 | 208.688 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 450.7661 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010821390
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213311151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba" 0,5*(15,9*26,25) |  | 208.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208.688 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 273322511 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 62.606 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 156.6321 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1031213647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje náklady na specifikaci betonové směsy : C 25/30 XC2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba" (15,9*26,25)*0,15 |  | 62.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.606 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 12.645 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00294 | 0.037176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -601371455
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba" (15,9+26,25)*2*0,15 |  | 12.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 12.645 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1760949938
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 11.269 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 11.9521 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526519110
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba" (15,9*26,25)*0,15*180/1000 |  | 11.269 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.269 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 75.5527 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 311235141 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm | m2 | 192.828 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.23626 | 45.5575 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020864774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na : - systémové ukotvení zdiva k okolním konstrukcím_viz PD a TZ - podkladní prvky a napojení zdiva na okolní kce_viz PD a TZ --------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "svislý zděný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(24,64))+(3,55*(57,65)) |  | 274.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní" -(20,974+61,08) |  | -82.054 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192.828 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02693 | 0.10772 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1151189757
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168022 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 317168023 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03195 | 0.03195 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632483915
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168023 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 317168024 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03698 | 0.03698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1046565594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168024 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | kus | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.05455 | 4.5822 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1024245977
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168053 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 317168054 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.06355 | 0.19065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -787381075
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168054 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 317168057 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.09105 | 0.27315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 247930920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168057 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 317168061 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.12705 | 0.38115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -341281849
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168061 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.07 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.0763 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1899346594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na vybourání souvisejících kapes + dodávka a provedení podkladních bloků | [14 empty] | P | 2
41 | K | 317998130 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl do 30 mm | m | 49.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.011442 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 747938993
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317998130 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1,5*7)+(1,75*1)+(2,5*1)+(1,5*21)+(3,5*1) |  | 49.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 342244211 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 11.893 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.09448 | 1.1237 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -368672119
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na : - systémové ukotvení zdiva k okolním konstrukcím_viz PD a TZ - podkladní prvky a napojení zdiva na okolní kce_viz PD a TZ --------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "svislý zděný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(0,0))+(3,55*(3,35)) |  | 11.893 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.893 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm | m2 | 42.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.11396 | 4.8273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234757918
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na : - systémové ukotvení zdiva k okolním konstrukcím_viz PD a TZ - podkladní prvky a napojení zdiva na okolní kce_viz PD a TZ --------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "svislý zděný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(14,2))+(3,55*(0,0))+(1,89) |  | 42.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 342271531 | Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic přes P15 do P25 tl 150 mm | m2 | 31.578 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.342 | 10.7997 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 499429948
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342271531 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na : - systémové ukotvení zdiva k okolním konstrukcím_viz PD a TZ - podkladní prvky a napojení zdiva na okolní kce_viz PD a TZ --------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "svislý zděný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(11,08))+(3,55*(0,0)) |  | 31.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.578 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků | m2 | 17.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.17818 | 3.1181 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -22616450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 346271113 | Přizdívky z cihel betonových tl 65 mm | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1386 | 3.1185 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1833785657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346271113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(svislé izolace)" (22,5) |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 346271129 | Příplatek k přizdívkám za ochranu izolace zaléváním maltou | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0585 | 1.3163 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631279231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346271129 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 88.0324 |  | 177.0027 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 | 54.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.22798 | 12.3679 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -918869656
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ doplnění podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0+4,25) |  | 54.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 452312162 | Sedlové lože z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop | m3 | 6.533 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 16.3447 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1470109711
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452312162 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(drenážní systém)" (67,0)*0,65*0,15 |  | 6.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.533 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 43 | Schodišťové konstrukce a rampy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 59.3198 |  | 177.0027 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 2501.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 2.5011 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2132922576
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996701 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" 2501,15 |  | 2501.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2501.15 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 113107142 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně | m2 | 218.127 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 47.9879 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232656212
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107142 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35)) |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 113107124 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm ručně | m2 | 218.127 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 126.5137 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842277151
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107124 | [14 empty] | Online PSC | 3
53 | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 11.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -618843595
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" (0,75*2,79*0,3*18) |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 11.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 893924907
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" (0,75*2,79*0,3*18) |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 113 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1005532283
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 11,3*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 113 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 22.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360811584
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 11,3*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
57 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 11.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372376371
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" (0,75*2,79*0,3*18) |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 11.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740474230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 3
59 | M | 58344198R | externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ specifikace dle PD a TZ | m3 | 12.43 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443308225
| VV |  | 11,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.43 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně | m2 | 218.127 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471832298
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35)) |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 460371111 | Naložení výkopku ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 | m3 | 11.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2028658350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371111 | [14 empty] | Online PSC | 3
62 | K | 991017R99 | D+M _ odvodňovací liniový žlab (ZL 01) | m | 2.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960625375
| P |  | Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 3
63 | K | 564211011 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm | m2 | 218.127 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74839887
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564211011 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35)) |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 564821011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm | m2 | 218.127 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -618141325
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564821011 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35)) |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 218.127 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2090938634
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35)) |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 91972112R | Geomříž pro stabilizaci podkladu PET 20/20 dvouosá | m2 | 250.846 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.15302 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1711638495
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 3
| VV |  | "úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35))*1,15 |  | 250.846 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250.846 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 711491171 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní | m2 | 218.127 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777373920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491171 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35)) |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 239.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.11997 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -923093838
| VV |  | 218,127*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 239.94 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná | m2 | 218.127 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42635520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35)) |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 239.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.11997 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891858908
| VV |  | 218,127*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 239.94 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | K | 711491271 | Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní | m2 | 62.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -448358949
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491271 | [14 empty] | Online PSC | 3
72 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 68.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.034375 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -672442899
| VV |  | 62,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 68.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | K | 711491272 | Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 62.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -448508524
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272 | [14 empty] | Online PSC | 3
74 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 68.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.034375 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 219762595
| VV |  | 62,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 68.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
75 | K | 711471301 | Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 218.127 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1123787298
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711471301 | [14 empty] | Online PSC | 3
| P |  | Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na provedení systémových detailů (dle PD a TZ). | [14 empty] | P | 3
| VV |  | "úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35)) |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 28322004R | fólie hydroizolační pro spodní stavbu PVC-P tl 1,5mm včetně detailů, doplňků a příslušenství | m2 | 254.227 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.53388 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1940602041
| VV |  | 218,127*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 254.227 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 711472301 | Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše svislé fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 62.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386640822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711472301 | [14 empty] | Online PSC | 3
| P |  | Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na provedení systémových detailů (dle PD a TZ). | [14 empty] | P | 3
78 | M | 28322004R | fólie hydroizolační pro spodní stavbu PVC-P tl 1,5mm včetně detailů, doplňků a příslušenství | m2 | 76.313 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.16026 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1231309182
| VV |  | 62,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 76.313 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 596211222 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 218.127 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.09062 | 19.7667 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -893899611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211222 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35)) |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.127 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 59245013R | dlažba betonová tl 80mm _ specifikace dle PD a TZ | m2 | 239.94 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.152 | 36.4709 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -913699729
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 218,127*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 239.94 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
81 | K | 98531131R | Sanace betonových konstrukcí | m2 | 95.045 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.02014 | 1.9142 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -799078819
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - otryskání / otlučení uvolněných částí + systémová penetrace + síranovzdorná vysprávková malta s PPL vlákny + celoplošné vyrovnání povrchu + 2x nízkoviskozní hydrofobní nátěr na bázi siloxanu. | [14 empty] | P | 3
| VV |  | "úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" 95,045 |  | 95.045 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.045 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 212755213 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 75 mm | m | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996762969
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755213 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 528.6814 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 611131100 | Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 99.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.64467 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2013650296
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131100 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podhledové skladby_v.č. 17-18, TZ_1.PP_viz tab. místností" (99,18+0,0) |  | 99.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 99.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.025787 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1146740454
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podhledové skladby_v.č. 17-18, TZ_1.PP_viz tab. místností" (99,18+0,0) |  | 99.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 611131303 | Vápenný postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený strojně | m2 | 126.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.82322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -527760126
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131303 | [14 empty] | Online PSC | 2
86 | K | 611131325 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený strojně | m2 | 126.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.032929 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1825042246
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131325 | [14 empty] | Online PSC | 2
87 | K | 611341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 99.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 1.094 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -991225343
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podhledové skladby_v.č. 17-18, TZ_1.PP_viz tab. místností" (99,18+0,0) |  | 99.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 611341191 | Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 198.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 1.0949 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344980944
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 99,18*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 198.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
89 | K | 611341325 | Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně | m2 | 126.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 1.3969 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -754395543
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341325 | [14 empty] | Online PSC | 2
90 | K | 611341395 | Příplatek k sádrové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky strojně | m2 | 253.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 1.3982 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046104808
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341395 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 126,65*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 253.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 543.145 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 3.9921 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192569761
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "povrchy svislých kcí_podklad viz keram. obklady" (543,145) |  | 543.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 543.145 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 612131300 | Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený strojně | m2 | 647.207 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 4.2068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180392273
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131300 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vnitřní povrchy svislých kcí_viz zděné kce" (2*(42,36+31,578+11,893))+(1*(197,828))+(114,188)+(2*118,652)+(0,25*(211,5)) |  | 773.857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet omítka schodišť" -(126,65) |  | -126.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 647.207 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně | m2 | 647.207 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.16827 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -520924814
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131321 | [14 empty] | Online PSC | 2
94 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 77.385 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.056 | 4.3336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774713245
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101 | [14 empty] | Online PSC | 2
95 | K | 6121430R0 | Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn a stropů - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ | m2 | 773.857 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1477453474
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství "dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ" "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" | [14 empty] | P | 2
96 | K | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 543.145 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01575 | 8.5545 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -739047702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "povrchy svislých kcí_podklad viz keram. obklady" (543,145) |  | 543.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 543.145 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 1086.29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 8.5817 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228227058
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 543,145*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1086.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
98 | K | 612341321 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 647.207 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 7.1387 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1995647914
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vnitřní povrchy svislých kcí_viz zděné kce" (2*(42,36+31,578+11,893))+(1*(197,828))+(114,188)+(2*118,652)+(0,25*(211,5)) |  | 773.857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet omítka schodišť" -(126,65) |  | -126.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 647.207 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 612341391 | Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně | m2 | 1294.414 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 7.1452 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1425903896
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341391 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 647,207*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1294.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
100 | K | 615142012 | Pletivo rabicové vnitřních nosníků provizorně přichycené | m2 | 17.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.014875 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247332955
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/615142012 | [14 empty] | Online PSC | 2
101 | K | 621131121 | Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně | m2 | 129.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.033631 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444644939
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_podhled. skladba_S2" (9,95*13,0) |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 621151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů | m2 | 129.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.018109 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -749122319
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151031 | [14 empty] | Online PSC | 2
103 | K | 621221113 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do dřeva přes 40 do 80 mm | m2 | 129.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01249 | 1.6156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1855293090
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621221113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_podhled. skladba_S2" (9,95*13,0) |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 63151509R | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 60mm | m2 | 142.285 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.85371 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1660388208
| VV |  | 129,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 142.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
105 | K | 621251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 129.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.012935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655144994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621251105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_podhled. skladba_S2" (9,95*13,0) |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 621531022 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů | m2 | 129.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00336 | 0.43462 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -650417093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621531022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_podhled. skladba_S2" (9,95*13,0) |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 200.025 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 1.4702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522889191
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,75*(31,8))+(5,5*(26,25))) |  | 200.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.025 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 100.32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.73735 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1917908650
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S1" (83,6)*1,2 |  | 100.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 417.477 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 3.0685 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759265137
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (podkladní - vyrovnávací vrstva podkladu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F1" ((16,07*5,2*2)+(26,75*5,2))-55,5 |  | 250.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F1_ostění" (141,8)*0,25 |  | 35.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F2" ((16,07*3,15*2)+(5,75*3,15))-22,82 |  | 96.534 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F3" ((26,75*0,3)+(16,0*0,4*2)) |  | 20.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F2_ostění" (69,7)*0,2 |  | 13.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 417.477 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 36.19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0050666 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302627105
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031 | [14 empty] | Online PSC | 2
111 | K | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 286.178 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.040065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086102001
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031 | [14 empty] | Online PSC | 2
112 | K | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm | m2 | 20.825 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.18076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -701271135
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211041 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F3" ((26,75*0,3)+(16,0*0,4*2)) |  | 20.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.825 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 28376022R | deska perimetrická fasádní soklová tl 180mm | m2 | 22.908 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 0.14432 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1718670713
| VV |  | 20,825*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.908 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
114 | K | 622212051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m | 43.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 0.14713 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1401395604
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212051 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladby_zateplení parapetů" (43,4) |  | 43.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 28376416R | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch tl 40mm | m2 | 10.85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.01302 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -85479599
| VV |  | 43,4*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
116 | K | 622221113 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do dřeva přes 40 do 80 mm | m2 | 36.19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01243 | 0.44984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1755771988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S2" (32,9)*1,1 |  | 36.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 63151509R | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 60mm | m2 | 39.809 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.23885 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1213390351
| VV |  | 36,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.809 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
118 | K | 622221141 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm | m2 | 96.534 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01276 | 1.2318 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1442999644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F2" ((16,07*3,15*2)+(5,75*3,15))-22,82 |  | 96.534 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.534 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | M | 63151535R | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 200mm | m2 | 106.187 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.02 | 2.1237 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642953320
| VV |  | 96,534*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 106.187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
120 | K | 622221151 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240 mm | m2 | 250.728 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01284 | 3.2193 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411712608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F1" ((16,07*5,2*2)+(26,75*5,2))-55,5 |  | 250.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250.728 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 63151536R | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 220mm | m2 | 275.801 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.022 | 6.0676 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761636372
| VV |  | 250,728*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 275.801 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
122 | K | 622222051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm | m | 211.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 0.71698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052004302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622222051 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F1_ostění" (141,8) |  | 141.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F2_ostění" (69,7) |  | 69.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 211.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 63151507R | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 40mm | m2 | 52.875 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.2115 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552452344
| VV |  | 211,5*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
124 | K | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 20.825 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.001666 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 505635429
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F3" ((26,75*0,3)+(16,0*0,4*2)) |  | 20.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.825 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 36.19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0028952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 715267771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S2" (32,9)*1,1 |  | 36.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 347.262 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.027781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -811944707
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F1" ((16,07*5,2*2)+(26,75*5,2))-55,5 |  | 250.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F2" ((16,07*3,15*2)+(5,75*3,15))-22,82 |  | 96.534 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 347.262 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 622251209 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového sklovláknitého pletiva | m2 | 131.299 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.023634 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1503415598
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251209 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F2" ((16,07*3,15*2)+(5,75*3,15))-22,82 |  | 96.534 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F3" ((26,75*0,3)+(16,0*0,4*2)) |  | 20.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F2_ostění" (69,7)*0,2 |  | 13.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.299 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 622251211 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy | m2 | 131.299 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00378 | 0.49631 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860058338
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251211 | [14 empty] | Online PSC | 2
129 | K | 622321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 200.025 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02363 | 4.7266 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -245062905
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
130 | K | 622321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 100.32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02363 | 2.3706 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1811869531
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
131 | K | 622321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 417.477 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02363 | 9.865 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500459724
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
132 | K | 622454R04 | Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství | m2 | 451.718 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 551121629
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifiakce PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek. "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ, PBŘ" -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily ROZSAH VZTAŽEN NA PLOCHU KZS. | [14 empty] | P | 2
133 | K | 622531022 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn | m2 | 36.19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.11943 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478860263
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S2" (32,9)*1,1 |  | 36.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 622531022 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn | m2 | 286.178 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.94439 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428294649
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F1" ((16,07*5,2*2)+(26,75*5,2))-55,5 |  | 250.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F1_ostění" (141,8)*0,25 |  | 35.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 286.178 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 629995105 | Očištění vnějších ploch čističem s následným omytím tlakovou vodou | m2 | 255.375 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.091935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1291955556
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladby_sjednocení" (255,375) |  | 255.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 631311116 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 6.069 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 15.1838 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1956421378
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 80,92*0,075 |  | 6.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.069 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 631311126 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 19.396 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 48.5263 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854124671
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P5, P6, P7, P8" ((55,79+78,26)+4,97+4,35+18,26)*0,12 |  | 19.396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.396 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 631311136 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 8.138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 20.3602 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1036888632
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311136 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ doplnění podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0+4,25)*0,15 |  | 8.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.138 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 631311214 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 29.216 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 73.0946 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2103690427
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba" (15,9*26,25)*0,07 |  | 29.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ochranná vrstva !!) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.216 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 6.069 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648740611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 2
141 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 19.396 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53616521
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173 | [14 empty] | Online PSC | 2
142 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 8.138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2021239813
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319175 | [14 empty] | Online PSC | 2
143 | K | 63131921R | Příplatek k mazaninám a potěrům za přidání PP mikrovláken _ specifikace dle PD a TZ | m3 | 97.929 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.089115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -759874997
| VV |  | (51,24*0,025)+(1183,0*0,05)+(7499,53*0,005) |  | 97.929 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.929 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.301 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.31989 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1627327118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ doplnění podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0+4,25)*1*(4,44*1,25)/1000 |  | 0.301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.301 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 2.395 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 2.5453 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761532537
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 80,92*1*(7,9*1,25)/1000 |  | 0.799 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P5, P6, P7, P8" ((55,79+78,26)+4,97+4,35+18,26)*1*(7,9*1,25)/1000 |  | 1.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.395 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 632450122 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 29.025 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.063 | 1.8286 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1647605937
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(svislé izolace)" ((0,5*(31,8))+(0,5*(26,25))) |  | 29.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.025 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 10.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.105 | 1.1392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -327199453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vyrovnání parapetního zdiva" (43,4*0,25) |  | 10.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm | m2 | 1212.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 12.3672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1285268633
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451101 | [14 empty] | Online PSC | 2
149 | K | 632451103 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm | m2 | 88.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0204 | 1.7968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072058519
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P16A, P21B" (88,08) |  | 88.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 632451105 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm | m2 | 1432.71 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0306 | 43.8409 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1796154248
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451105 | [14 empty] | Online PSC | 2
151 | K | 632451109 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm | m2 | 51.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.051 | 2.6132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1225557575
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P13, P15, P17, P25, P26" (6,31+6,61+7,19+3,49+27,64) |  | 51.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 1183 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 130.13 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -699340561
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1, P2, P3" ((171,78+31,68)+106,54+15,63) |  | 325.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 80,92 |  | 80.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P11A, P11B, P12A, P12B, P14, P21A, P22A, P22B, P23, P24" ((162,04+15,66)+169,73+8,02+3,6+4,1+318,99+11,95+2,6+12,29+16,23) |  | 725.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P13, P15, P17, P25, P26" (6,31+6,61+7,19+3,49+27,64) |  | 51.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1183 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 7499.53 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 82.4948 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138023725
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1, P2, P3" ((171,78+31,68)+106,54+15,63)*6 |  | 1953.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 80,92*2 |  | 161.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P11A, P11B, P12A, P12B, P14, P21A, P22A, P22B, P23, P24" ((162,04+15,66)+169,73+8,02+3,6+4,1+318,99+11,95+2,6+12,29+16,23)*7 |  | 5076.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P13, P15, P17, P25, P26" (6,31+6,61+7,19+3,49+27,64)*6 |  | 307.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7499.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2534.79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -501345433
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633811111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 89481211R | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 včetně systémového poklopu | kus | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2077250594
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(drenážní systém)" (5,0) |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2055 |  | 923.5984 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 893.375 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.61643 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1750767131
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stavební jáma" (476,0) |  | 476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ. deska" (15,9*26,25) |  | 417.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 893.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 941221112 | Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m | m2 | 983.73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2054595822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941221112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,1*8,25*2) |  | 430.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((38,5*12,4)-(26,75*3,3)) |  | 389.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 819.775 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní plocha a přesahy_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,2)*819,775 |  | 163.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 983.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 941221212 | Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití | m2 | 59023.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874247469
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941221212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 983,73*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 59023.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
159 | K | 941221812 | Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m | m2 | 983.73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1273093435
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941221812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,1*8,25*2) |  | 430.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((38,5*12,4)-(26,75*3,3)) |  | 389.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 819.775 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní plocha a přesahy_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,2)*819,775 |  | 163.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 983.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 983.73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1703904421
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,1*8,25*2) |  | 430.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((38,5*12,4)-(26,75*3,3)) |  | 389.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 819.775 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní plocha a přesahy_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,2)*819,775 |  | 163.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 983.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití | m2 | 59023.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2127106257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 983,73*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 59023.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
162 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 983.73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408097594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,1*8,25*2) |  | 430.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((38,5*12,4)-(26,75*3,3)) |  | 389.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 819.775 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní plocha a přesahy_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,2)*819,775 |  | 163.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 983.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 725.32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030404896
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP 1.PP-1.NP_viz tab. místností" (205,11+520,21) |  | 725.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 725.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1441.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226526446
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP + 1.NP" (568,18+873,1) |  | 1441.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1441.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 129.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -910335472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_podhled. skladba_S2" (9,95*13,0) |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156984164
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
167 | K | 949311111 | Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m | m | 8.26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1731661768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949311111 | [14 empty] | Online PSC | 2
168 | K | 949311211 | Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 10 m za každý den použití | m | 247.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 449768257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949311211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8,26*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 247.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
169 | K | 949311811 | Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m | m | 8.26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 739255116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949311811 | [14 empty] | Online PSC | 2
170 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1726.776 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.069071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890160143
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
171 | K | 953312125 | Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.01896 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288940801
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312125 | [14 empty] | Online PSC | 2
172 | K | 953321113 | Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 65.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00525 | 0.34388 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -127617029
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953321113 | [14 empty] | Online PSC | 2
173 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 2.882 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6.9168 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1828535870
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základové kce" (0,225*2,65*1,5)+(0,5*2,65*1,5) |  | 2.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.882 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm | m2 | 154.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 32.1152 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 883853540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP 1.PP-1.NP (odměř. elektronicky)" (3,08*(17,13))+(3,85*(26,4)) |  | 154.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm | m2 | 174.578 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 53.77 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -355114172
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP 1.PP-1.NP (odměř. elektronicky)" (3,08*(22,975))+(3,85*(26,965)) |  | 174.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 174.578 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 19.762 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 35.5716 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1795159160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032230 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 131,745*0,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.762 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
177 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 131.745 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 237.141 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632582746
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP 1.PP-1.NP (odměř. elektronicky)" 131,745 |  | 131.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.745 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 17.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 41.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566613079
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211 | [14 empty] | Online PSC | 2
179 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 8.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 20.112 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294252655
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963051113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP 1.PP (odměř. elektronicky)" (0,4*(20,95)) |  | 8.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 52.021 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 114.4462 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -81841954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP-1.NP_viz tab. místností" (520,21)*0,1 |  | 52.021 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.021 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 32.113 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 70.6486 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1331209203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP-1.NP_viz tab. místností" (205,11)*0,12 |  | 24.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP (rozvody ZTI)" 50,0*0,15 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.113 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 965043441 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 | m3 | 62.425 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 137.335 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2094662687
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP-1.NP_viz tab. místností" (520,21)*0,12 |  | 62.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.425 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 52.021 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 2.2889 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -824073183
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049111 | [14 empty] | Online PSC | 2
184 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 32.113 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.93128 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66196369
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049112 | [14 empty] | Online PSC | 2
185 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 62.425 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 1.8103 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1131653267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049112 | [14 empty] | Online PSC | 2
186 | K | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 | m3 | 52.021 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 72.8294 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1425581416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082923 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP-1.NP_viz tab. místností" (520,21)*0,1 |  | 52.021 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.021 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 966080115 | Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl přes 120 do 180 mm | m2 | 200.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 3.6036 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456153056
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966080115 | [14 empty] | Online PSC | 2
188 | K | 966080117 | Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl přes 180 mm | m2 | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.627 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598169174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966080117 | [14 empty] | Online PSC | 2
189 | K | 968062R00 | Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení | m2 | 96.83 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 6.0035 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528907281
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek Specifikace / rozsah JC: -vyvěšení křídel (v případě otevíravých výplní) -vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání) -------------------------------------------------------- -vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení -------------------------------------------------------- -demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků (parapety, garnyže, rolety, žaluzie, ocel. mříže, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------- -veškeré demontážní práce a přesuny jesou zahrnuty v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
190 | K | 968072455 | Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 8.36 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19016951
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vybourání rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2. JC zahrnuje také náklady na demontáž křídel. | [14 empty] | P | 2
191 | K | 977151114 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.02415 | 0.0062 | 0.1426 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -962783052
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151114 | [14 empty] | Online PSC | 2
192 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 42.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.051844 | 0.017 | 0.71655 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 869073104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151118 | [14 empty] | Online PSC | 2
193 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm | m | 19.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.028665 | 0.039 | 0.7605 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1880262605
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151123 | [14 empty] | Online PSC | 2
194 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | m | 16.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.045663 | 0.069 | 1.1213 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381275534
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151125 | [14 empty] | Online PSC | 2
195 | K | 977211112 | Řezání pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm | m | 21.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00434 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418888992
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
196 | K | 977211114 | Řezání pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 420 do 520 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.00252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -233696635
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základové kce" (1,5*4) |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 978012191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 364.147 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 18.2074 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -871553028
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978012191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ podhledy BP 1.PP-1.NP_viz tab. místností" (520,21)*0,7 |  | 364.147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 364.147 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 779.163 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 35.8415 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -850127262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP 1.PP-1.NP (odměř. elektronicky)" (3,08*(85,95))+(3,85*(133,62)) |  | 779.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 779.163 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 231.415 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 15.7362 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1484934828
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP 1.PP-1.NP (odměř. elektronicky)" (2,5*(10,55+74,12))+(1,5*(3,0+10,16)) |  | 231.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 231.415 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 5.162 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2070143474
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059641 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 95 | Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
201 | K | 950015R11 | Dodávka a provedení _ čistící zóna tl. 20 mm (nerez rám , al lamely, kobercová vložka) včetně epoxido/PU přípravou podkladu (viz P17) | m2 | 7.19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -447816721
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 3
202 | K | 950015R12 | Dodávka a provedení _ skladba vinylové krytiny pro sportovní účely , včetně přípravou podkladu | m2 | 108.37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -157870301
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 3
203 | K | 950015R21 | Dodávka a provedení : pružná hydrooizolační stěrka betonových povrchů včetně penetrace podkladu a disperzního finálního nátěru | m2 | 95.966 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1153222300
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství. | [14 empty] | P | 3
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
204 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m | t | 786.521 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -516908622
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1123,602*0,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 786.521 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
205 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace | t | 224.72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 209364426
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013153 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1123,602*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 224.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
206 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 112.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -122872579
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1123,602*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 112.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
207 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1123.602 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -705404190
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
208 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 1123.602 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1075811427
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321511 | [14 empty] | Online PSC | 2
209 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 22472.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2116213864
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321519 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1123,602*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22472.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
210 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 1123.602 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2054828627
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
211 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 956.433 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1528484223
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1366,333*0,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 956.433 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
212 | K | 998011009 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 273.267 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2127208277
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011009 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1366,333*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 273.267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
213 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 136.633 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2042953695
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1366,333*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 136.633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 301.6727 |  | 23.0013 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.3154 |  | 0.55 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
214 | K | 711141821 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy vodorovné | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.55 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234495110
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP (rozvody ZTI)" 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 711161222 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 197.325 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.12431 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -63360039
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,5*(31,8))+(5,7*(26,25))) |  | 197.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.325 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou | m | 58.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0092928 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1664529360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383 | [14 empty] | Online PSC | 2
217 | K | 711411001 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 54.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1812469610
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711411001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ doplnění podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0+4,25) |  | 54.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.018 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2027133978
| VV |  | 54,25*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
219 | K | 711411001 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 854.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470651172
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711411001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba" ((15,9*26,25)+10,0)*2 |  | 854.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 854.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.282 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.282 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1306951892
| VV |  | 854,75*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
221 | K | 711411001 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 323.26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130902238
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711411001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P5, P6, P7, P8" ((55,79+78,26)+4,97+4,35+18,26)*2 |  | 323.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 323.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.107 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1810947519
| VV |  | 323,26*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
223 | K | 711412001 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 445.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1572323175
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711412001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,75*(31,8))+(5,5*(26,25))+22,5)*2 |  | 445.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 445.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.151 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.151 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249957102
| VV |  | 445,05*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
225 | K | 711441559 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP | m2 | 54.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 855425328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711441559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ doplnění podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0+4,25) |  | 54.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | M | 62853004R | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm_specifikace dle PD a TZ | m2 | 63.228 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.34143 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1825017222
| VV |  | 54,25*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
227 | K | 711441559 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP | m2 | 54.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -529785974
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711441559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ doplnění podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0+4,25) |  | 54.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
228 | M | 62855001R | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm_specifikace dle PD a TZ | m2 | 63.228 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.33511 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1278722178
| VV |  | 54,25*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
229 | K | 711441559 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP | m2 | 427.375 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.17095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1716651876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711441559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba" ((15,9*26,25)+10,0) |  | 427.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 427.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | M | 62853004R | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm_specifikace dle PD a TZ | m2 | 498.106 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 2.6898 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1826055216
| VV |  | 427,375*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 498.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
231 | K | 711441559 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP | m2 | 427.375 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.17095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2062935984
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711441559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba" ((15,9*26,25)+10,0) |  | 427.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 427.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | M | 62855001R | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm_specifikace dle PD a TZ | m2 | 498.106 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 2.64 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 730685551
| VV |  | 427,375*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 498.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
233 | K | 711441559 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP | m2 | 161.63 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.064652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1737197164
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711441559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P5, P6, P7, P8" ((55,79+78,26)+4,97+4,35+18,26) |  | 161.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 161.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | M | 62853004R | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm_specifikace dle PD a TZ | m2 | 188.38 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 1.0173 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100829744
| VV |  | 161,63*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 188.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
235 | K | 711442559 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP | m2 | 222.525 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.08901 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1912003778
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711442559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,75*(31,8))+(5,5*(26,25))+22,5) |  | 222.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 222.525 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | M | 62853004R | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm_specifikace dle PD a TZ | m2 | 271.703 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 1.4672 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1439380476
| VV |  | 222,525*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 271.703 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
237 | K | 711442559 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP | m2 | 222.525 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.08901 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2084830817
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711442559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,75*(31,8))+(5,5*(26,25))+22,5) |  | 222.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 222.525 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | M | 62855001R | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm_specifikace dle PD a TZ | m2 | 271.703 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 1.44 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -495507716
| VV |  | 222,525*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 271.703 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
239 | K | 711491272 | Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 197.325 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69335732
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,5*(31,8))+(5,7*(26,25))) |  | 197.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.325 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 217.058 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.065117 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 527277916
| VV |  | 197,325*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 217.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
241 | K | 998711112 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 11.315 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -483432187
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.3214 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
242 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 531.938 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -727420662
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_střešní skladba_S1" (15,05*26,75) |  | 402.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_střešní skladba_S2" (9,95*13,0) |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 531.938 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
243 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1544616712
| VV |  | 531,938*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
244 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 32.13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818885427
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S2" (45,9)*0,7 |  | 32.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
245 | M | 62856002R | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou a se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm_specifikace dle PD a TZ | m2 | 37.448 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0043 | 0.16103 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 473641242
| VV |  | 32,13*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
246 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 531.938 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.46811 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -149588920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_střešní skladba_S1" (15,05*26,75) |  | 402.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_střešní skladba_S2" (9,95*13,0) |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 531.938 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | M | 62856011R | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm_specifikace dle PD a TZ | m2 | 619.974 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 2.9139 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1448257147
| VV |  | 531,938*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 619.974 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
248 | K | 712525R01 | Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, mPVC folie tl. 2,0 mm - kompletní, systémové provedení | m2 | 728.318 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.004 | 2.9133 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1079190565
| P |  | Poznámka k položce: -JC obsahuje kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství/kotevních prvků JC obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce -systémové lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení -mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce (KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS) (v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů) -------------------------------------------------------------------------- Dopřesnění dodávky/součást JC: -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z mPVC tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena. Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.) -podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextílie 300 g/m2). Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem) Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_střešní skladba_S1" (15,05*26,75) |  | 402.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_střešní skladba_S2" (9,95*13,0) |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 531.938 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S2" (45,9)*1,0 |  | 45.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S1" (83,6)*1,8 |  | 150.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 196.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 728.318 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 100.32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192085471
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S1" (83,6)*1,2 |  | 100.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.035 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -980678810
| VV |  | 100,32*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
251 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 100.32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.094301 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1120650315
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S1" (83,6)*1,2 |  | 100.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
252 | M | 62856011R | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm_specifikace dle PD a TZ | m2 | 120.384 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.5658 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087501368
| VV |  | 100,32*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
253 | K | 998712112 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 7.321 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724514059
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.6539 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
254 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 325.63 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1538193590
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1, P2, P3" ((171,78+31,68)+106,54+15,63) |  | 325.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 325.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
255 | M | 28375914R | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 100mm | m2 | 358.193 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 1.0388 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 924596099
| VV |  | 325,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 358.193 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
256 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 80.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115260264
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 80,92 |  | 80.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
257 | M | 28376456R | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA tl 80mm | m2 | 89.012 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.21363 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 605276669
| VV |  | 80,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 89.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
258 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 725.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -206025642
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P11A, P11B, P12A, P12B, P14, P21A, P22A, P22B, P23, P24" ((162,04+15,66)+169,73+8,02+3,6+4,1+318,99+11,95+2,6+12,29+16,23) |  | 725.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 725.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
259 | M | 63231202 | deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm | m2 | 797.731 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00444 | 3.5419 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -692505074
| VV |  | 725,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 797.731 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
260 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 51.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60387080
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P13, P15, P17, P25, P26" (6,31+6,61+7,19+3,49+27,64) |  | 51.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | M | 63231200 | deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm | m2 | 56.364 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.16684 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524103972
| VV |  | 51,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 56.364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
262 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 155.175 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.93105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060884027
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,0*(31,8))+(4,7*(26,25))) |  | 155.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155.175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
263 | M | 28376459R | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA tl 140mm | m2 | 170.693 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.69984 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1387693410
| VV |  | 155,175*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 170.693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
264 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 29.025 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.17415 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779956861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(svislé izolace)" ((0,5*(31,8))+(0,5*(26,25))) |  | 29.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.025 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
265 | M | 28376379R | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA tl 50mm | m2 | 31.928 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.047892 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1291406943
| VV |  | 29,025*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
266 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2114818221
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(svislé izolace)" (22,5) |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
267 | M | 28376382R | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA tl 100mm | m2 | 24.75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.07425 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1023342469
| VV |  | 22,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
268 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 402.588 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.048311 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1442659647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141136 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_střešní skladba_S1" (15,05*26,75) |  | 402.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 402.588 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | M | 28375992R | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 180mm | m2 | 442.847 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 2.3914 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1696729857
| VV |  | 402,588*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 442.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
270 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 129.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.015522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402060910
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141136 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_střešní skladba_S2" (9,95*13,0) |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | M | 63140400R | deska tepelně izolační minerální plochých střech tl 60mm | m2 | 142.285 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00802 | 1.1411 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -883059325
| VV |  | 129,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 142.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
272 | K | 713141338 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva z dvouspádových klínů | m2 | 402.588 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.048311 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251403798
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141338 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_střešní skladba_S1" (15,05*26,75) |  | 402.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 402.588 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
273 | M | 28376142R | klín izolační spádový EPS 150 | m3 | 70.453 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.7613 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1807125314
| VV |  | 402,588*0,175 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70.453 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
274 | K | 713141338 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva z dvouspádových klínů | m2 | 129.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.015522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2123797124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141338 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_střešní skladba_S2" (9,95*13,0) |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
275 | M | 63152476R | deska tepelně izolační minerální plochých střech _ spádová vrstva | m3 | 25.87 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.15 | 3.8805 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2129088444
| VV |  | 129,35*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
276 | K | 713141358 | Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby | m | 32.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.005264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1721460461
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141358 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S2" (32,9) |  | 32.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
277 | M | 28376105 | klín izolační z XPS spádový | m3 | 0.658 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.01974 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 217066656
| VV |  | 32,9*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
278 | K | 713141358 | Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby | m | 56.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.009096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1237010213
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141358 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S1" (56,85) |  | 56.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
279 | M | 28376105 | klín izolační z XPS spádový | m3 | 2.843 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.08529 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100380563
| VV |  | 56,85*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.843 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
280 | K | 713141396 | Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 27.54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0052326 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1993449852
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141396 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S2" (45,9)*0,6 |  | 27.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
281 | M | 63151509R | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 60mm | m2 | 30.294 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.18176 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029535750
| VV |  | 27,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
282 | K | 713141396 | Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 68.22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.012962 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -376271478
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141396 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S1" (56,85)*1,2 |  | 68.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
283 | M | 28375990R | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 140mm | m2 | 75.042 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.30767 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43773680
| VV |  | 68,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 75.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
284 | K | 713141396 | Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 32.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.006099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1243428260
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141396 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S1" (26,75)*1,2 |  | 32.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
285 | M | 63151532R | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 140mm | m2 | 35.31 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.49434 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -457276026
| VV |  | 32,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
286 | K | 713141396 | Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 32.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.006099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2121432538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141396 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S1" (26,75)*1,2 |  | 32.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
287 | M | 28376523R | deska izolační PIR tl 30mm | m2 | 35.31 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.031779 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1103916156
| VV |  | 32,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
288 | K | 713191R32 | Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm | m2 | 1360.451 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.16325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -218528191
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JC zahrnuje také náklady na : -vytažení separační vrstvy na svislé konstrukce v = do cca 150 mm -vytvoření a vyplnění obvodových / dilatačních spár (profily/pásky) tl. min 10 mm v = min 150 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1, P2, P3" ((171,78+31,68)+106,54+15,63)*1,15 |  | 374.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 80,92*1,15 |  | 93.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P11A, P11B, P12A, P12B, P14, P21A, P22A, P22B, P23, P24" ((162,04+15,66)+169,73+8,02+3,6+4,1+318,99+11,95+2,6+12,29+16,23)*1,15 |  | 833.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P13, P15, P17, P25, P26" (6,31+6,61+7,19+3,49+27,64)*1,15 |  | 58.926 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1360.451 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 998713112 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 17.654 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -214614631
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.71406 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
290 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.15464 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2134137020
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110811 | [14 empty] | Online PSC | 2
291 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.42812 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1133129463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821 | [14 empty] | Online PSC | 2
292 | K | 725240811 | Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 806388050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240811 | [14 empty] | Online PSC | 2
293 | K | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.0245 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -367651043
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240812 | [14 empty] | Online PSC | 2
294 | K | 725330840 | Demontáž výlevka litinová nebo ocelová | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0.0188 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -666035282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725330840 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.6885 |  | 14.5659 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
295 | K | 762361332 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm | m2 | 48.468 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01622 | 0.78615 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592142239
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361332 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S2" (32,9)*0,35 |  | 11.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S1" (56,85)*0,65 |  | 36.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.468 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 76236133R | Konstrukční a vyrovnávací vrstva vnějších podhledů z vodovzdorné překližky tl 21 mm kotvené do OK | m2 | 129.35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.01622 | 2.0981 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -727579978
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_podhled. skladba_S2" (9,95*13,0) |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | 76236134R | Konstrukční a vyrovnávací vrstva vnějších stěn z vodovzdorné překližky tl 21 mm kotvené do OK | m2 | 50.995 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.01622 | 0.82714 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -447627530
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S2" (32,9)*1,55 |  | 50.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.995 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 762431033 | Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku | m2 | 197.325 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01002 | 1.9772 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1118410501
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762431033 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,5*(31,8))+(5,7*(26,25))) |  | 197.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.325 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 762841812 | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou | m2 | 364.147 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 14.5659 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1325587788
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762841812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ podhledy BP 1.PP-1.NP_viz tab. místností" (520,21)*0,7 |  | 364.147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 364.147 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
300 | K | 998762112 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 5.689 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1147401117
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 221.3535 |  | 5.192 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
301 | K | 763111338 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB | m2 | 145.621 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03297 | 4.8011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 664051161
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111338 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "svislý nenosný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(10,675))+(3,55*(32,45)) |  | 145.621 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145.621 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
302 | K | 763111491 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 58 dB | m2 | 1528.659 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.06098 | 93.2176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1049666618
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111491 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "svislý nenosný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(197,31+10,425))+(3,55*(245,31+18,525)) |  | 1528.659 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1528.659 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 1683.244 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.33665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -143237502
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (145,621+1528,659+8,964) |  | 1683.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1683.244 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | 763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 3366.488 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 4.7131 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236816453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111771 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1683,244*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3366.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
305 | K | 763113351 | SDK příčka itl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 62 dB | m2 | 8.964 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0585 | 0.52439 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1631013762
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113351 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "svislý nenosný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(0,0))+(3,55*(2,525)) |  | 8.964 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.964 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | 763121458 | SDK stěna předsazená profil CW+UW 100 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB | m2 | 268.276 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01782 | 4.7807 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128908998
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121458 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "svislý nenosný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(37,12))+(3,55*(45,77)) |  | 268.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 268.276 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | 76312157R | SDK stěna předsazená desky s vysokou mechanickou odolností 2x DFRIH2 15 mm s izolací | m2 | 125.756 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.02873 | 3.613 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1338701883
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "svislý nenosný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(1,5))+(3,55*(4,7+29,52)) |  | 125.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.756 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | 763121590 | SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI | m2 | 82.89 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02964 | 2.4569 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1120700600
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121590 | [14 empty] | Online PSC | 2
309 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 394.032 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.039403 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -472409186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (268,276+125,756) |  | 394.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 394.032 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | 763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 394.032 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.27582 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2143964263
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121761 | [14 empty] | Online PSC | 2
311 | K | 763131412 | SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 2.68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01577 | 0.042264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1158010023
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podhledové skladby_v.č. 17-18, TZ_viz tab. místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 2,68 |  | 2.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | 763131432 | SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 | m2 | 5.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01692 | 0.092045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -420619299
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131432 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podhledové skladby_v.č. 17-18, TZ_viz tab. místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 5,44 |  | 5.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 8.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000812 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48746536
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 2
314 | K | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m | m | 86.22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.37764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 707186393
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131721 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podhledové skladby_v.č. 17-18, TZ" (1,2*(40,5+31,35)) |  | 86.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
315 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 8.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198900553
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131751 | [14 empty] | Online PSC | 2
316 | M | 28329274R | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu | m2 | 9.123 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0010035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652138682
| VV |  | 8,12*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
317 | K | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 | 8.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 899436718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131752 | [14 empty] | Online PSC | 2
318 | M | 63152097R | pás tepelně izolační tl 60mm (obj. hmotnost 40 kg/m3) | m2 | 8.932 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.015006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1039771913
| VV |  | 8,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.932 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
319 | K | 763131766 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení do 1,5 m | m2 | 8.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.001218 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1995285042
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131766 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podhledové skladby_v.č. 17-18, TZ" (0,0+5,44)+(2,68+0,0) |  | 8.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
320 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 8.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.005684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -686670846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771 | [14 empty] | Online PSC | 2
321 | K | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 205.11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01721 | 3.5299 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451673659
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ podhledy BP 1.PP-1.NP_viz tab. místností" 205,11 |  | 205.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 205.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
322 | K | 7631351R1 | Dodávka a montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci_PH1_600/600/15 mm | m2 | 958.96 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.08 | 76.7168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608238347
| P |  | Poznámka k položce: JC zahrnuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (kompletní rozsah (součást JC) _ viz D.1.1_SO 01_v.č. 17, 18) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podhledové skladby_v.č. 17-18, TZ_viz tab. místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 441,7 |  | 441.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 517,26 |  | 517.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 958.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 7631351R2 | Dodávka a montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci_PH2_600/600/15 mm | m2 | 49.01 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.08 | 3.9208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1656697218
| P |  | Poznámka k položce: JC zahrnuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (kompletní rozsah (součást JC) _ viz D.1.1_SO 01_v.č. 17, 18) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podhledové skladby_v.č. 17-18, TZ_viz tab. místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 9,32 |  | 9.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 39,69 |  | 39.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
324 | K | 7631351R3 | Dodávka a montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci_PH3_600/600/20 mm | m2 | 56.08 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.08 | 4.4864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -258786821
| P |  | Poznámka k položce: JC zahrnuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (kompletní rozsah (součást JC) _ viz D.1.1_SO 01_v.č. 17, 18) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podhledové skladby_v.č. 17-18, TZ_viz tab. místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 15,63 |  | 15.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 40,45 |  | 40.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
325 | K | 7631351R4 | Dodávka a montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci_PH4_600/600/20 mm | m2 | 261.69 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.08 | 20.9352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -173119034
| P |  | Poznámka k položce: JC zahrnuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (kompletní rozsah (součást JC) _ viz D.1.1_SO 01_v.č. 17, 18) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podhledové skladby_v.č. 17-18, TZ_viz tab. místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 261,69 |  | 261.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 261.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
326 | K | 763135811 | Demontáž podhledu kazetového na roštu viditelném | m2 | 156.063 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01065 | 1.6621 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1625340771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ podhledy BP 1.PP-1.NP_viz tab. místností" (520,21)*0,3 |  | 156.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156.063 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
327 | K | 763755R01 | Příplatek k vodorovným a svislým SDK konstrukcím | m2 | 2085.396 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -836428390
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje náklady na : Příplatek za dodávku a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných nosných profilů (kolem otvorů, pro zavěšení prvků/kcí/ZP) , ukončovacích prvků, dilatačních a přechod. prvků , napojení na okolní konstrukce, revízní dvířek, atd.) -kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací/činností a dodávek SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (JC = příplatek ke svislým a vodorovným SDK konstrukcím) "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" | [14 empty] | P | 2
328 | K | 998763322 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 221.353 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1460508881
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
329 | K | 764959C01 | K-01 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárově pozink plech tl. 0,6mm, r.š. 350mm | bm | 41.25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1700329497
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
330 | K | 764959C02 | K-02 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárově pozink plech tl. 0,6mm, r.š. 350mm | bm | 1.42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470234721
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
331 | K | 764959C03 | K-03 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárově pozink plech tl. 0,6mm, r.š. 350mm | bm | 2.315 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430431833
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
332 | K | 764959C04 | K-04 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárově pozink plech tl. 0,6mm, r.š. 350mm | bm | 2.625 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1472222950
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
333 | K | 764959C05 | K-05 - D+M Okapnice háková, žárově pozink plech tl. 0,6mm, r.š. 250mm | bm | 57 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921937649
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
334 | K | 764959C06 | K-06 - D+M Okapnice háková, žárově pozink plech tl. 0,6mm, r.š. 250mm | bm | 33 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859327000
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
335 | K | 764959C07 | K-07 - D+M Krycí lišta, žárově pozink plech tl. 0,6mm, r.š. 300mm | bm | 27 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -604138053
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
336 | K | 764959C08 | K-08 - D+M Kruhový dešťový svod prům. 120mm, žárově pozink plech tl. 0,6mm | bm | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1397393759
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
337 | K | 764959C09 | K-09 - D+M Krycí lišta, AL plech tl. 0,8mm, r.š. 165mm | bm | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -757436123
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
338 | K | 998764212 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -687345015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05922 |  | 0.166 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
339 | K | 766629214 | Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska | m | 211.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.05922 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1645307128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766629214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V cenách " Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní" ZPŮSOB MĚŘENÍ Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. | [14 empty] | P | 2
340 | K | 766812830 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,5 do 1,8 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.166 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2047609563
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766812830 | [14 empty] | Online PSC | 2
341 | K | 766957C01 | D-13L, 13P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, 800x2100mm, s PO | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1605273801
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
342 | K | 766957C02 | D-14P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -387784471
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
343 | K | 766957C03 | D-15L, 15P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, 900x2100mm, s PO | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408539122
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
344 | K | 766957C04 | D-16L - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, 900x2100mm, s PO | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -965421878
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
345 | K | 766957C05 | D-17P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, 1100x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100694391
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
346 | K | 766957C06 | D-18L - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, 1100x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -543998664
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
347 | K | 766957C07 | D-19P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, 1250x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -916825047
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
348 | K | 766957C08 | D-20L - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, 1250x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1737203453
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
349 | K | 766957C09 | D-21L - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, 1800x2300mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1242744061
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
350 | K | 766957C10 | D-22L, 22P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, 900x2100mm, s PO, včetně dveřních mřížek | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2065271685
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
351 | K | 766957C11 | D-23L - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 1250x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1079901652
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
352 | K | 766957C12 | D-24L - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1610254618
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
353 | K | 766957C13 | D-25L, 25P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 1100x2100mm, včetně dveřní mřížky | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1524916589
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
354 | K | 766957C14 | D-26P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 1100x2100mm, včetně dveřní mřížky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2144127708
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
355 | K | 766957C15 | D-27P - D+M Interiérové dveře dřevěné, ze 2/3 prosklené, 900x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 471216615
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
356 | K | 766957C16 | D-28L, 28P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 900x2100mm, včetně dveřní mřížky | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2034762516
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
357 | K | 766957C17 | D-29L, 29P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 900x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1514243379
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
358 | K | 766957C18 | D-30P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 900x2100mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1569294484
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
359 | K | 766957C19 | D-31L, 31P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 800x2100mm, včetně dveřní mřížky | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19587097
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
360 | K | 766957C20 | D-32L, 32P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 800x2100mm, včetně dveřní mřížky | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -447393341
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
361 | K | 766957C21 | D-33L - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 800x2100mm, včetně dveřní mřížky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -34751402
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
362 | K | 766957C22 | D-34L, 34P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 800x2100mm, včetně dveřní mřížky | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -632146016
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
363 | K | 766957C23 | D-35L, 35P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 800x2100mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2074960681
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
364 | K | 766957C24 | D-36L - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1472166137
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
365 | K | 766957C25 | D-37L, 37P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 800x2100mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1513858850
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
366 | K | 766957C26 | D-38P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1589621983
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
367 | K | 766957C27 | D-39L, 39P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 800x2100mm, včetně dveřní mřížky | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -852619757
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
368 | K | 766957C28 | D-40P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 700x2100mm, včetně dveřní mřížky | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 389620994
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
369 | K | 766957C29 | D-41L, 41P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 700x2100mm, včetně dveřní mřížky | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1002357432
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
370 | K | 766957C30 | D-42L, 42P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 700x2100mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 879483557
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
371 | K | 766957C31 | D-43P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1434825633
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
372 | K | 766957C32 | D-44 - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, posuvné, včetně stavebního pouzdra, křídlo 700x2100mm, vč. dveřní mřížky | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1629031040
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
373 | K | 766957C33 | D-45 - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, posuvné, včetně stavebního pouzdra, křídlo 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482778819
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
374 | K | 766957C34 | D-46 - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, posuvné, včetně stavebního pouzdra, křídlo 800x2100mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90476732
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
375 | K | 766957C35 | D-47 - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, posuvné, včetně stavebního pouzdra, křídlo 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 439912500
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
376 | K | 766957C36 | D-48 - D+M Interiérové dveře dřevěné, ze 2/3 prosklené, posuvné, včetně stavebního pouzdra, křídlo 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1001998136
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
377 | K | 766957C37 | D-49P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, s výdejním AL oknem a protipožární roletou, 900x2100mm, s PO - roleta | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -328254276
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
378 | K | 766957C38 | D-50L - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1524416373
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
379 | K | 998766212 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827287599
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
380 | K | 767958C01 | D-01L - D+M Exteriérové AL dveře prosklené, otvor 1275x2575mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -516132202
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
381 | K | 767958C02 | D-02P - D+M Exteriérové AL dveře prosklené, otvor 1300x2390mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1295352822
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
382 | K | 767958C03 | D-03 - D+M Exteriérová AL prosklená stěna s dveřmi, dveře automatické posuvné dvoukřídlé, otvor 3000x3135mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -452564469
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
383 | K | 767958C04 | D-04 - D+M Interiérová AL prosklená stěna s dveřmi, dveře automatické posuvné dvoukřídlé, otvor 3175x3550mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1690752765
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
384 | K | 767958C05 | D-05P - D+M Interiérová AL prosklená stěna s dveřmi, otvor 5725x3700mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -69339185
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
385 | K | 767958C06 | D-06 - D+M Interiérová AL protipožární prosklená stěna s dveřmi, dveře automatické posuvné dvoukř., otvor 4025x3370mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689238891
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
386 | K | 767958C07 | D-07L, 07P - D+M Interiérová AL protipožární prosklená stěna s dveřmi, otvor 2650x3370mm, s PO | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 915645204
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
387 | K | 767958C08 | D-08P - D+M Interiérové AL dveře protipožární, prosklené, otvor 2140x2375mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -248434757
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
388 | K | 767958C09 | D-09L - D+M Interiérová AL protipožární prosklená stěna s dveřmi, otvor 3750x2200mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66692705
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
389 | K | 767958C10 | D-10P - D+M Interiérové ocelové dveře, automatické posuvné, plné, protipožární, pro čisté prostory, 1300x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 945628350
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
390 | K | 767958C11 | D-11L - D+M Interiérové ocelové dveře, automatické posuvné, plné, pro čisté prostory, 1300x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1873607077
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
391 | K | 767958C12 | D-12 - D+M Interiérové AL dveře, automatické posuvné, prosklené, dvoukřídlé, pro čisté prostory, 1300x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1706397825
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!) | [14 empty] | P | 2
392 | K | 767958C13 | O-01 - D+M Exteriérové AL okno, 1250x1500mm, včetně vnitřního parapetu a vnitřní AL žaluzie | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440696507
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
393 | K | 767958C14 | O-02 - D+M Exteriérové AL okno, 1250x2000mm, včetně vnitřního parapetu a vnitřní AL žaluzie | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 955214072
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
394 | K | 767958C15 | O-03 - D+M Exteriérové AL okno, 1250x2000mm, včetně vnitřního parapetu a vnitřní AL žaluzie | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1795009756
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
395 | K | 767958C16 | O-04 - D+M Exteriérové AL okno, 1250x2000mm, včetně vnitřního parapetu a vnitřní AL žaluzie | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -791491454
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
396 | K | 767958C17 | O-05 - D+M Exteriérové AL okno, 1250x2000mm, včetně vnitřního parapetu a vnitřní zatemňující rolety | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -90340449
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
397 | K | 767958C18 | O-06 - D+M Exteriérové AL okno protipožární, 1470x1000mm, včetně vnitřního parapetu, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773570858
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
398 | K | 767958C19 | O-07 - D+M Exteriérové AL okno protipožární, 2315x2000mm, vč. vnitřního parapetu, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1956163357
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
399 | K | 767958C20 | O-08 - D+M Exteriérové AL okno protipožární, 2625x2000mm, vč. vnitřního parapetu, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 531840396
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
400 | K | 767958C21 | O-09 - D+M Interiérové AL okno protipožární, 2400x575mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 952208485
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
401 | K | 767958C22 | O-10 - D+M Interiérové AL okno, 2000x1350mm, včetně parapetní desky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 930146808
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
402 | K | 767958C23 | O-11 - D+M Interiérové AL okno, 1750x800mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 471099354
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
403 | K | 767958C24 | Z-01 - D+M Protipožární střešní výlez s dvojitým poklopem a skládacími schody, 700x1400mm, výška místnosti 2700mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1395566082
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
404 | K | 767958C25 | Z-02 - D+M Skleněné schodišťové zábradlí s nerez madly | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1192519882
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
405 | K | 767958C26 | Z-03 - D+M Ochranný protinárazový sloupek pro ochranu posuvných dveří, z nerez oceli, výška 1000mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542038374
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
406 | K | 767958C27 | Z-04 - D+M Madla pro místnosti bezbariérového WC, z nerez oceli - celkem 8 madel v sestavě | sestava | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 924123411
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
407 | K | 767958C28 | Z-05 - D+M Ocelové táhlo pro zajištění stability opěrných stěn rampy, z nerez oceli | kg | 1260 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039322643
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
408 | K | 767958C29 | Z-06 - D+M Ocelové zábradlí na opěrných stěnách rampy | kg | 2203 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1993205540
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
409 | K | 767958C30 | Z-07 - D+M Ocelová rolovací mříž | kg | 216 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -279696685
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
410 | K | 998767212 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1256409727
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2307 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
411 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 85.855 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1622527561
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
412 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 85.855 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.025756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1885977500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
413 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 85.855 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 0.65078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1059239038
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012 | [14 empty] | Online PSC | 2
414 | K | 771574476 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 85.855 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00617 | 0.52973 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1505357002
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574476 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapné vrstvy_1.PP-1.NP" (19,98+58,07) |  | 78.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 78.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky, ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*78,05 |  | 7.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.855 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
415 | M | 59761R30 | dlaždice keramické protiskluzné 300/300 mm (slinutá, glazovaná, protiskluzná) _ specifikace dle PD a TZ | m2 | 98.733 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 1.8957 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2124741248
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 85,855*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 98.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
416 | K | 771577R04 | Příplatek k dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových lišt/profilů | m2 | 85.855 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159258911
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU dlažeb. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
417 | K | 77159111R | Hydroizolace pod dlažbu stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 85.855 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.12878 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1356495853
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství JC , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků (flexidbilní 2_složkový hydroizolační stěrkový systém) | [14 empty] | P | 2
418 | K | 998771112 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 3.231 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -36621241
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.1404 |  | 1.8133 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
419 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 1253.912 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1999051998
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 2
420 | K | 776111323 | Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů | m2 | 8.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776466529
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111323 | [14 empty] | Online PSC | 2
421 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 1253.912 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.037617 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1853359336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
422 | K | 776121113 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů | m2 | 8.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.000414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -587560379
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121113 | [14 empty] | Online PSC | 2
423 | K | 776141122 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 1253.912 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 9.4043 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124625275
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141122 | [14 empty] | Online PSC | 2
424 | K | 776141222 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 8.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00825 | 0.06831 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42724126
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141222 | [14 empty] | Online PSC | 2
425 | K | 776143132 | Tmelení schodišťových podstupnic povlakových podlah stěrkou tl přes 3 do 5 mm | m2 | 4.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0072 | 0.03096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2020942618
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776143132 | [14 empty] | Online PSC | 2
426 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 725.32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 1.8133 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1251372222
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP-1.NP_viz tab. místností" (205,11) |  | 205.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP-1.NP_viz tab. místností" (520,21) |  | 520.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 725.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
427 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 911.427 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.27343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2078241652
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapné vrstvy_1.PP-1.NP" (308,97+519,6) |  | 828.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 828.57 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky, ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*828,57 |  | 82.857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 911.427 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
428 | M | 28411R00 | dodávka povlakové podlahové krytiny - zátěžová homogenní vinyl. podlaha pro zdravotnictví_specifikace dle PD a TZ | m2 | 1002.57 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 2.8774 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1716555431
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 911,427*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1002.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
429 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 283.591 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.11344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1494848868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapné vrstvy_1.PP-1.NP" (257,81) |  | 257.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 257.81 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky, ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*257,81 |  | 25.781 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 283.591 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
430 | M | 28411R05 | dodávka povlakové podlahové krytiny - elektrostaticky vodivá homogenní vinyl. podlaha _ specifikace dle PD a TZ | m2 | 326.13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.94578 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1244209910
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 283,591*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 326.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
431 | K | 776222111 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem | m2 | 58.894 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.041226 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1987454201
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776222111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapné vrstvy_1.PP-1.NP" (31,68+6,2+15,66) |  | 53.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 53.54 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky, ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*53,54 |  | 5.354 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.894 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
432 | M | 28411R01 | dodávka povlakové podlahové krytiny - protiskluzná zátěžová heterogenní vinyl. podlaha pro zdravotnictví_specifikace dle PD a TZ | m2 | 64.783 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.18593 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555244041
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 58,894*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 64.783 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
433 | K | 776321111 | Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm | m | 27.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.003312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913679174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
434 | M | 28411142R | vinyl protiskluzný s výztuž. vrstvou _ schodišťový systém _ specifikace dle PD a TZ | m2 | 9.66 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.025116 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721526245
| VV |  | 27,6*0,35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
435 | K | 776321211 | Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm | m | 27.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.002208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -205380732
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776321211 | [14 empty] | Online PSC | 2
436 | M | 28411142R. | vinyl s výztuž. vrstvou _ schodišťový systém _ specifikace dle PD a TZ | m2 | 5.52 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.014352 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777438324
| VV |  | 27,6*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
437 | K | 776411121 | Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm | m | 10.465 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00010465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -964221859
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411121 | [14 empty] | Online PSC | 2
438 | M | 28411007R | lišta soklová PVC _ specifikace dle PD a TZ | m | 11.512 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.0032234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 916304956
| VV |  | 10,465*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
439 | K | 776431111 | Montáž schodišťových hran lepených | m | 27.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2035185611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776431111 | [14 empty] | Online PSC | 2
440 | M | 28342160R | hrana schodová s lemovým ukončením z PVC _ specifikace dle PD a TZ | m | 30.36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00759 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1738960402
| VV |  | 27,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
441 | K | 77659111R | Hydroizolace pod povlakové krytiny vyrovnávací stěrkou a vlákny ve dvou vrstvách | m2 | 53.54 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.08031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2112978479
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství JC , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků (flexidbilní 2_složkový hydroizolační stěrkový systém) | [14 empty] | P | 2
442 | K | 776923R11 | Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním | m2 | 1269.092 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.025382 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244814342
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (naceněno dle technologických postupů a pravidel konkrétně vybraného dodavatele systémového řešení) ROZSAH A MNOŽSTVÍ _ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN | [14 empty] | P | 2
443 | K | 998776112 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 14.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1240912753
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.62637 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
444 | K | 77751112R | Dodávka a provedení _ hydroizolační PU membrána (včetně systémové přípravy podkladu a finální povrchové úpravy na bázi epoxidu) _ podlahový stěrkový systém | m2 | 115.995 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.62637 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320068916
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : komletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (JC dále obsahuje náklady na : přípravu podkladu + vytažení stěrkového systému na svislé kce + finální povrchovou úpravu) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapné vrstvy_1.PP-1.NP" (105,45) |  | 105.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 105.45 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky, ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*105,45 |  | 10.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.995 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
445 | K | 998777112 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.626 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1900112766
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.5819 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
446 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 131.299 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.03939 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1725039088
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
447 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 543.145 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.16294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931999445
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
448 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 543.145 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.81472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1032306612
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků | [14 empty] | P | 2
449 | K | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 218.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.31095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 747790212
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131264 | [14 empty] | Online PSC | 2
450 | K | 781474115 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 543.145 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00538 | 2.9221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014005645
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781474115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) ------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (2,5*(40,95+171,88))+(1,8*(2,85+3,3)) |  | 543.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 543.145 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
451 | M | 59761R00 | obklad keramický hladký_specifikace dle PD a TZ | m2 | 597.46 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 7.528 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1612779152
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) ------------------------------------------- -přesná specifikace _ viz PD a TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 543,145*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 597.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
452 | K | 781477R00 | Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů | m2 | 543.145 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2126696763
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
453 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 383.215 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.034489 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699672293
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 218,98*1,75 'Přepočtené koeficientem množství |  | 383.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
454 | K | 781734112 | Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem | m2 | 131.299 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.6565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 485549913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781734112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F2" ((16,07*3,15*2)+(5,75*3,15))-22,82 |  | 96.534 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F3" ((26,75*0,3)+(16,0*0,4*2)) |  | 20.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F2_ostění" (69,7)*0,2 |  | 13.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.299 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
455 | M | 59521R01 | pásek obkladový cihelný _ specifikace dle PD a TZ | m2 | 144.429 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0354 | 5.1128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 323123980
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. ------------------------------------------- -přesná specifikace _ viz PD a TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 131,299*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 144.429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
456 | K | 781779R00 | Příplatek k vnějším obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových, koutových profilů | m2 | 131.299 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1374419830
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnějších obkladů. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
457 | K | 998781112 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 17.547 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -119213740
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.88378 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
458 | K | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 255.375 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.035752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 710679538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823135 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladby_sjednocení" (255,375) |  | 255.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
459 | K | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 255.375 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.18387 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000256829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827425 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - color : dle specifikace PD a TZ !! | [14 empty] | P | 2
460 | K | 783897611 | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém | m2 | 255.375 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0051075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 575823499
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783897611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladby_sjednocení" (255,375) |  | 255.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
461 | K | 783923161 | Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 1212.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.25462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 393939463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783923161 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1, P2, P3" ((171,78+31,68)+106,54+15,63) |  | 325.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P5, P6, P7, P8" ((55,79+78,26)+4,97+4,35+18,26) |  | 161.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P11A, P11B, P12A, P12B, P14, P21A, P22A, P22B, P23, P24" ((162,04+15,66)+169,73+8,02+3,6+4,1+318,99+11,95+2,6+12,29+16,23) |  | 725.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1212.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
462 | K | 783923161 | Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 220.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.04625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1235476164
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783923161 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 80,92 |  | 80.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P13, P15, P17, P25, P26" (6,31+6,61+7,19+3,49+27,64) |  | 51.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P16A, P21B" (88,08) |  | 88.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
463 | K | 783923171 | Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah | m2 | 1432.71 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.35818 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1284505015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783923171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: VYROVNÁNÍ NEROVNÉHO POVRCHU / VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ _ odsouhlasení v dílenské dokumentaci | [14 empty] | P | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8175 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
464 | K | 784181102 | Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 4098.532 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.49182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140872135
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181102 | [14 empty] | Online PSC | 2
465 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 4098.532 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 1.1886 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1331139396
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
466 | K | 7842111R1 | příplatek k dvojnásobné bílé malbě v místnostech v do 3,80 m za "omyvatelné antibakteriální provedení" | m2 | 472.763 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.1371 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946044672
| D | M | M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 99-M | Výpisy ostatních prvků a výrobků |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
467 | K | 795960C01 | OV-01 - D+M Střešní odvětrávací komínek DN 150, výška 650mm nad manžetou, komínek z polyamidu | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -332308236
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
468 | K | 795960C02 | OV-02 - D+M Střešní svislý dvoustupňový vtok DN 110, z polyamidu | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890884941
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
469 | K | 795960C03 | OV-03 - D+M Podlahový dilatační profil pro objektové dilatace, š. spáry 50mm | bm | 52 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102867948
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
470 | K | 795960C04 | OV-04 - D+M Stěnový a stropní dilatační profil pro objektové dilatace, š. spáry 50mm | bm | 131 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071914262
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
471 | K | 795960C05 | OV-05 - D+M Pisoárová dělící stěna, 400x690mm, kompaktní deska z lisovaného laminátu tl. 6mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41252254
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
472 | K | 991015R01 | VM1 D+M _ podhledová větrací mřížka pro odvětrání rozvodů mediciálních plynů , 190/190 mm | kus | 101 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 130941243
| P |  | Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
473 | K | 991015R01.1 | ZTE 01 _ D+M _ kotvení nástěnného vyšetřovacího svítidla | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1609454021
| P |  | Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
474 | K | 991015R02 | ZTE 02 _ D+M _ kotvení nástěnného vyšetřovacího svítidla | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -912930362
| P |  | Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
475 | K | 991015R03 | ZTE 03 _ D+M _ kotvení stropního vyšetřovacího svítidla | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 114508362
| P |  | Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
476 | K | 991015R04 | ZTE 04 _ D+M _ kotvení stropního vyšetřovacího svítidla | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -643809025
| P |  | Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
477 | K | 991015R05 | ZTE 05 _ D+M _ kotvení závěsného systému | kus | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -187097474
| P |  | Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
478 | K | 991016R01 | MPL 01 _ D+M _ ocel. větrací mřížka 300/150 mm | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -215619424
| P |  | Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
479 | K | 991016R02 | MPL 02 _ D+M _ revizní dvířka 600/400 mm | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1336216288
| P |  | Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
480 | K | 991016R03 | MPL 03 _ D+M _ AL větrací mřížka prům. 100 mm | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1418279635
| P |  | Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
481 | K | 991016R04 | MPL 04 _ D+M _ kotvení stropního zákrokového stativu | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 623526810
| P |  | Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
482 | K | 991016R05 | MPL 05 _ D+M _ kotvení stropního zdrojového mostu | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 85303403
| P |  | Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
483 | K | 991016R06 | MPL 06 _ D+M _ úprava pasivního dveřního křídla | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1275887072
| P |  | Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
484 | K | 991017R01 | D+M _ požární systémová ucpávka (viz rozvody TPS) | kus | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 441864219
| P |  | Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
485 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -229895700
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "ostatní nezměřitelné demontážní práce_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (8)*(8,0)*5 |  | 320 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 320 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | N00 | Nepojmenované, ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
486 | K | N00_015R02 | Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů , zpětných spojů a (D+M) systémových prostupů/průchodek | m2 | 649.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 677514506
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "rozsah a specifikace _ vztaženo ma plochu HI souvrstvý" | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba" ((15,9*26,25)+10,0) |  | 427.375 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,75*(31,8))+(5,5*(26,25))+22,5) |  | 222.525 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 649.9 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
487 | K | N00_015R04 | Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek | m2 | 728.318 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 166947539
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "rozsah a specifikace _ vztaženo na plochu střešního pláště" | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_střešní skladba_S1" (15,05*26,75) |  | 402.588 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_střešní skladba_S2" (9,95*13,0) |  | 129.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 531.938 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S2" (45,9)*1,0 |  | 45.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S1" (83,6)*1,8 |  | 150.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 196.38 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 728.318 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
488 | K | N00_015R06 | Dodávka a montáž kompletního systémového řešení _ odvětrání radonu z podloží (DN 100-150 mm) | m | 155 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1268471055
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| D | N01 | Záchytný systém proti pádu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
489 | K | N01_R01 | Dodávka a montáž _ U1 - nerez kotvící bod | kus | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -555520400
490 | K | N01_R02 | Dodávka a montáž _ U2 - nerez kotvící bod | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1124245904
491 | K | N01_R03 | Dodávka a montáž _ montážní lano | m | 47 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 997558712
492 | K | N01_R04 | Předávací dokumentace , uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1750750234
| D | N1_VR02 | Informační systém, ochranné prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
493 | K | N1_VR02_R01 | Dodávka a provedení _ hlavní tabule _ A1 | kus | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1270256083
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ (INTERIÉR) včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah viz IN_SO 01_07-08" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
494 | K | N1_VR02_R02 | Dodávka a provedení _ dveřní tabulky _ A2 | kus | 39 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -723894107
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ (INTERIÉR) včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah viz IN_SO 01_07-08" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 16,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 23,0 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
495 | K | N1_VR02_R03 | Dodávka a provedení _ označení místností _ A3 | kus | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 139928079
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ (INTERIÉR) včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah viz IN_SO 01_07-08" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
496 | K | N1_VR02_R04 | Dodávka a provedení _ ochranné prvky - stěnový _ PVC v = 200 mm | m | 147.95 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1321680971
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ (INTERIÉR) včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah viz IN_SO 01_07-08" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 91,85 |  | 91.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 56,1 |  | 56.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
497 | K | N1_VR02_R05 | Dodávka a provedení _ ochranné prvky - stěnový _ PVC v = 300 mm | m | 264.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1404483790
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ (INTERIÉR) včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah viz IN_SO 01_07-08" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 91,85+30,9 |  | 122.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 56,1+85,65 |  | 141.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 264.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
498 | K | N1_VR02_R06 | Dodávka a provedení _ ochranné prvky - stěnový _ ergonomické madlo | m | 116.55 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1564448924
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ (INTERIÉR) včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah viz IN_SO 01_07-08" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 30,9 |  | 30.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 85,65 |  | 85.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
499 | K | N1_VR02_R07 | Dodávka a provedení _ ochranné prvky - rohový _ ochrana nároří 90 st. | kus | 55 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 38850187
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ (INTERIÉR) včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah viz IN_SO 01_07-08" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 26,0 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 29,0 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.2.1 - Stavebně-konstr...
{a04fd0b6-b68d-4482-991d-675ab3fc129e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.2.1 - Stavebně-konstrukční řešení-betonové kce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.2.1 - Stavebně-konstrukční řešení-betonové kce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.2.1 - Stavebně-konstrukční řešení-betonové kce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1162.1136 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1162.1136 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 343.0956 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 273322511 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 2.588 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 6.4748 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982663492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC zahrnuje náklady na přesnopu specifikaci betonové směsy dle PD a TZ. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz výtahová šachta" (0,3*(2,654*3,25)) |  | 2.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.588 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 3.542 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00294 | 0.010413 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412610276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výtahová šachta" (0,3*(2,654+3,25)*2) |  | 3.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.542 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 3.542 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -20223016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.536 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.56849 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2115714849
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle SKŘ" (180,0/1000*2,588) |  | 0.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní/pomocná_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,15)*0,466 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.536 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 274322511 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 100.776 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 252.1285 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1440937000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274322511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC zahrnuje náklady na přesnopu specifikaci betonové směsy dle PD a TZ. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Z1" (13,15*2,0*1,0)*3 |  | 78.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z2" (16,025*1,0*0,35)*2 |  | 11.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z3" (30,45*1,0*0,35)*1 |  | 10.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.776 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 190.333 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597957944
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz Z1-Z3" ((13,15*+2,0)*2*1,0*3)+(16,025*0,35*2)+(30,45*0,35*2) |  | 190.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190.333 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 190.333 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994691137
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 8.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 8.7819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1061663869
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle SKŘ" (7,2) |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní/pomocná_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,15)*7,2 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 274362021 | Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari | t | 4.51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 4.7931 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1836707739
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 275322511 | Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 37.1528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456255373
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275322511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC zahrnuje náklady na přesnopu specifikaci betonové směsy dle PD a TZ. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (1,5*1,5*2,2)*3 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 39.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.10454 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006741513
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1,5*4*2,2)*3 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 39.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1969511835
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 3.074 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 3.2603 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518987602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle SKŘ" (180,0/1000*14,85) |  | 2.673 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní/pomocná_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,15)*2,673 |  | 0.401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.074 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 27536182R | Výztuž základových stěn ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.813 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.86228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364504566
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz Z2, Z3" ((0,5*(16,025*2))+(1,0*(30,45)))*17,5/1000 |  | 0.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.813 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 279113153 | Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 46.475 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.61208 | 28.4464 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1869711080
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113153 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz Z2, Z3" (0,5*(16,025*2))+(1,0*(30,45)) |  | 46.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.475 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 165.5535 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 311113152 | Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 118.652 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.50101 | 59.4458 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -640094845
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113152 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výtahová šachta" (2,6*2,475)+(1,15*4,26)+(1,75*3,85)+(11,75*8,56) |  | 118.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.652 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 311113153 | Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 114.188 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.61208 | 69.8922 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -16861539
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113153 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nosná stěna" (36,25*3,15) |  | 114.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114.188 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 327324127 | Opěrné zdi a valy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 75.269 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -330059938
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327324127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC zahrnuje náklady na přesnopu specifikaci betonové směsy dle PD a TZ. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (9,0*0,3*0,5) |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,0*2,1*0,3)+(9,1*1,7*0,3)+(9,665*1,1*0,3) |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,765*0,3*2,8) |  | 23.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.173 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,0*0,3*0,5) |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,0*2,1*0,3)+(9,0*1,7*0,3)+(8,86*1,1*0,3) |  | 13.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,86*0,3*2,8) |  | 22.562 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37.096 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.269 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení | m2 | 341.195 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00335 | 1.143 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1820720416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327351211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ((27,765+2,1)*2*0,3)+((26,86+2,1)*2*0,3) |  | 35.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,765*2,8*2)+(26,86*2,8*2) |  | 305.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 341.195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 32735121R | Příplatek za pohledové provedení u bednění opěrných zdí a valů | m2 | 341.195 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380427767
21 | K | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění | m2 | 341.195 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932864246
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327351221 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 327361006 | Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 | t | 8.625 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0436 | 9.001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1568098007
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327361006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle SKŘ" (7,5) |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní/pomocná_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,15)*7,5 |  | 1.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.625 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 330321410 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 7.668 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 19.1843 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553869889
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321410 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC zahrnuje náklady na přesnopu specifikaci betonové směsy dle PD a TZ. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (0,3*0,4)*7,1*9 |  | 7.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.668 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 331351321 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 89.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00228 | 0.20397 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962493464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (0,3+0,4)*2*7,1*9 |  | 89.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 331351322 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 89.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -962257324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351322 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 2.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 2.4205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -819666791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (0,3*0,4)*7,1*9*300/1000 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 34236182R | Výztuž stěn nosných ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 | t | 4.074 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.0463 | 4.2627 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2144397219
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz výtahová šachta" ((2,6*2,475)+(1,15*4,26)+(1,75*3,85)+(11,75*8,56))*17,5/1000 |  | 2.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nosná stěna" (36,25*3,15)*17,5/1000 |  | 1.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.074 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 653.4646 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 202.125 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 505.7188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708151140
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC zahrnuje náklady na přesnopu specifikaci betonové směsy dle PD a TZ. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "stropní kce nad 1.PP-1.NP" 0,25*((14,9*26,25)+(15,9*26,25)) |  | 202.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 202.125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 850.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 4.5313 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 641786328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stropní kce nad 1.PP-1.NP" ((14,9*26,25)+(15,9*26,25)) |  | 808.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(82,3+84,3) |  | 41.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 850.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 850.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -186038309
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 411354333 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 808.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.74382 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2089906483
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354333 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stropní kce nad 1.PP-1.NP" ((14,9*26,25)+(15,9*26,25)) |  | 808.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 808.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 411354334 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 808.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66859751
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354334 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 38.123 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 40.2407 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570755067
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle SKŘ" (15,8+17,35) |  | 33.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní/pomocná_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,15)*33,15 |  | 4.973 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.123 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 413321414 | Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 4.331 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 10.8359 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1934677263
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413321414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC zahrnuje náklady na přesnopu specifikaci betonové směsy dle PD a TZ. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "P1" (0,55*0,6)*13,125 |  | 4.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.331 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 22.969 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 0.15228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1629871205
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P1" (0,55+0,6+0,6)*13,125 |  | 22.969 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.969 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 22.969 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632540971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351112 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 413352211 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 7.875 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.011813 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -638377662
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P1" (0,6)*13,125 |  | 7.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 413352212 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 7.875 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536380688
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352212 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0551 | 0.91795 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839983163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 1.738 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 4.3484 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1463159420
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC zahrnuje náklady na přesnopu specifikaci betonové směsy dle PD a TZ. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "V1" (0,25*0,125)*55,6 |  | 1.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.738 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 27.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01117 | 0.31053 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192093947
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 27.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -441173309
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0529 | 0.36852 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604872918
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 43032141R | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 5.725 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 14.3237 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1437592336
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (JC obsahuje: dodávka a montáž : systémové bednění a podpěrná kce + betonová směs) (rozsah JC vztažen na objem konstrukce (m3)) | [14 empty] | P | 2
45 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0493 | 0.41971 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2033898223
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 451315115 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm | m2 | 309.418 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.22798 | 70.5411 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2048671263
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz základové konstrukce" (13,35*2,2*3)+(16,025*1,2*2)+(30,45*1,2*1)+(1,7*1,7*3) |  | 171.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz OS" (9*2,3)+(9,1*1,9)+(9,665*1,3)+(9*2,3)+(9,0*1,9)+(8,66*1,3) |  | 99.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výtah šachta" (5,85*6,5) |  | 38.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 309.418 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 1162.114 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1119524777
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 767431R01 | Z-01 - D+M _ kotvící prvky přístřešku | kg | 117.26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173841297
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (117,26) |  | 117.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 767431R02 | D+M _ výztuž proti protlačení | kus | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -407269041
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2

## D.1.2.2 - Stavebně-konstr...
{cfc80a80-fd67-4767-9bba-fd611cbd3332}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.2.2 - Stavebně-konstrukční řešení-ocelové kce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.2.2 - Stavebně-konstrukční řešení-ocelové kce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.2.2 - Stavebně-konstrukční řešení-ocelové kce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.85 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.85 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.85 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767015R01 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí _ přístřešek nad vjezdem | kg | 13800 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 13.8 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 423105733
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specifikace / rozsah provedení - obsah JC _ viz TZ: -------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -podlití kotevních prvků nesmrštitelnou hmotou -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní rozsah_viz D.1.2.2, SV, TZ" (12500,0+1300,0) |  | 13800 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13800 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 767015R02 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí _ plošina pro VZT | kg | 7050 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 7.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 271015645
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specifikace / rozsah provedení - obsah JC _ viz TZ: -------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -podlití kotevních prvků nesmrštitelnou hmotou -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní rozsah_viz D.1.2.2, SV, TZ" (6000,0+1050,0) |  | 7050 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7050 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.3 - Požárně bezpečnos...
{965e8a85-0469-45e0-8901-fa5c02b324bc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24003 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24003 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24003 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00187 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1616253663
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | M | 44932114R | přístroj hasicí ruční _ s minimální hasicí schopností 27A (specifikace dle PD a TZ | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1881093631
3 | M | 44932311R | přístroj hasicí ruční _ s minimální hasicí schopností 21A (specifikace dle PD a TZ | kus | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.182 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2121007909
4 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00782 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1087658830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993326 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | M | 73534516R | tabulka bezpečnostní / informační / orientační _ specifikace dle PD a TZ | kus | 34 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00034 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1696525195

## 1 - Zdravotně technické i...
{351e4145-df55-4678-9075-c74f62143663}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
1 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
1 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce, bourání | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 715 - Izolace chemické | [5 empty] | 0
| 721 - Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 724.1 - ATS | [5 empty] | 0
| 725 - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Předstěnové systémy | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| VN - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
1 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 185.12 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 0,8*178,0*1,3 | [14 empty] | P | 1
2 | K | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 1068 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 2*178,0*3,0 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 1068 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [14 empty] | P | 1
4 | K | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 185.12 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [14 empty] | P | 1
5 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 92.56 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 50% : 185,12*0,5 | [14 empty] | P | 1
6 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 78.32 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vyhloubeno : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 185,12000 Zpětný zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 106,80000*-1 | [14 empty] | P | 1
7 | K | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 391.6 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +5km : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 78,32000*5 | [14 empty] | P | 1
8 | K | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 185.12 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [14 empty] | P | 1
9 | K | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 185.12 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [14 empty] | P | 1
10 | K | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 78.32 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 78.32 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 106.8 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,8*178,0*(1,3-0,45-0,1) | [14 empty] | P | 1
13 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, Kamenivo přírodní těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm | m3 | 64.08 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 0,8*178,0*0,45 | [14 empty] | P | 1
14 | K | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 78.32 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 4,0 mm | m3 | 14.24 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, 0,8*178,0*0,1 | [14 empty] | P | 1
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 1.013 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 0,15*45,0*0,15 | [14 empty] | P | 1
17 | K | 631416213R00 | Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 120 do 240 mm pevnost v tlaku 25 MPa | m3 | 1.013 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 971052481BOR | Průraz stávajícími ŽB | m | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 4.656 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4.656 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [14 empty] | P | 1
21 | K | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 4.656 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4.656 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 4.656 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 970241150R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm | m | 90 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: 45,0*2 | [14 empty] | P | 1
25 | K | 974042564R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm | m | 45 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: s betonovým podkladem, | [14 empty] | P | 1
| D | 715 | Izolace chemické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 713552151R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop, Hmota nátěrová | kus | 30 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. d20 : 17 d26 : 2 d32 : 4 d40 : 7 | [14 empty] | P | 1
27 | K | 713571111R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [14 empty] | P | 1
28 | K | 713571112R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 63 mm | kus | 3 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [14 empty] | P | 1
29 | K | 713571113R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm | kus | 12 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [14 empty] | P | 1
30 | K | 713571115R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm | kus | 22 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [14 empty] | P | 1
31 | K | 713571116R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 125 mm | kus | 13 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [14 empty] | P | 1
32 | K | 998715101R00 | Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům v objektech výšky do 6 m | t | 0.076 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| P |  | Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [14 empty] | P | 1
| D | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 | m | 105 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [14 empty] | P | 1
34 | K | 721151308R00 | Potrubí s vysokým útlumem zvuku - dešťové PE-S2 | m | 4 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Potrubí s vysokým útlumem zvuku - dešťové PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních vláken, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 6,0 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PE-S2; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 6,0 mm; hladina hluku (4 l/s) = 20 dB | [14 empty] | P | 1
35 | K | 721151310R00 | Potrubí s vysokým útlumem zvuku - dešťové PE-S2 | m | 13 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Potrubí s vysokým útlumem zvuku - dešťové PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních vláken, vnější průměr D 135 mm, tloušťka stěny 6,0 mm, DN 125, Trubka plastová kanalizační materiál: PE-S2; povrch: hladký; DN = 125; de = 135,0 mm; tl. stěny = 6,0 mm; hladina hluku (4 l/s) = 20 dB | [14 empty] | P | 1
36 | K | 721178114R00 | Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé | m | 45 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm,..., Trubka plastová kanalizační materiál: PP; skladba: PP-C - PP-MD - PP-C; povrch: hladký; DN = 70; de = 75,0 mm; tl. stěny = 2,6 mm | [14 empty] | P | 1
37 | K | 721178116R00 | Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé | m | 95 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm..., Trubka plastová kanalizační materiál: PP; skladba: PP-C - PP-MD - PP-C; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,6 mm | [14 empty] | P | 1
38 | K | 721178117R00 | Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé | m | 95 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 125 mm..., Trubka plastová kanalizační materiál: PP; skladba: PP-C - PP-MD - PP-C; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 4,2 mm | [14 empty] | P | 1
39 | K | 721170909R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 110,0 mm; tl. stěny = 2,7 mm | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | P | 1
40 | K | 721170966R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm | kus | 15 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | P | 1
41 | K | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 40,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm | m | 171.5 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
42 | K | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 50,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm | m | 60 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
43 | K | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 75,0 mm; tl. stěny = 1,9 mm | m | 30 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
44 | K | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 110,0 mm; tl. stěny = 2,7 mm | m | 26 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
45 | K | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; SN 4 | m | 6 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
46 | K | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; SN 4 | m | 34 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
47 | K | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; SN 4 | m | 200 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
48 | K | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm | kus | 27 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| P |  | Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [14 empty] | P | 1
49 | K | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm | kus | 41 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| P |  | Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [14 empty] | P | 1
50 | K | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm | kus | 15 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| P |  | Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [14 empty] | P | 1
51 | K | 721223423RT2 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | 721223427RT1 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 40, 50 mm, D 40/50 mm s vodorovným odtokem,123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 721234104RT1 | Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 721242110R00 | Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | 721273150RT1 | Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. | kus | 3 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 721273200RT2 | Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP | kus | 6 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | 721273200RT3 | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP | kus | 4 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 579.5 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| P |  | Poznámka k položce: 4+13+45+95+95+171,5+60+30+26+6+34 | [14 empty] | P | 1
59 | K | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 | m | 200 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 721290113R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 300 | m | 105 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 725334301R00 | Nálevka se sifonem PP DN 32 | kus | 6 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| P |  | Poznámka k položce: rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm | [14 empty] | P | 1
62 | K | 725850145R00 | Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetnně dodávky materiálu | kus | 30 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 725859101R00 | Montáž ventilu odpadního do D 32 mm | kus | 3 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu, Dvířka revizní použití: vana; funkce: klasické; šířka = 150 mm; výška = 150 mm; materiál: plast; počet křídel: 1 | kus | 9 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | 721001R | Čerpadlo kondenzátu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | 721170969R0O | Přepojení stávající ležaté kanalizace vložením kolene PVC KG DN300 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| P |  | Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | P | 1
67 | K | 72117096ODB | Vložení HT odbočky 75/50 do stávající stoupačky | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | P | 1
68 | K | 721182015146 | Izolace proti rošení kaučuk tl. 6 mm DN110 | m | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | K | 721182015147 | Izolace proti rošení kaučuk tl. 6 mm DN125 | m | 13 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | 28611270.AR | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 9,2 mm; l = 1 000 mm; SN 8 | kus | 2.06 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| P |  | Poznámka k položce: +3% : 2*1,03 | [14 empty] | P | 1
71 | K | 28611271.AR | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 9,2 mm; l = 3 000 mm; SN 8 | kus | 6.18 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| P |  | Poznámka k položce: +3% : 6*1,03 | [14 empty] | P | 1
72 | K | 28611272.AR | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 9,2 mm; l = 5 000 mm; SN 8 | kus | 17.51 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| P |  | Poznámka k položce: +3% : 17*1,03 | [14 empty] | P | 1
73 | K | 28615422.AR | Zátka plastová kanalizační materiál: PP; DN/OD = 75 | kus | 7 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | 28615442.AR | Kus čisticí plastový kanalizační materiál: PP; DN/OD = 75; těsnění: pryž | kus | 13 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | 28615443.AR | Kus čisticí plastový kanalizační materiál: PP; DN/OD = 110; těsnění: pryž | kus | 13 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | 28615444.AR | Kus čisticí plastový kanalizační materiál: PP; DN/OD = 125; těsnění: pryž | kus | 12 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | K | 28654743H | HL 138 kondenzační podomítkový sifon DN 32 | kus | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 3.165 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| P |  | Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [14 empty] | P | 1
| D | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 722130234R00 | Potrubí z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných svařováním DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu, Trubka ocelová svařovaná; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 32; de = 42,4 m | m | 80 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. PV : 80 | [14 empty] | P | 1
80 | K | 722130235R00 | Potrubí z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných svařováním DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu, Trubka ocelová svařovaná; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 40; de = 48,3 m | m | 30 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. PV : 30 | [14 empty] | P | 1
81 | K | 722130236R00 | Potrubí z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných svařováním DN 50, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu, Trubka ocelová svařovaná; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 50; de = 60,3 m | m | 15 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. PV : 15 | [14 empty] | P | 1
82 | K | 722178113R00 | Potrubí vodovodní vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová skladba: PE-RT - AL - PE-Xb; ohebná; DN = 15; de = 20,0 mm; tl. stěny = 2,0 mm; PN 10; teplota média do 95 °C | m | 816 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 308 TV : 293 C : 215 | [14 empty] | P | 1
83 | K | 722178114R00 | Potrubí vodovodní vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová skladba: PE-RT - AL - PE-Xb; ohebná; DN = 20; de = 26,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 10; teplota média do 95 °C | m | 145 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 85 TV : 60 | [14 empty] | P | 1
84 | K | 722178115R00 | Potrubí vodovodní vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová skladba: PE-RT - AL - PE-Xb; ohebná; DN = 25; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 10; teplota média do 95 °C | m | 105 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 55 TV : 50 | [14 empty] | P | 1
85 | K | 722178116R00 | Potrubí vodovodní vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová skladba: PE-RT - AL - PE-Xb; ohebná; DN = 32; de = 40,0 mm; tl. stěny = 3,5 mm; PN 10; teplota média do 95 °C | m | 80 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 50 TV : 30 | [14 empty] | P | 1
86 | K | 722178117R00 | Potrubí vodovodní vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 50 mm, s 4,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová skladba: PE-RT - AL - PE-Xb; ohebná; DN = 40; de = 50,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; PN 10; teplota média do 95 °C | m | 70 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 40 TV : 30 | [14 empty] | P | 1
87 | K | 722178118R00 | Potrubí vodovodní vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 63 mm, s 4,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová skladba: PE-RT - AL - PE-Xb; ohebná; DN = 50; de = 63,0 mm; tl. stěny = 4,5 mm; PN 10; teplota média do 95 °C | m | 55 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 55 | [14 empty] | P | 1
88 | K | 722181213RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 28 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a... | m | 85 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
| P |  | Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | P | 1
89 | K | 722181213RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 32 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a... | m | 55 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
| P |  | Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | P | 1
90 | K | 722181213RU2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 35 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a... | m | 80 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
| P |  | Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | P | 1
91 | K | 722181213RV9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 40 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a... | m | 50 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
| P |  | Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | P | 1
92 | K | 722181213RW2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 45 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a... | m | 30 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
| P |  | Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | P | 1
93 | K | 722181213RW6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 50 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a... | m | 40 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
| P |  | Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | P | 1
94 | K | 722181213RW8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 54 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 54 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a... | m | 15 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
| P |  | Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | P | 1
95 | K | 722181213RY3 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 63 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a... | m | 55 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
| P |  | Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | P | 1
96 | K | 722181213RZ6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 20 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a... | m | 308 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
| P |  | Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | P | 1
97 | K | 722182001RT2 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25 | m | 568 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
| P |  | Poznámka k položce: 508+60 | [14 empty] | P | 1
98 | K | 722182004RT2 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 | m | 80 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
| P |  | Poznámka k položce: 50+30 | [14 empty] | P | 1
99 | K | 722182006RT2 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80 | m | 30 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
100 | K | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 155 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
101 | K | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 4 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
102 | K | 722237121R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42 | kus | 75 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
103 | K | 722237122R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42 | kus | 9 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
104 | K | 722237123R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35 | kus | 4 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
105 | K | 722237125R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35 | kus | 3 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
106 | K | 722237126R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35 | kus | 3 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
107 | K | 722237131R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42 | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
108 | K | 722236516R00 | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 50, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
109 | K | 722236521R00 | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
110 | K | 722237661R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16 | kus | 3 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
111 | K | 722237666R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12 | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
112 | K | 722235865R00 | Kompenzátor vodovodní pryžový, litinový, šroubení-šroubení, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
113 | K | 722239101R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" | kus | 7 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
114 | K | 722254201RT3 | Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30 | kus | 4 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
115 | K | 722259991R00 | Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu | kus | 4 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
116 | K | 722259994R00 | Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu | kus | 4 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
117 | K | 722259995R00 | Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant | kus | 4 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
118 | K | 722268615R00 | Vodoměrná sestava s ventilem a ventilem s vypouštěním a zpětnou klapkou včetně šroubení, včetně držáku, DN 40-40, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
119 | K | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 | m | 1066 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
| P |  | Poznámka k položce: Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 816+145+105 | [14 empty] | P | 1
120 | K | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 | m | 80 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
| P |  | Poznámka k položce: Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [14 empty] | P | 1
121 | K | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 70 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
| P |  | Poznámka k položce: Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [14 empty] | P | 1
122 | K | 722280109R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 | m | 55 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
| P |  | Poznámka k položce: Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [14 empty] | P | 1
123 | K | 722290226R00 | Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50 | m | 125 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
| P |  | Poznámka k položce: Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 80+30+15 | [14 empty] | P | 1
124 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1396 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
| P |  | Poznámka k položce: Včetně dodání desinfekčního prostředku. 1066+80+70+55+125 | [14 empty] | P | 1
125 | K | 72223762R000 | Oddělovač potrubí EA DN15 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
126 | K | 72223762R001 | Oddělovač potrubí EA DN50 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
127 | K | 725814125RO1 | Ventil rohový s kovovou pákou, pračkový 3/4 | soubor | 9 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
128 | K | 725814125RO2 | ventil rohový s kovovou pákou, pračkový 1/2 | soubor | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
129 | K | 5513805001R | ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit | kus | 7 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
130 | K | 631433101R | Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 22 mm; tl = 25 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 120 kg/m3; provozní teplota do 450 °C | m | 508 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
131 | K | 631433102R | Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 28 mm; tl = 25 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 120 kg/m3; provozní teplota do 450 °C | m | 60 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
132 | K | 631433203R | Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 35 mm; tl = 30 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 100 kg/m3; provozní teplota do 450 °C | m | 50 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
133 | K | 631433304R | Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 42 mm; tl = 40 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 90 kg/m3; provozní teplota do 450 °C | m | 30 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
134 | K | 631433406R | Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 54 mm; tl = 50 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 85 kg/m3; provozní teplota do 450 °C | m | 30 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
135 | K | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 4.372 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [14 empty] | P | 1
| D | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | 724231125R00 | Příslušenství domovních vodáren měřící manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100 | soubor | 2 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
137 | K | 732219304R00 | Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 500 l | soubor | 1 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
138 | K | 732339102R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l | soubor | 1 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
139 | K | 734134713R00 | Ventil pojistný přírubový pružinový nárožní P16-217-616 I, DN 40, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
| P |  | Poznámka k položce: nízkozdvižný | [14 empty] | P | 1
140 | K | 734134714R00 | Ventil pojistný přírubový pružinový nárožní P16-217-616 I, DN 50, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
| P |  | Poznámka k položce: nízkozdvižný | [14 empty] | P | 1
141 | K | 724002R | Demineralizační kolona 5 µS/cm DKC11 | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
142 | K | 724003R | Úpravna vody na Q = 4,3 l/s (Filtrace a změkčení na požadované hodnoty viz. TZ) | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
| P |  | Poznámka k položce: - přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem 1 1/2" - plně automatický duplexní změkčovací filtr - regenerační sůl, tablety, 25 kg - filtr na studenou vodu s cyklonovou separací hrubých nečistot 1/2" - dávkovací čerpadlo 100÷240 Vac, 4 – 20 mA - sada pro stanovení oxidu chlororičitého s rozsahem 0,1 - 1,2 mg/l - domovní vícevtokový mokroběžný vodoměr na studenou vodu Q3 16m3 (Qn 10) 6/4" - oxid chloričitý 1 kg - záchytná nádrž - oční přenosná bezpečnostní sprcha | [14 empty] | P | 1
143 | K | 42212253FLT | FLOWJET Armatura k expanzním nádobám s vypouštěním 3/4" PN16 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
144 | K | 48438702S | Ohřívač vody nepřímotopný stacionární 500 NTRR/BP | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
145 | K | 48466598R | Nádoba expanzní s membránou; provedení: závěsné; objem = 25 l; v = 518 mm; d = 280 mm; připojení: G 3/4"; max. provozní tlak = 10 bar | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
146 | K | 998724101R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m | t | 0.155 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [14 empty] | P | 1
| D | 724.1 | ATS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | 722238317R0O | Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, DN 50 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | 722238336R0O | Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, s vypouštěním, DN 50 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | 722239106R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2" | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | 732339108R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 200 l | soubor | 1 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | 722239103MT | Montáž ochrany proti chodu na sucho | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | 724339110MT | Montáž nádrže na pitnou vodu | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | 724399101MT | Montáž automatické tlakové stanice | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | 42610975ATS | Automatická tlaková stanice | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: s atestem na pitnou vodu, 2 ks horizontálních vícestupňových nerezových čerpadel, maximální průtok 285,6 l/min, maximální výtlak 12 m, jmenovitý výkon motoru 2,20 kW, sací hrdlo 2 1“, výtlačné hrdlo 2“, 2 ks frekvenčních měničů (regulace otáček, krytí IP 65) s odnímatelným LCD displejem, 2 ks tlakových čidel, uzavírací ventily se zpětnou klapkou na sací straně, uzavírací ventily na výtlačné straně, sací a výtlačné potrubí z korozivzdorné oceli, celonerezový manometr plněný glycerinem, 2 ks tlakových nádob o objemu 24 litrů, Hlavní rozvaděč – krytí IP 65, vstupní napětí 3x400 | [14 empty] | P | 1
155 | K | 42611171OS | Ochrana proti chodu na sucho | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | 48466209R | Nádoba expanzní s membránou; provedení: stojaté; objem = 200 l; v = 758 mm; d = 634 mm; připojení: R 1"; max. provozní tlak = 6 bar | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | 551200191EM | Elektromagnetický ventil na vodu DN 50 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | 59226236ND | Nádrž na pitnou vodu 1000l, 670x1400x1420mm | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | 998724101R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m | t | 0.051 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [14 empty] | P | 1
| D | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 725119306R00 | Klozetové mísy montáž závěsné | soubor | 11 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
161 | K | 725129201R00 | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže | soubor | 2 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322
162 | K | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 27 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324
| P |  | Poznámka k položce: Včetně dodání zápachové uzávěrky. Ui : 3 U1,U2,U3,U4 : 23 Um : 1 | [14 empty] | P | 1
163 | K | 725249102R00 | Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček | soubor | 7 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326
164 | K | 725249103R00 | Montáž sprchového koutu | soubor | 7 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328
165 | K | 725291132R00 | Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé | soubor | 2 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330
166 | K | 725291136R00 | Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé | soubor | 2 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332
167 | K | 725319101R00 | Montáž dřezu jednoduchého | soubor | 30 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334
| P |  | Poznámka k položce: Dřez není dodávkou ZTI : 30 | [14 empty] | P | 1
168 | K | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 4 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336
169 | K | 725814103R00 | Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu | soubor | 114 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338
170 | K | 725814122R00 | Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340
171 | K | 725829202R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 34 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342
| P |  | Poznámka k položce: VL : 4 D : 30 | [14 empty] | P | 1
172 | K | 725829301R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 27 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344
173 | K | 725849200R00 | Montáž baterie sprchové nastavitelná výška | kus | 7 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346
174 | K | 725849302R00 | Montáž baterie sprchové držáku sprchy | kus | 7 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348
175 | K | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu, Dvířka revizní použití: vana; funkce: klasické; šířka = 150 mm; výška = 150 mm; materiál: plast; počet křídel: 1 | kus | 9 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350
176 | K | 725989101R00 | Dvířka Montáž dvířek kovových i plastových | kus | 74 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352
| P |  | Poznámka k položce: 35+39 | [14 empty] | P | 1
177 | K | 551433020R | Baterie směšovací samočinná; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: senzorický spínač; napájení: síť; povrchová úprava: chrom | kus | 5 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354
178 | K | 55144203R | Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo, dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; povrchová úprava: chrom | kus | 4 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356
179 | K | 55144212R | Baterie mechanická směšovací použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; povrchová úprava: chrom | kus | 7 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358
180 | K | 551450004R | Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom | kus | 19 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360
181 | K | 5514500INV | Baterie umyvadlová stojánková pro imobilní | kus | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362
182 | K | 551450163R | Baterie směšovací termostatická; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom | kus | 8 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364
183 | K | 55145039R | Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom | kus | 19 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366
184 | K | 55145040S | Baterie dřezová směšovací nástěnná s vytahovací sprchou | kus | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368
185 | K | 55145352R | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom | kus | 7 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370
186 | K | 55146000R | zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 2 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 3 ventily; výkon 25 W | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372
187 | K | 55146005R | zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 1 ventil; napájení splachovačů a pisoárů max.1 ventil; výkon 5 W | kus | 13 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374
188 | K | 551674068R | Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; povrchová úprava: antibakteriální | kus | 11 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376
189 | K | 553476570D | Dvířka revizní do zdiva 200 x 200 mm, tl.12,5 mm - vlhké prostředí, pod obklad | kus | 35 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378
190 | K | 55347659DV | Dvířka revizní do SDK podhledu 500 x 500 mm | kus | 39 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380
191 | K | 55428083.AS | Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm | kus | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382
192 | K | 55428097.AS | Sprchová zástěna čtvrtkruhová 900 x 900 x 1850 mm | kus | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384
193 | K | 64214361R | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed | kus | 23 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386
194 | K | 642144841R | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý invalidní; š = 640 mm; hl = 550 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed | kus | 3 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388
195 | K | 64221373R | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 400 mm; hl = 310 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii vlevo | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390
196 | K | 64240056R | Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; invalidní; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392
197 | K | 64240062R | Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura | kus | 9 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394
198 | K | 64251334R | Pisoár nástěnný keramický spouštění: senzorický spínač; splachování: prosté; napájení: síť | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396
199 | K | 6425133PS | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398
200 | K | 64271102R | výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm | kus | 4 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400
201 | K | 642938000R | Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: keramika; šířka = 900,0 mm; hl. = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá | kus | 3 |  | 0 | RTS 23/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402
202 | K | 642938226R | Vanička sprchová tvar: čtvrtkruhový; materiál: keramika; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá | kus | 4 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404
203 | K | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 1.451 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [14 empty] | P | 1
| D | 726 | Předstěnové systémy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
204 | K | 726211321R00 | Předstěnový modul pro WC zavěšené | soubor | 9 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408
| P |  | Poznámka k položce: montáž a dodávka materiálu Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | [14 empty] | P | 1
205 | K | 726211331R00 | Předstěnový modul pro WC zavěšené | soubor | 2 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410
| P |  | Poznámka k položce: montáž a dodávka materiálu Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. Předstěnový modul pro WC zavěšené, pro tělesně postižené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | [14 empty] | P | 1
206 | K | 726212367R00 | Předstěnový modul pro výlevku pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412
| P |  | Poznámka k položce: Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. | [14 empty] | P | 1
207 | K | 551070101R | Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; bílý plast; rozměr: 247 x 165 x 17,5 mm | kus | 13 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414
208 | K | 551070190R | Příslušenství ZTI armatury - sada oddáleného splachování do zdi; pneumatické; ruční; bílý plast | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416
209 | K | 998726121R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m | t | 0.189 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 418
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [14 empty] | P | 1
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
210 | K | 767885001R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm | m | 376 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420
| P |  | Poznámka k položce: Položky neobsahují montáž objímek a konzol. | [14 empty] | P | 1
211 | K | 767885002R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm | m | 89.5 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422
| P |  | Poznámka k položce: Položky neobsahují montáž objímek a konzol. | [14 empty] | P | 1
212 | K | 767885003R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm | m | 115.5 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424
| P |  | Poznámka k položce: Položky neobsahují montáž objímek a konzol. | [14 empty] | P | 1
213 | K | 767885004R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm | m | 76 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426
| P |  | Poznámka k položce: Položky neobsahují montáž objímek a konzol. | [14 empty] | P | 1
214 | K | 767885005R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm | m | 39.5 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428
| P |  | Poznámka k položce: Položky neobsahují montáž objímek a konzol. | [14 empty] | P | 1
215 | K | 767885006R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 63 mm | m | 17 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430
| P |  | Poznámka k položce: Položky neobsahují montáž objímek a konzol. | [14 empty] | P | 1
216 | K | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 178.375 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432
| P |  | Poznámka k položce: 0,25 kg/m : (376+89,5+115,5+76+39,5+17)*0,25 | [14 empty] | P | 1
217 | K | 55399994R | výrobek kovový zámečnický, atypický | kg | 178.375 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 434
| P |  | Poznámka k položce: Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky : 178,375 | [14 empty] | P | 1
218 | K | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.189 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436
| P |  | Poznámka k položce: 50 m vodorovně | [14 empty] | P | 1
| D | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
219 | K | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | RTS 25/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| P |  | Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [14 empty] | P | 1

## 2 - Venkovní rozvody
{16600c20-a3ca-4dd5-b2f0-0c161cb30023}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
2 - Venkovní rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
2 - Venkovní rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub z plastických hmot | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| VN - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
2 - Venkovní rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 931.5 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Vodovod : 0,9*40,0*1,5 Kanalizace : 0,9*100,0*3,0 0,9*150,0*4,5 | [14 empty] | P | 1
2 | K | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 120 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 2*40,0*1,5 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 151101102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 1950 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 2*100,0*3,0 2*150,0*4,5 | [14 empty] | P | 1
4 | K | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 120 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [14 empty] | P | 1
5 | K | 151101112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m | m2 | 1950 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [14 empty] | P | 1
6 | K | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 931.5 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [14 empty] | P | 1
7 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 54 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [14 empty] | P | 1
8 | K | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 148.5 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 55% : 270,0*0,55 | [14 empty] | P | 1
9 | K | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m | m3 | 364.5 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 60% : 607,5*0,6 | [14 empty] | P | 1
10 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 139.95 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vyhloubeno : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 931,50000 Zpětný zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 791,55000*-1 | [14 empty] | P | 1
11 | K | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 699.75 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +5km : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 139,95000*5 | [14 empty] | P | 1
12 | K | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 139.95 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 139.95 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 791.55 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Vodovod : 0,9*40,0*(1,5-0,35-0,1) Kanalizace : 0,9*100,0*(3,0-0,45-0,1) 0,9*150,0*(4,5-0,45-0,1) | [14 empty] | P | 1
15 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 113.85 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Vodovod : 0,9*40,0*0,35 Kanalizace : 0,9*100,0*0,45 0,9*150,0*0,45 | [14 empty] | P | 1
16 | K | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 139.95 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 114211303DEM | Demontáž stávající kanalizace PVC KG DN 300 | m | 100 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 130901121BOR | Demontáž stávajících revizních šachet | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 831990101RAB | Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 1,00 m | m | 10 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 26.1 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, Vodovod : 0,9*40,0*0,1 Kanalizace : 0,9*100,0*0,1 0,9*150,0*0,1 | [14 empty] | P | 1
| D | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 388996141R00 | Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném výkopu | m | 1 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Včetně spojek. | [14 empty] | P | 1
22 | K | 871211121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm | m | 40 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, | [14 empty] | P | 1
23 | K | 877212121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, | [14 empty] | P | 1
24 | K | 877252121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, | [14 empty] | P | 1
25 | K | 230180072R00 | Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 6,2 | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 286134122R | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm | m | 40.6 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: +1,5% : 40,0*1,015 | [14 empty] | P | 1
27 | K | 286538173R | T-kus 90,0 °; PE100; redukovaný, odbočkový, navrtávací; SDR 11,0; PN 10, PN 16; di = 110,0 mm; di2= 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | 40 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [14 empty] | P | 1
29 | K | 892233111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm | m | 40 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [14 empty] | P | 1
30 | K | 892573111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm | úsek | 1 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: vodou nebo vzduchem, | [14 empty] | P | 1
31 | K | 892916111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm | sada | 1 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: vodou nebo vzduchem, | [14 empty] | P | 1
32 | K | 894432112R00 | Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm | kus | 8 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 899731112R00 | Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2 | m | 43 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 40 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 89001R | Přepojení stávající ležaté kanalizace vložením kolene PVC KG DN300 | kpl | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 8944313211SH | Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, dno KG D 315 mm, poklop šedá litina 40 t | kus | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový. | [14 empty] | P | 1
37 | K | 8944313312SH | Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, dno KG D 315 mm, poklop šedá litina 40 t | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový. | [14 empty] | P | 1
38 | K | 286971402R | trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm | kus | 3 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 286971403R | trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 2000,0 mm | kus | 3 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 998276201R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem | t | 244.828 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [14 empty] | P | 1
| D | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [14 empty] | P | 1
42 | K | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [14 empty] | P | 1

## D.1.4.2 - Vzduchotechnika
{fe05398d-6f7c-47e7-a421-f29d09c3ccd4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01 - Klimatizace vybraných prostor v 1.NP | [5 empty] | 0
| 02 - Hygienické větrání pavilonu UP | [5 empty] | 0
| 03 - Havarijní odvětrání skladu chemických desinfekcí | [5 empty] | 0
| 04 - Odvětrání prostoru dekontaminace | [5 empty] | 0
| 05 - Chlazení místností pavilonu UP | [5 empty] | 0
| 06 - Chlazení místnoti pro zemřelé | [5 empty] | 0
| 07/08 - Zdroj chladu pro VZT I. a VZT II. | [5 empty] | 0
| 11 - Chlazení místnosti serverovny | [5 empty] | 0
| ON - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| VN - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01 | Klimatizace vybraných prostor v 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1.01 | VZT jednotka s rekuperací min. 80 % (tepla), stacionární, s EC motory | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Interiérové provedení s komorami nad sebou Hygienické provedení Bez vlastní MaR Přívod 5865 m3/h, odvod 5585 m3/h, min. 400 Pa, hlukové parametry viz tabulka zařízení dvoustupňová filtrace - základní M5, přívod doplněn o F9 2x teplovodní ohřívač (30,5 kWt + 5,8 kWt, 70/50 °C) - bez směšovacího uzlu 1x přímý výparník, pro chladivo R410a (27,5 kWch) do cca 1500 kg | [14 empty] | P | 1
2 | K | 1.1.02 | Zvlhčovací komora, volná, v systému dodavatele VZT jednotky 1.1.01 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. vany na kondenzát vč. průhledítka výstroj parního distributoru viz samostatná položka | [14 empty] | P | 1
3 | K | 1.3.01a | Požární klapka kruhová, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) d160 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka | [14 empty] | P | 1
4 | K | 1.3.02a | Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 400x200 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka | [14 empty] | P | 1
5 | K | 1.3.03a | Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 450x200 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka | [14 empty] | P | 1
6 | K | 1.3.04abc | Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 315x315 mm | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka | [14 empty] | P | 1
7 | K | 1.3.05a | Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 400x630 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka | [14 empty] | P | 1
8 | K | 1.3.06a | Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 800x630 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka | [14 empty] | P | 1
9 | K | 1.3.07a | Regulační klapka kruhová, bez požadavku na těsnost; d160 mm | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 1.3.07b | Regulační klapka kruhová, bez požadavku na těsnost; d200 mm | ks | 61 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 1.3.07c | Regulační klapka kruhová, bez požadavku na těsnost; d250 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 1.3.08a | Regulační klapka čtyřhranná, bez požadavku na těsnost; 200x200 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 1.3.08b | Regulační klapka čtyřhranná, bez požadavku na těsnost; 250x200 mm | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 1.3.08c | Regulační klapka čtyřhranná, bez požadavku na těsnost; 315x315 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 1.4.01 | Talířový ventil, kovový, přívodní; včetně montážního kroužku; d160 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 1.4.02 | Talířový ventil, kovový, přívodní; včetně montážního kroužku; d200 mm | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 1.4.03 | Výřivý anemostat s nastavitelnými lamelami (16 ks), 500x500 mm | ks | 27 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: čelní panel bílý vč. plenum boxu s vnější izolací, s rozrážecím plechem, připojení d200 mm, bez regulační klapky | [14 empty] | P | 1
18 | K | 1.4.04 | Talířový ventil, kovový, odvodní; včetně montážního kroužku; d160 mm | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 1.4.05 | Talířový ventil, kovový, odvodní; včetně montážního kroužku; d200 mm | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 1.4.06 | Výřivý anemostat s nastavitelnými lamelami (16 ks), 500x500 mm | ks | 21 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: čelní panel bílý vč. plenum boxu, připojení d200 mm, bez regulační klapky | [14 empty] | P | 1
21 | K | 1.4.07 | Výřivý anemostat s nastavitelnými lamelami (24 ks), 600x600 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: čelní panel bílý vč. plenum boxu, připojení d250 mm, bez regulační klapky | [14 empty] | P | 1
22 | K | 1.6.01 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech;1000x500x1000 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 5x kulisa 100x500x1000 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 9 Pa požadovaný útlum 4/7/12/21/35/32/26/15 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) | [14 empty] | P | 1
23 | K | 1.6.02 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 900x710x750 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6x kulisa 100x710x750 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 23 Pa požadovaný útlum 6/10/18/33/55/50/42/24 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) | [14 empty] | P | 1
24 | K | 1.6.03 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 800x400x1250 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x kulisa 200x400x1250 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 22 Pa požadovaný útlum 4/7/14/23/30/26/21/13 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) | [14 empty] | P | 1
25 | K | 1.6.04 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 800x400x500 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x kulisa 100x400x500 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 7 Pa požadovaný útlum 1/1/4/14/19/18/16/13 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) | [14 empty] | P | 1
26 | K | 1.8.01 | Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d160 mm | m | 54 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 1.8.02 | Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d200 mm | m | 90.5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 1.8.03 | Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d250 mm | m | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 1.8.04 | Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d160 mm | m | 7.5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 1.8.05 | Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d200 mm | m | 101 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 1.8.06 | Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d250 mm | m | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 1.8.07 | Potubí VZT třídy SK.I.; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu vodotěsné provedení | m2 | 625 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 1.8.08 | Kaučuková parotěsná izolace, tl. 19 mm; samolepící, vč. montážního materiálu a rezervy na prořezy | m2 | 464 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 1.8.09 | Tepelná izolace vzduchotechnická, minerální vata, tl. 40 mm, vč. montážního materiálu vč. rezervy na prořezy | m2 | 44 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 1.8.10 | Oplechování pozinkovaných plechem, 0,6 mm | m2 | 44 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 1.8.11 | Jímka kondenzátu d160 mm, odvod kondenzátu dolů | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 6.01 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 900x900x1250 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 5x kulisa 100x900x1250 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 25 Pa požadovaný útlum 7/12/20/35/57/52/43/25 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) | [14 empty] | P | 1
38 | K | 6.02 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 900x800x1500 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 5x kulisa 100x800x1500 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 30 Pa požadovaný útlum 8/13/23/40/66/60/49/28 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) | [14 empty] | P | 1
39 | K | 6.03 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 900x400x2000 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x kulisa 200x400x2000 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 35 Pa požadovaný útlum 5/9/17/28/35/30/25/14 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) | [14 empty] | P | 1
40 | K | 7.01 | Šikmý kus sací; pozink plech; 45°; vč. sítě proti hmyzu, 900x900 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 7.02 | Šikmý kus výfukový; pozink plech; 45°; vč. sítě proti hmyzu, 900x800 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 9.1.01 | Parní vyvíječ, elektrický, komplet vč. montážního rámu a výbavy, s připojením na nadřazený s. MaR | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 60 kg páry / h 2x distributor páry, vč. propojovacího parního a kondenzátního potrubí | [14 empty] | P | 1
43 | K | 9.1.02 | Instalace distributoru páry do zvlhčovací komory, vč. utěsnění - 2x | hod | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| D | 02 | Hygienické větrání pavilonu UP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 2.1.01 | VZT jednotka s rekuperací min. 80 % (tepla), stacionární, s EC motory | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Interiérové provedení s komorami nad sebou Hygienické provedení Bez vlastní MaR Přívod 3850 m3/h, odvod 3665 m3/h, min. 350 Pa, hlukové parametry viz tabulka zařízení dvoustupňová filtrace - základní M5, přívod doplněn o F9 1x teplovodní ohřívač (21 kWt, 70/50 °C) - bez směšovacího uzlu 1x přímý výparník, pro chladivo R410a (18,5 kWch) do cca 1100 kg | [14 empty] | P | 1
45 | K | 2.3.01abcdefg | Požární klapka kruhová, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) d160 mm | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka | [14 empty] | P | 1
46 | K | 2.3.02a | Požární klapka kruhová, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) d200 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka | [14 empty] | P | 1
47 | K | 2.3.03a | Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 315x200 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka | [14 empty] | P | 1
48 | K | 2.3.04ab | Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 400x200 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka | [14 empty] | P | 1
49 | K | 2.3.05abc | Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 450x200 mm | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka | [14 empty] | P | 1
50 | K | 2.3.06ab | Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 500x200 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka | [14 empty] | P | 1
51 | K | 2.3.07a | Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 710x200 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka | [14 empty] | P | 1
52 | K | 2.3.08ab | Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 250x500 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka | [14 empty] | P | 1
53 | K | 2.3.09a | Regulační klapka kruhová, bez požadavku na těsnost; d125 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 2.3.09b | Regulační klapka kruhová, bez požadavku na těsnost; d160 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 2.3.09c | Regulační klapka kruhová, bez požadavku na těsnost; d200 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 2.3.10a | Regulační klapka čtyřhranná, bez požadavku na těsnost; 200x200 mm | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 2.3.10b | Regulační klapka čtyřhranná, bez požadavku na těsnost; 280x200 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 2.3.10c | Regulační klapka čtyřhranná, bez požadavku na těsnost; 315x315 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 2.3.10d | Regulační klapka čtyřhranná, bez požadavku na těsnost; 450x200 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 2.4.01 | Talířový ventil, kovový, přívodní; včetně montážního kroužku; d125 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 2.4.02 | Talířový ventil, kovový, přívodní; včetně montážního kroužku; d160 mm | ks | 22 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 2.4.03 | Talířový ventil, kovový, přívodní; včetně montážního kroužku; d200 mm | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 2.4.04 | Výřivý anemostat s nastavitelnými lamelami (16 ks), 500x500 mm | ks | 11 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: čelní panel bílý vč. plenum boxu s vnější izolací, s rozrážecím plechem, připojení d200 mm, bez regulační klapky | [14 empty] | P | 1
64 | K | 2.4.05 | Talířový ventil, kovový, odvodní; včetně montážního kroužku; d125 mm | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 2.4.06 | Talířový ventil, kovový, odvodní; včetně montážního kroužku; d160 mm | ks | 27 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 2.4.07 | Talířový ventil, kovový, odvodní; včetně montážního kroužku; d200 mm | ks | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 2.4.08 | Výřivý anemostat s nastavitelnými lamelami (16 ks), 500x500 mm | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: čelní panel bílý vč. plenum boxu, připojení d200 mm, bez regulační klapky | [14 empty] | P | 1
68 | K | 2.4.09 | Krycí mřížka, vysoká propustnost, velikost oka min. 10x10 mm, kruhová, d160 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 2.6.01 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 710x400x1000 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 4x kulisa 100x400x1000 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 24 Pa požadovaný útlum 5/8/15/29/49/45/37/22 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) | [14 empty] | P | 1
70 | K | 2.6.02 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 710x200x500 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x kulisa 100x500x500 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 5 Pa požadovaný útlum 1/2/6/13/21/20/18/14 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) | [14 empty] | P | 1
71 | K | 2.6.03 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 400x400x500 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x kulisa 100x400x500 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 9 Pa požadovaný útlum 2/3/7/15/25/23/21/15 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) | [14 empty] | P | 1
72 | K | 2.6.04 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 1000x315x1500 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x kulisa 200x315x1500 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 25 Pa požadovaný útlum 7/11/21/35/45/38/31/15 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) | [14 empty] | P | 1
73 | K | 2.6.05 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 500x200x750 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x kulisa 100x200x750 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 14 Pa požadovaný útlum 4/6/11/23/42/40/34/21 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) | [14 empty] | P | 1
74 | K | 2.6.06 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 500x200x750 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x kulisa 100x200x750 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 15 Pa požadovaný útlum 4/6/11/23/42/40/34/21 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) | [14 empty] | P | 1
75 | K | 2.6.07 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 400x400x500 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x kulisa 100x400x500 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 9 Pa požadovaný útlum 2/3/7/15/25/23/21/15 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) | [14 empty] | P | 1
76 | K | 2.8.01 | Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d125 mm | m | 43.5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 2.8.02 | Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d160 mm | m | 102 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 2.8.03 | Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d200 mm | m | 86 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 2.8.04 | Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d125 mm | m | 11 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 2.8.05 | Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d160 mm | m | 62 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 2.8.06 | Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d200 mm | m | 53.5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 2.8.07 | Potubí VZT třídy SK.I.; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu vodotěsné provedení | m2 | 426 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 2.8.08 | Kaučuková parotěsná izolace, tl. 19 mm; samolepící, vč. montážního materiálu a rezervy na prořezy | m2 | 349.5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| D | 03 | Havarijní odvětrání skladu chemických desinfekcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 3.2.01 | Radiální ventilátor potrubní, EC motor, vnitřní instalace, d160 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 185 m3/h, 225 Pa | [14 empty] | P | 1
85 | K | 3.2.02 | Pružná spojka d160 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 3.3.01 | Zpětná klapka těsná, vsuvná do potrubí; d160 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 3.3.02 | Požární klapka kruhová, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) d250 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka | [14 empty] | P | 1
88 | K | 3.4.01 | Talířový ventil, kovový, přívodní; včetně montážního kroužku; d160 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 3.4.02 | Talířový ventil, kovový, odvodní; včetně montážního kroužku; d160 mm | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 3.6.01 | Tlumič hluku ohebný, hrdla z pozink. plechu, izolace 25 mm, hydrofóbní vnitřní povrch | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: d160 mm, délka 1000 mmm akustický útlum 19/25/30/27/23/32/27/17 dB (f.p. 63/125/250/500/1k/2k/4k/8k) | [14 empty] | P | 1
91 | K | 3.7.01 | Výfuková střešní hlavice, pozink plech, atyp. (opatřit sítí proti hmyzu); d160 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 3.8.01 | Jímka kondenzátu d160 mm, odvod kondenzátu dolů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | 3.8.02 | Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 50%), montážního a kotvícího materiálu; d160 mm | m | 12.5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | 3.8.03 | Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d250 mm | m | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | 3.8.04 | Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d160 mm | m | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 3.8.05 | Tepelná izolace vzduchotechnická, minerální vata, tl. 40 mm, vč. montážního materiálu vč. rezervy na prořezy | m2 | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | 3.8.06 | Oplechování pozinkovaných plechem, 0,6 mm | m2 | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | 3.8.07 | Požární izolace typu B, certifikované provedení, min. odolnost EI15, tl. 50 mm vč. montážního materiálu a rezervy na prořezy | m2 | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| D | 04 | Odvětrání prostoru dekontaminace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 4.2.01 | Radiální ventilátor potrubní, EC motor, vnitřní instalace, d160 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 280 m3/h, 250 Pa | [14 empty] | P | 1
100 | K | 4.2.02 | Pružná spojka d160 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | 4.3.01 | Zpětná klapka těsná, vsuvná do potrubí; d160 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | 4.3.02 | Požární klapka kruhová, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) d250 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka | [14 empty] | P | 1
103 | K | 4.4.01 | Talířový ventil, kovový, přívodní; včetně montážního kroužku; d200 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | 4.4.02 | Talířový ventil, kovový, odvodní; včetně montážního kroužku; d200 mm | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | 4.6.01 | Tlumič hluku ohebný, hrdla z pozink. plechu, izolace 25 mm, hydrofóbní vnitřní povrch | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: d160 mm, délka 1000 mmm akustický útlum 19/25/30/27/23/32/27/17 dB (f.p. 63/125/250/500/1k/2k/4k/8k) | [14 empty] | P | 1
106 | K | 4.7.01 | Výfuková střešní hlavice, pozink plech, atyp. (opatřit sítí proti hmyzu); d160 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | 4.8.01 | Jímka kondenzátu d160 mm, odvod kondenzátu dolů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 4.8.02 | Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 50%), montážního a kotvícího materiálu; d160 mm | m | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 4.8.03 | Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 50%), montážního a kotvícího materiálu; d200 mm | m | 3.5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 4.8.04 | Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d250 mm | m | 6.5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | 4.8.05 | Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d200 mm | m | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 4.8.06 | Tepelná izolace vzduchotechnická, minerální vata, tl. 40 mm, vč. montážního materiálu vč. rezervy na prořezy | m2 | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | 4.8.07 | Oplechování pozinkovaných plechem, 0,6 mm | m2 | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| D | 05 | Chlazení místností pavilonu UP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 5.2.01 | Jednotka chlazení typu VRF, vnitřní, kazetová, R410a, do rastru 600x600 mm; výkon 1,5 kWch | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez ovladače napájení 230 V, do 50 W akustický tlak do 35 dB(A) v 1m dle nastavení | [14 empty] | P | 1
115 | K | 5.2.02 | Jednotka chlazení typu VRF, vnitřní, kazetová, R410a, do rastru 600x600 mm; výkon 2,2 kWch | ks | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez ovladače napájení 230 V, do 50 W akustický tlak do 35 dB(A) v 1m dle nastavení | [14 empty] | P | 1
116 | K | 5.2.03 | Jednotka chlazení typu VRF, vnitřní, kazetová, R410a, do rastru 600x600 mm; výkon 2,8 kWch | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez ovladače napájení 230 V, do 50 W akustický tlak do 35 dB(A) v 1m dle nastavení | [14 empty] | P | 1
117 | K | 5.2.04 | Jednotka chlazení typu VRF, vnitřní, kazetová, R410a, do rastru 600x600 mm; výkon 3,6 kWch | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez ovladače napájení 230 V, do 50 W akustický tlak do 35 dB(A) v 1m dle nastavení | [14 empty] | P | 1
118 | K | 5.2.05 | Jednotka chlazení typu VRF, vnitřní, nástěnná, R410a; výkon 1,5 kWch | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez ovladače napájení 230 V, do 50 W akustický tlak do 35 dB(A) v 1m dle nastavení | [14 empty] | P | 1
119 | K | 5.3.01 | Dekorační panel, rastr 600x600 mm, v systému dodavatele vnitřních jednotek | ks | 32 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | 5.9.01 | VRF jednotka, venkovní instalace, dvojventilátorová, R410a, provoz CHL do -5 °C 56 kWch | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: akustický výkon 84 dB(A) hmotnost do 300 kg napájení 3x400 V, 19 kWe, MCA 43 A Nosná konstrukce - dodavatel necení, součást dodávky ASR/SKR Ovladače vnitřních jednotek - dodavatel necení, součást IRC modulů | [14 empty] | P | 1
121 | K | 5.9.01b | Modbus modul, do venkovní jednotky; max 48 vnitřních jednotek | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 5.9.02a | Refnet R1 - sada 2 ks měděných tvarovek, 0-15 kW | ks | 22 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | 5.9.02b | Refnet R2 - sada 2 ks měděných tvarovek, 15-40 kW | ks | 9 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | 5.9.02c | Refnet R3 - sada 2 ks měděných tvarovek, 45-70 kW | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | 5.9.04 | Silentblok vnější, max. zatížení do 100 kg. | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | 5.9.05 | Akustický kryt, útlum 10 dB | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedení dle dodané jednotky, hmotnost do 700 kg | [14 empty] | P | 1
127 | K | 5.9.06a | Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 6,4 mm | m | 196 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | 5.9.06b | Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 9,5 mm | m | 43 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | 5.9.06c | Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 12,7 mm | m | 350 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | 5.9.06d | Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 15,9 mm | m | 87 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | 5.9.06e | Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 19,1 mm | m | 71 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | 5.9.06f | Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 22,2 mm | m | 17 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | 5.9.06g | Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 28,6 mm | m | 60 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | 5.9.06h | Chránička potrubí UV odolná, např. UV odolný husí krk | m | 45 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | 5.9.06i | Chladivo R410a, pro doplnění do systému | kg | 27 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | 5.9.07 | Evidenční knih chladiv | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | 5.9.08 | Revize chladiva | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | 5.9.09 | Komunikační kabelové propojení venkovní - vnitřní jednotka - vnitřní jednotka (sériové) | m | 550 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| D | 06 | Chlazení místnoti pro zemřelé |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | 6.2.01 | Vnitřní jednotka strojního chlazení, R32; celoroční; max. 6 kWch | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: napájení 230 V systém musí umožnovat udržování teploty +10 °C | [14 empty] | P | 1
140 | K | 6.9.01 | Venkovní jednotka strojního chlazení, R32, celoroční, max. 6 kWch | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Akustický výkon 65 dB(A) cca 100 kg napájení 230 V, 2,5 kWe, 7,5 A systém musí umožnovat udržování teploty +10 °C systém s potrubím nad 25 m, do 40 m | [14 empty] | P | 1
141 | K | 6.9.02 | Kabelový ovladač, v systému dodavatele chlazení místnosti, český | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | 6.9.03 | Nosná konzole, provedení dle dodané venkovní jednotky, nosnost min. 100 kg | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | 6.9.04 | Silentblok vnější, max. zatížení do 40 kg. | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | 6.9.05 | Akustický kryt, útlum 15 dB | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedení dle dodané jednotky, hmotnost do 500 kg vč. gumových pásů pod akustický kryt | [14 empty] | P | 1
145 | K | 6.9.06a | Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 6,4 mm | m | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | 6.9.06b | Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 12,7 mm | m | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | 6.9.06c | Chránička potrubí UV odolná, např. UV odolný husí krk | m | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | 6.9.07 | Evidenční knih chladiv | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | 6.9.08 | Revize chladiva | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | 6.9.09 | Komunikační kabelové propojení venkovní - vnitřní jednotka | m | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| D | 07/08 | Zdroj chladu pro VZT I. a VZT II. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 7.9.01 | Kondenzační jednotka, venkovní instalace, dvojventilátorová, R410a, provoz CHL do -5 °C 28 kWch | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: akustický výkon 74 dB(A) hmotnost do 200 kg napájení 3x400 V, 13 kWe, MCA 21,5 A Nosná konstrukce - dodavatel necení, součást dodávky ASR/SKR | [14 empty] | P | 1
152 | K | 7.9.02 | AHU kit v systému dodavatele zdroje chladu; vč. sady s expanzním ventilem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | 7.9.03 | Modbus modul, do venkovní jednotky | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | 7.9.04 | Silentblok vnější, max. zatížení do 60 kg | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | 7.9.05 | Akustický kryt, útlum 8 dB | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedení dle dodané jednotky, hmotnost do 400 kg | [14 empty] | P | 1
156 | K | 8.9.01 | Kondenzační jednotka, venkovní instalace, dvojventilátorová, R410a, provoz CHL do -5 °C 20 kWch | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: integrovaný expanzní ventil akustický výkon 75 dB(A) hmotnost do 200 kg napájení 3x400 V, 6,5 kWe Nosná konstrukce - dodavatel necení, součást dodávky ASR/SKR | [14 empty] | P | 1
157 | K | 8.9.02 | AHU kit v systému dodavatele zdroje chladu; provedení pro zdroje s integrovaným expanzním ventilem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | 8.9.03 | Modbus modul, do venkovní jednotky | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | 8.9.04 | Silentblok vnější, max. zatížení do 60 kg | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | 8.9.05 | Akustický kryt, útlum 8 dB | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedení dle dodané jednotky, hmotnost do 400 kg | [14 empty] | P | 1
161 | K | 87.9.06a | Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 9,5 mm | m | 110 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | 87.9.06b | Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 19,1 mm | m | 55 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | 87.9.06c | Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 22,2 mm | m | 55 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | 87.9.06d | Chránička potrubí UV odolná, např. UV odolný husí krk | m | 70 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | 87.9.06e | Chladivo R410a, pro doplnění do systému | kg | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | 87.9.07 | Evidenční knih chladiv | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | 87.9.08 | Revize chladiva | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | 87.9.09 | Komunikační kabelové prodrátování zdroje chladu - VZT jednotky - výstroj | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: v součinnosti s dodavatelem MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 11 | Chlazení místnosti serverovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | K | 11.2.01 | Vnitřní jednotka strojního chlazení, R32; 3,5 kWch, nástěnná | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: napájení 230 V | [14 empty] | P | 1
170 | K | 11.9.01a | Venkovní jednotka strojního chlazení, R32, celoroční, 3,5 kWch | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Akustický výkon 61 dB(A) do 100 kg napájení 230 V, 1,1 kWe, MCA 12 A systém s potrubím do 30 m | [14 empty] | P | 1
171 | K | 11.9.01b | Modbus modul, do venkovní jednotky; max 48 vnitřních jednotek | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | 11.9.02 | Kabelový ovladač, v systému dodavatele chlazení místnosti, český | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | 11.9.03 | Nosná konzole, provedení dle dodané venkovní jednotky, nosnost min. 100 kg | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | 11.9.04 | Silentblok vnější, max. zatížení do 40 kg. | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | 11.9.06a | Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 6,4 mm | m | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | 11.9.06b | Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 9,5 mm | m | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | 11.9.06c | Chránička potrubí UV odolná, např. UV odolný husí krk | m | 11 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | 11.9.06d | Chladivo R32, pro doplnění do systému | kg | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | 11.9.07 | Evidenční knih chladiv | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | 11.9.08 | Revize chladiva | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | 11.9.09 | Komunikační kabelové propojení venkovní - vnitřní jednotka | m | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| D | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
182 | K | ON000a | Kompletní demontáž stávajícího split systému CHL, v místě rekonstrukce a dostavby vč. kontroly a zaměřením před demontáží, vč. ekologické likvidace | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. demontáže potrubí | [14 empty] | P | 1
183 | K | ON000b | Prostorový přesun stávající venkovní jednotky multisplit systému | hod | 36 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: úprava a napojení stávajících rozvodů chladiva (prodloužení o cca 2 m) úprava napájení a komunikační kabeláže včetně detailního zaměření před realizací opatření | [14 empty] | P | 1
184 | K | ON000c | Prostorový přesun stávající venkovní jednotky split systému | hod | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: úprava a napojení stávajících rozvodů chladiva (prodloužení o cca 2 m) úprava napájení a komunikační kabeláže včetně detailního zaměření před realizací opatření | [14 empty] | P | 1
185 | K | ON000d | Nosná konzole, na plochou střechu, nosnost min. 200 kg na betonové dlaždice | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. zaměření před přesunem vč. 4ks silentbloků, max. zatížení do 60 kg | [14 empty] | P | 1
187 | K | ON002 | Koordinační a kompletační činnost | hod | 45 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
188 | K | ON003 | Zařízení staveniště, úklid po montáži | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
189 | K | ON004 | Revize a kontrola všech zařízení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
190 | K | ON005 | Provozní řády, předávací dokumenty, BOZP, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
191 | K | ON006 | Projektová dokumentace výrobní / dodavatelská | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
192 | K | ON007 | Projektová dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
193 | K | ON008 | Vzorkování VZT/CHL v rámci předrealizační přípravy, v doučinnosti s generálním dodavatelem | hod | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| D | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
194 | K | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 10 |  | 0 | RTS 24/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
195 | K | VN001 | Mimostaveništní doprava | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
196 | K | VN002 | Vnitrostaveništní doprava | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
197 | K | VN003 | Pronájem jeřábu, vč. dopravy a jeřábnických prací | den | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
198 | K | VN004 | Zdvihací technika | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
199 | K | VN005 | Požární ucpávky, certifikované zapravení požárních klapek vč. identifikačních štítků | ks | 43 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozvody chladiva do d100 mm - 14 ks VZT potrubí, do rozměru 800x630 mm - 29 ks | [14 empty] | P | 1
200 | K | VN006 | Orientační štítky | ks | 200 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
201 | K | VN007 | Montážní kostky, pronájem | den | 215 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
202 | K | VN008 | Zaregulování VZT, kompletní | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
203 | K | VN009 | Montáž vzduchotechniky a chlazení | den | 398 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
204 | K | VN010 | Komplexní vyzkoušení a zprovoznění VZT+CHL, součinnost s MaR při montáži | hod | 45 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
205 | K | VN011 | Schémata do pevného zarámování | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408

## D.1.4.3 - Vytápění
{fdeab80d-d9b8-4772-b2da-7ef36a8aefc2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 731 - Kotelny | [5 empty] | 0
| 733 - Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 736 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Nátěry | [5 empty] | 0
| VN - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | 283771007R | Izolace potrubí z PE pěny 15x13 mm šedočerná | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | 283771120R | Izolace potrubí z PE pěny 28x20 mm šedočerná | m | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | 283771141R | Izolace potrubí z PE pěny 35x20 mm šedočerná | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | 631547011R | Pouzdro potrubní izolační 15/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | 631547013R | Pouzdro potrubní izolační 22/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | 631547114R | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | 631547115R | Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | 631547216R | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | 631547219R | Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 325 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | 713-M01 | Montáž potrubní izolace | m | 746 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| D | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | 734209126R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | 731-01 | Montáž kombinovaného rozdělovače/sběračei, 3 topné okruhy, 1,95 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | 731-01.1 | Trojcestný směšovací ventil DN15, kvs=0,63 m3/h, servopohon,proporcionální 24V AC/DC, 0-10V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | 731-02 | Trojcestný směšovací ventil DN32, kvs=16 m3/h, servopohon,proporcionální 24V AC/DC, 0-10V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 731-03 | Kombinovaný rozdělovač/sběrač, 3 topné okruhy + hrdla pro přívod z kotelny, L=1950 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Součásti: Modul M120/0,60MPa l-1950mm - 1ks Nastavitelný stojan 65/200 450-680 - 2 ks Izolace PUR 35mm, kašírovaná ALU plech folie, 55 - 1,95 m | [14 empty] | P | 1
19 | K | 731-04 | Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 25-60, DN40, Q= 4,6 m3/h, H= 3 m, P=66,89 W 1x230 V, 50 Hz, závitové | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | 731-05 | Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 32-100 DN50, Q= 4,5 m3/h, H=7 m, P=143 W, 1x230 V, 50 Hz, závitové | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | 731-06 | Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 25-60 180, DN40, Q=0,2 m3/h, H=5 m, P= 24,81 W 1x230 V, 50 Hz, závitové | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 731-07 | Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 25-100 DN 40, Q= 2,2 m3/h, H=5 m, P=61,24 W, 1x230 V, 50 Hz, závitové | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 731-08 | Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 25-40 180 DN 40, Q= 1,33 m3/h, H=2 m, P=15,63 W, 1x230 V, 50 Hz, závitové | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 731-09 | Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 25-40 130 DN 40, Q=0,25 m3/h, H=2 m, P=8,59 W, 1x230 V, 50 Hz, závitové | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 731-10 | Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 25-40 180 DN 40, Q=0,91 m3/h, H=2 m, P=11,99 W, 1x230 V, 50 Hz, závitové | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| D | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 728115311R00 | Montáž potrubí ohebného nerezového | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 733111118R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50, vč. montáže | m | 282 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 733132113R00 | Kompenzátor pryžový, DN 32, vč. montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 733132114R00 | Kompenzátor pryžový, DN 40, vč. montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 733132115R00 | Kompenzátor pryžový, DN 50, vč. montáže | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 733164102R00 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm | m | 174 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 733164104R00 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 733164105R00 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 733164106R00 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 733164107R00 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 1.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 19632350R | Trubka měděná 15x1 mm | m | 174 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 19632375R | Trubka měděná 22x1 mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 19632695R | Trubka měděná 28x1 mm | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | 19632716R | Trubka měděná 35x1,5 mm | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | 19632736R | Trubka měděná 42x1,5 mm | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 733-01 | Měděné tvarovky do DN40 | kus | 144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | 733-02 | Tvarovky z oceli závit. bezešvé běžné, DN50 | kus | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | 733-03 | Flexi hadice opletení nerez, DN20 (500 mm) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| D | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 724231173R00 | Teploměr s pevným stonkem a jímkou 160 mm, rozsah 0-120 °C, včetně montáže | soubor | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, do DN 50 | kus | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automatický DN 15, vč. montáže | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | 734235121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15, vč. montáže | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20, vč. montáže | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32, vč. montáže | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | 734235125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40, vč. montáže | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | 734235126R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50, vč. montáže | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 734245421R00 | Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN15, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 734245422R00 | Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 20, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | 734245424R00 | Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 32, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 734245425R00 | Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 40, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | 734245426R00 | Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 50, vč. montáže | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15, vč. montáže | kus | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | 734293221R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 734293225R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 734293226R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50, vč. montáže | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | 734295212R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-6 BAR, D 160, vč. montáže | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | 734499211R00 | Dodávka návarků M 20 x 1,5 pro MaR, vč. montáže | kus | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.074 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | 734-01 | Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN25, včetně měřících ventilků | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | 734-02 | Vyvažovací ventil závitový, DN 25, PN25, včetně měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | K | 734-03 | Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN25, včetně měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | 734-04 | Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN25, včetně měřících ventilků | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | 734-05 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN15, včetně měřících koncovek, včetně servopohonu 24V, 0-10V, zdvih 4mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | K | 734-06 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN20, včetně měřících koncovek, včetně servopohonu 24V, 0-10V, zdvih 4 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | K | 734-07 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN20 HF, včetně měřících koncovek včetně servopohonu, 24V, 0-10V, zdvih 4 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | 734-08 | Kompenzátor závitový gumový DN15 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| D | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 734221672R00 | Hlavice ovládání ventilů termostatická | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | K | 735-M01 | Montáž otopných těles, včetně šroubení a termostatických hlavic | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | 735-01 | Připojovací šroubení k trubkovým OT, rohové, včetně TRV ventilu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | 735-02 | Připojovací šroubení k trubkovým OT, přímé, včetně TRV ventilu | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | 735-03 | Připojovací šroubení, DN15, rohové k deskovým tělesům, včetně montáže | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | 735-04 | Připojovací šroubení, DN15, přímé k deskovým tělesům, včetně montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | K | 735-05 | Deskové těleso 20-600x600 VK, pravé spodní připojení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
83 | K | 735-06 | Deskové těleso 20-600x900 VK, pravé spodní připojení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
84 | K | 735-07 | Deskové těleso 22-600x1600 VKZ, pravé spodní připojení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
85 | K | 735-08 | Otopný žebřík 700x450, střední připojení | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
| D | 736 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 998736102R00 | Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m | t | 0.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
87 | K | 736-01 | Dilatační profil, dodávka stavby | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
88 | K | 736-M01 | Kompletní montáž podlahového vytápění | m2 | 1100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
89 | K | ON13 | Zaregulování rozdělovačů podlahového vytápění | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
90 | K | 736-01.1 | Ochranná hadice (husí krk) d=25mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
91 | K | 736-02 | Vícevrstvé potrubí ze síťovaného polyetylenu s vnitřní hliníkovou vrstvou 16x2,0 - PEX-AL-PEX (balík = 100 m), celková délka potrubí 5092 | kus | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
92 | K | 736-03 | Adaptér pro trubky PEX-AL-PEX16x2,0 (balík = 25 ks) celkový počet: 134 ks | bal | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
93 | K | 736-04 | Izolační a dilatační pás s PE folií - podlaha x stěna 15 x 0,8 cm (samolepící) | m | 870 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
94 | K | 736-05 | Termoelektrická hlava pro term. ventily a rozdělovače, bez proudu uzavřeno, napájení 24V | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
95 | K | 736-06 | Spona pro přichycení trubek (balík 3600 ks), spona do izolace s minimální tloušťkou 25 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
96 | K | 736-07 | Kompletní rozdělovač s průtokoměry, kulovými kohouty, teploměry, vypouštěním a odvzušněním 10 topných okruhů, včetně skříně pro zazdění (1000x680x110) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
97 | K | 736-08 | Kompletní rozdělovač s průtokoměry, kulovými kohouty, teploměry, vypouštěním a odvzušněním 11 topných okruhů, včetně skříně pro zazdění (1000x680x110) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
98 | K | 736-09 | Kompletní rozdělovač s průtokoměry, kulovými kohouty, teploměry, vypouštěním a odvzušněním 12 topných okruhů, včetně skříně pro zazdění (1200x680x110) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
99 | K | 736-10 | Systémová deska podlahového vytápění z EPS 150 tl. 30mm, včetně PP fólie | m2 | 1100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
100 | K | 736-11 | Čidla teploty, prodrátování - dodávka MaR |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
101 | K | 736-12 | Plastifikátor 10 litrů | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
102 | K | 736-13 | Samolepící PE páska, akrylátové lepidlo | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 767-01 | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí - konzoly, podpěry, závěsný materiál | kus | 356 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
| D | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 783-01 | Nátěr kovových konstrukcí (konzol a podpěry) dle stupně korozivní agresivity prostředí C4 odstín RAL 5010 | m2 | 3.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
105 | K | 783-02 | Nátěr syntet. potrubí do DN 76 mm 2x Z | m | 282 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
| D | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | VRN001 | Mimostaveništní doprava | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | VRN002 | Napuštění a odvzdušnění topného systému | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | VRN003 | Upravená voda pro napuštění systému | m3 | 1.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | VRN004 | Topná a tlaková zkouška | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | VRN005 | Revize zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | VRN006 | Koordinační činost s ostatními profesemi | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | VRN007 | BOZP | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | VRN008 | Vyregulování ručních regulačních ventilů | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | VRN009 | Kompletační činnost | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | VRN010 | Štítky orientační na potrubí | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | VRN011 | Pronájem lešení (montážní kostky) | den | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | VRN012 | Drobná stavební výpomoc | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | VRN013 | Protipožární pěna pro utěsnění prostupů | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | VRN015 | Demontáž stávajících otopných těles a potrubí + přeložení stávajících stoupacích potrubí vč. materiálu | hod | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | VRN016 | Odvoz demontovaných otopných těles a materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: Odhad projektanta - 1,5 t | [14 empty] | P | 1
121 | K | VRN017 | Zaregulování otopné soustavy | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | VRN018 | Dílenská projektová dokumentace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | VRN019 | Autorský dozor | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246

## D.1.4.4 - MaR
{70daf2b4-7103-4ff6-a056-ae2bca4fea4c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.4 - MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.4 - MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01-50 - Systém technologie | [5 empty] | 0
| 01-51 - Periferie vstupní | [5 empty] | 0
| 01-52 - Periferie výstupní | [5 empty] | 0
| 01-53 - Rozvaděč | [5 empty] | 0
| 01-54 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| 19-51 - Elektromontážní práce | [5 empty] | 0
| 19-52 - Uvedení do provozu | [5 empty] | 0
| 19-53 - Software DDC - práce | [5 empty] | 0
| 19-54 - Revize, zkoušky, odborné prohlídky | [5 empty] | 0
| 18-80 - Ostatní služby | [5 empty] | 0
| 19-55 - Inženýring | [5 empty] | 0
| 19-56 - Vizualizace | [5 empty] | 0
| 19-57 - Projekční práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.4 - MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | PLC1 | Univerzální regulátor podporující standardy 2x RS485, Ethernet, disp. 122x32 b., kláv., webserver, na DIN lištu, GSM modemem, odesilání SMS, 8xDO, 8xDI, 4xAO, 8xAI | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | PLC2 | Modul 21x DO | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | PLC3 | Modul 8x AO 0-10V | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | PLC5 | Modul 8xAI, 8xDI | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | PLC7 | Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | ZD1 | Zdroj na din lištu 230/12V DC, 10A | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | ZD2 | Napájecí trafo pro MEST110, 230 V / 24 V, 60 VA, montáž na DIN lištu | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | SWITCH | switch 6portový 10/100/1000Mbps | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | ST-N11 | Snímač venkovní teploty, Ni1000, rozsah -40 až 60 °C, IP65 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | ST-N10 | Snímač teploty do jímky, Ni1000/6180, 6x50mm, kabel 2m, jímka | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | ST-N11.1 | Snímač teploty do jímky, Ni1000/6180, 6x300mm, kabel 2m, jímka |  | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | J2 | Jímka 300mm nerez G1/2" prům.6 |  | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | J1 | Jímka 50mm nerez G1/2" prům.6 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | N1 | Návarek G1/2" nátrubek varný vnitřní závit | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | dP1 | Diferenční tlakový spínač 20-300Pa | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | dP2 | Diferenční tlakový spínač 50-500Pa | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | MaR6 | Snímač teploty -10.. +50°C, vlhkosti prostorový 0-100% hm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol1 | Protimrazový termostat -10.. +15°C, 6m | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol2 | Magnetický kontakt na okno | ks | 43 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | MaR19 | Pokojový ovladač, Displej 60 x 60mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování provozního módu, stupňů fancoilu a požadovaných teplot , přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus/ RS485 galv. Oddělená | ks | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | MaR17 | Regulátor podlahového vytápění, Displej 60 x 60mm, otoč. Knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů , 1x DO triak 24 st pro term. Ventil topení, kom. Modbus/ RS485 galv. Oddělená | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | MaR21 | Regulátor fancoilu, RS485, 2x DI (přítomnost okno), 5x DO- 2 triaky pro term. Ventily 24 V st (topení, chlazení) a třístupňový fancoil 230V st, kom. 1x Modbus slave / RS485 pro nadřazený systém, 1x Modbus master / RS485 pro pokojový ovladač, vč. rozvodnic | ks | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | MaR27 | Detektor úniku chladiva, 2x poplachový stupeň, 3x výstupní relé (ALARM1 +ALARM2 +FAULT), vč. Ústředny na DIN | kpl | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | MaR29 | Zapojení motorů ventilátorů (dod. VZT) | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | MaR30 | Zapojení požárních klapek (dod. VZT) | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | MaR31 | Zapojení měřičů spotřeb (dod. Plyn/ELE/ZTI) | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | MaR32 | Zapojení čerpadel (dod. ÚT/CHL) | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | MaR33 | Zapojení servopohonů uzavíracích a směšovacích ventilů (dod. ÚT/CHL) | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | MaR35 | Zapojení fancoilů (dod. CHL) | ks | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Z3 | Napájecí zdroj 24V, 60W na Din lištu | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | KL1 | Klapkový servopohon 24Vac ovl. 0-10V 5Nm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | MAR41 | Servopohon 8Nm, 230V, ON/OFF | ks | 67 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Ven1 | Regulační ventil na vstupy do rozdělovače podlahového vytápění, Kvs=8 + servo 24Vac 0-10V | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Ven1.1 | Trojcestný regulační ventil DN25, Kvs=8 + servo 24Vac 0-10V | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | RM1 | Rozvaděč RM1 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvaděč RM1 - Rozvaděč oceloplechový nástěnný, svorkovnice nahoře, krytí IP 54, rozměry 2x800x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032, Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., LED osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana III. st., atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod vrchem zhora, atd., zhotové dle ČSN EN 61 439, 15% rezerva v rozvaděči. | [14 empty] | P | 1
36 | K | RM2 | Rozvaděč RM2 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvaděč RM2 - Rozvaděč oceloplechový nástěnný, svorkovnice nahoře, krytí IP 54, rozměry 600x1000x300 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032, Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., LED osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana III. st., atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod vrchem zhora, atd., zhotové dle ČSN EN 61 439, 15% rezerva v rozvaděči. | [14 empty] | P | 1
| D | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 1220HFPP | Trubka ohebná - pr.20mm, 750N | m | 592 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol3 | Trubka ohebná - pr.32mm, 750N | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 4020LA | Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 20mm | m | 452 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 4032LA | Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 32mm | m | 132 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol4 | Kabel silový 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R /h/-/ B2cas1d0 | m | 1350 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol5 | Kabel silový 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R /h/-/ B2cas1d0 | m | 410 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol6 | Kabel silový1-CXKH-V-J 5x1,5 FE180/P60-R /h/-/ B2cas1d0 | m | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol7 | Kabel silový 1-CXKH-V-J 5x2,5 FE180/P60-R /h/-/ B2cas1d0 | m | 210 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol8 | Kabel PRAFlaGuard F 1x2x08 | m | 4200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol9 | Kabel PRAFlaGuard F 2x2x08 | m | 1560 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol10 | Kabel PRAFlaGuard F 4x2x08 | m | 1320 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol11 | CYSY 2x0,75 B2ca s1 d1 a1 | m | 350 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 34121570.C | Kabel SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B2ca | m | 1800 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | KECK4709 | KRABICE připojovací S VÍČKEM | ks | 230 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | KECK5003 | ŽLAB 62/ 50 Plný | m | 520 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | KECK5004 | ŽLAB 125/ 50 Plný | m | 280 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | KECK5023 | VÍKO 62 plný | m | 520 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | KECK5024 | VÍKO 125 plný | m | 280 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | KECK5112 | NOSNÍK 62 plný | m | 520 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | KECK5113 | NOSNÍK 125 plný | m | 280 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | KECK5134 | PŘEPÁŽKA ŽLABU 50 plný | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | KECV0269 | CY 6 ZEL/ŽL | m | 102 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol12 | Svorkovnice zemnicí | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | KECH1732 | SVORKA ZEMNÍCÍ | ks | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol13 | Zásuvka 230V nástěnná, komplet VDT, IP43 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol14 | Protipožární přepážky | ks | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol15 | Spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | S9993 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| D | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | Pol16 | MTZ Snímač venkovní teploty, Ni1000, rozsah -40 až 60 °C, IP65 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol17 | MTZ Snímač teploty příložný / do jímky, Ni1000/6180, kabel 2m, jímka | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol18 | MTZ Diferenční tlakový spínač 20-300Pa | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol19 | MTZ Diferenční tlakový spínač 50-500Pa | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol20 | MTZ Regulátor fancoilu | ks | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol21 | MTZ Detektor úniku chladiva | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol22 | MTZ Prostorové čidlo teploty a vlhkosti | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol23 | MTZ Magnetický kontakt na okno | ks | 43 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol24 | MTZ Protimrazový termostat -10.. +15°C, 6m | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol25 | MTZ Ovladač nástěný s měřením teploty, kompatibilní s technologií chlazení | ks | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol26 | MTZ Napájecí zdroj 24V, 60W na Din lištu | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol27 | Mtz Trubka ohebná - pr.20mm, 750N | m | 592 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol28 | Mtz Trubka ohebná - pr.32mm, 750N | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol29 | Mtz Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 20mm | m | 452 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol30 | Mtz Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 32mm | m | 132 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol31 | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 3 x 1,5 mm2 | m | 1350 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol32 | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 3 x 2,5 mm2 | m | 410 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol33 | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 5 x 1,5 mm2 | m | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol34 | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 5 x 2,5 mm2 | m | 210 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol35 | Mtz Kabel PRAFlaGuard F 1x2x08 | m | 4200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol36 | Mtz Kabel PRAFlaGuard F 2x2x08 | m | 1560 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol37 | Mtz Kabel PRAFlaGuard F 4x2x08 | m | 1320 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol38 | Mtz CYSY 2x0,75 B2ca s1 d1 a1 | m | 350 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol39 | Kabel SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B2ca | m | 1800 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol40 | MTZ KRABICE VÍČKEM | ks | 53 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol41 | MTZ ŽLAB 62/ 50 plný | m | 182 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol42 | MTZ ŽLAB 125/ 50 2plný | m | 39 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol43 | MTZ CY 6 ZEL/ŽL | M | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol44 | MTZ Svorkovnice zemnicí | ks | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol45 | MTZ SVORKA ZEMNÍCÍ MALÁ | KS | 12.02 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol46 | MTZ Zásuvka 230V nástěnná, komplet VDT, IP43 | ks | 210 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol47 | MTZ Protipožární přepážky | ks | 210 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol48 | Ukonceni vodicu v rozvadeci-2,5 mm2 | ks | 5650 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol49 | mtž MOTORY VZT A ČERPADLA BEZ FM DO 4 KW | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol50 | Mtz servopohonu pro ventil - el.připojení | kus | 76 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol51 | MTZ Rozvaděč | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol52 | Drobné montážní práce | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol53 | Demontáž stávajících kabelových tras | h | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol54 | Demontáž stávající kabeláže | h | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol55 | Demontáž prvků | h | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| D | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | Oživ MaR | oživení, odladění syst. MaR | d.bod | 245 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 900 RT1 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4 | h | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | 923 T00 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| D | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 101100111T01 | Uživatelský software pro DDC | d.bod | 245 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| D | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | kompl vyz | účast na komplexním vyzkoušení | d.bod | 245 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 901 T00 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkušební provoz | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | 925 T00 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol56 | Hzs - zjištění stávajícího stavu | hod | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| D | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 930 T00 | Hzs-doprava osob | km | 1350 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | 931 T00 | Hzs-doprava materiálu | km | 450 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| D | 19-55 | Inženýring |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 901 R00 | Hzs-spolupráce s dodavatelem | hod | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
119 | K | 950 T00 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| D | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | vizual | vizulizace na pracovní stanici | d.bod | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
121 | K | Pol57 | Integrace do nadřazeného systému investora 100% kompatibilní se stávajícím systémem | hod | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
122 | K | licene | licence vizualizace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
123 | K | Pol58 | koordinace návazností | hod | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
124 | K | Pol59 | Zasilání SMS, GSM brána | hod | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
125 | K | Pol60 | oživení komunikace M-bus, Modbus | hod | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
126 | K | Pol61 | parametrizace interface M-bus, Modbus | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
127 | K | 101100177T00 | Vykreslení obrazovek | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| D | 19-57 | Projekční práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | 921 T00 | Hzs-výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
129 | K | 921 T00.1 | Hzs-projekt skutečný stav | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256

## 1 - LPS
{3ef8acd7-7ac1-4c3b-a45c-3dca4d4e7fc5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
1 - LPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 4) Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
1 - LPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Uzemňovací materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Jímací vedení a svody | [5 empty] | 0
| 21 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
1 - LPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Uzemňovací materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Podpěra uzemňocavího vývodu | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 2 | drát FeZn ø10mm s PVC izolací | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 3 | pásek FeZn 30x4 | m | 194 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 4 | držák pásky FeZn | ks | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 5 | svorka páska-páska FeZn | ks | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 6 | svorka páska-drát FeZn | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 7 | SKT svorka třmenová páska-páska-drát | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 8 | Svoka SP1 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 9 | Krabice do zateplení se zkušební svorkou | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 10 | Protikorozní ochrana spoje | ks | 41 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | 10 | Jímací vedení a svody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 11 | vysokonapěťový vodič, s=75cm (vzduch) | m | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 12 | Připojovací prvek pro vysokonapěťový vodič | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 13 | Připojovací sada pro vysokonapěťový vodič pro připojení do podpůrné trubky | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 14 | Svorka KS | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 15 | Drát AlMgSi Ø8mm | m | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 16 | Podpůrná trubka GFK/Al se stranovým vývodem pro stojany | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Podpůrná trubka GFK/Al se stranovým vývodem pro stojany, vnitřním připojením a pružinovou PA svorkou, pro vodiče vysokonapěťový vodič s=75cm, s krátkou jímací tyčí, GFK/Al 3,2m+1m jímač | [14 empty] | P | 1
17 | K | 17 | Tříramenný stojan (rozkládací provedení) pro podpůrné trubky D 50 mm se stranovým vývodem | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 18 | Betonový podstavec 17kg s klínem | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 19 | Podložka | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 20 | Betonová podpěra vedení na ploché střechy | ks | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 21 | Podpěra vedení ø23 do zdi, včetně hmoždinky a šroubu | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | 21 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 22 | Vyhledání místa propojení uzemňovacích soustav, propojení | hod | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 23 | Provedení antikorózního ošetření stáv. zemního vývodu | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 24 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 25 | Vytvoření prostupu atikou, včetně zatěsnění prostupu | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 26 | Připojení ocelových konstrukcí a elektrických zařízení k systému vyrovnání potenciálu, včetně dodání svorky na kovové konstrukce | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 27 | Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 28 | HZS | hod | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: HZS Poznámka: Položka slouží pro vykrytí časově náročných a drobných prací, které nelze při zpracování rozpočtu přesně specifikovat nebo kvantifikovat. Typicky se jedná o práce koordinované na místě stavby dle požadavků investora, změny dle skutečného stavu staveniště, úpravy tras, dodatečné prostupy, přizpůsobení skutečnému provedení jiných profesí, dopojení na zařízení třetích stran, apod. | [14 empty] | P | 1

## 2 - KT
{7fd77e44-2a9f-47ee-b3e9-d16a84857302}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
2 - KT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 4) Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
2 - KT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| 11 - Kabelové soubory | [5 empty] | 0
| 34 - Jiné práce | [5 empty] | 0
| 50 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
2 - KT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Trubka ohebná PVC DN16 | m | 300 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 2 | Trubka ohebná PVC DN20 | m | 300 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 3 | Trubka ohebná PVC DN25 | m | 350 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 4 | Krabice přístrojová Ø68mm | ks | 930 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 5 | Krabice přístrojová hlunoká Ø68mm | ks | 68 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 6 | Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 7 | Krabice odbočná nástěnná IP44 110x110x50 | ks | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 8 | kabelový rošt 50x50 včetně kotvícívh prvků a příslušenství | m | 210 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 9 | kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvících prvků | m | 190 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 10 | kabelový rošt 200x50 včetně příslušenství, kotvících prvků | m | 270 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 11 | kabelový rošt 300x50 včetně příslušenství, kotvících prvků | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | 11 | Kabelové soubory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 12 | H07RN-F 5Gx6 (pro poddajné přívody) | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 13 | 1-CXKH-R-O 3x1,5 | m | 680 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 14 | 1-CXKH-R-J 3x1,5 | m | 5600 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 15 | 1-CXKH-R-J 5x1,5 | m | 3900 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 16 | 1-CXKH-R-J 3x2,5 | m | 6800 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 17 | 1-CXKH-R-J 5x2,5 | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 18 | 1-CXKH-R-J 5x4 | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 19 | 1-CXKH-R-J 5x6 | m | 140 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 20 | 1-CXKH-R-J 5x10 | m | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 21 | 1-CXKH-R-J 5x16 | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 22 | 1-CXKH-R-J 5x95 | m | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 23 | 1-CXKH-R-J 5x35 | m | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 24 | 1-CXKH-R-J 5x25 | m | 230 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 25 | H07V-U 2,5 | m | 1400 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 26 | H07V-U 4 | m | 800 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 27 | H07V-U 6 | m | 1200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 28 | H07V-K 10 | m | 300 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 29 | H07V-K 16 | m | 1400 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 30 | H07V-K 25 | m | 200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 31 | H07V-K 50 | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 32 | Kabelová příchytka plastová | ks | 2000 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 33 | Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm | ks | 400 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 34 | Parapetní kanál 160x65 + příslušenství | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | 34 | Jiné práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 35 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 36 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 37 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 38 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | ks | 1018 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 39 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 940 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 40 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 420 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 41 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm | m | 320 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 42 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm | m | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 43 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 940 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 44 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 420 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 45 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm | m | 320 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 46 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm | m | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 47 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 6.81 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 48 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 9.81 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 49 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 34.03 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 50 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 6.81 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| D | 50 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 51 | Prokabelování a zapojení elektroinstalací dle požadavků zdravotnických technologií a ostatních profesí | hod | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 52 | Úpravy stávajících elektroinstalací | hod | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 53 | Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací Poznámka: Materiál je vykazován jako komplet, protože se jedná o drobný a různorodý materiál, jehož jednotlivé položky jsou natolik malé a specifické, že by jejich samostatné oceňování bylo nepřehledné a neefektivní. Tento materiál zahrnuje zejména spojovací prvky, izolační a upevňovací prostředky (např. izolační pásky, stahovací pásky, vývodky, ochranné prvky pro kabely apod.). Každý zhotovitel může při realizaci využívat odlišné technické postupy, a proto nelze tyto prvky přesně specifikovat, přesto jsou pro provedení instalace nezbytné. | [14 empty] | P | 1
54 | K | 54 | Demontáž stávajících elektroinstalací | hod | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 55 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 56 | HZS | hod | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: HZS Poznámka: Položka slouží pro vykrytí časově náročných a drobných prací, které nelze při zpracování rozpočtu přesně specifikovat nebo kvantifikovat. Typicky se jedná o práce koordinované na místě stavby dle požadavků investora, změny dle skutečného stavu staveniště, úpravy tras, dodatečné prostupy, přizpůsobení skutečnému provedení jiných profesí, dopojení na zařízení třetích stran, apod. | [14 empty] | P | 1
57 | K | 57 | Požární ucpávky | m2 | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114

## 3 - SP
{3f11b91a-1474-4f96-bd98-04943d49b107}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
3 - SP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 4) Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
3 - SP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozvaděče a příslušenství | [5 empty] | 0
| 4 - Instalační materiál | [5 empty] | 0
| 42 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
3 - SP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděče a příslušenství |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Rozvaděč RMU1 (3x skříň 600x400x2000, uzávěr EI30DP1-S) | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 2 | Rozvaděč RMU01 | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 3 | Rozvaděč RMU02 | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 4 | Rozvaděč RTM01 | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 4 | Instalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 5 | Spínač 3-pólový vačkový nástěnný 400V/25A min. IP44 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 6 | UPS pro zdravotnické účely | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: UPS pro zdravotnické účely, 20 kVA/20kW, 3f/3f, výstupní účiník 1, certifikovaná provozní účinnost 96,5%, doba zálohování 180 minut, vestavěný statický a elektronický By-pass a zabudované připojením do sítě LAN, sofistikovaný bateriový systém, 12-ti násobný IGBT usměrňovač, Always-On mode, ADC karta bezpotenciálových kontaktů, SNMP karta, životnost akumulátorů 10 let dle Eurobat | [14 empty] | P | 1
7 | K | 7 | Stropní detektor pohybu PIR 360° | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 8 | Stropní detektor pohybu PIR 360° podlhledový "Master" - DALI | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 9 | Stropní detektor pohybu PIR 360° podhledový "Slave" - DALI | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 10 | Zasuvka podlahová IP55, včetně montážní krabice | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 11 | Zasuvka bílá, zelená, hnědá 2P+T bezšroubová s clonkami, antibakteriální | ks | 626 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 12 | Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet. | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 13 | Zas. zelená 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet. | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 14 | Zásuvka se signalizací provozního stavu, oranžová, antibakteriální | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 15 | Zásuvka se signalizací provozního stavu, červená, antibakteriální | ks | 126 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 16 | Zásuvka se signalizací provozního stavu, žlutá, antibakteriální | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 17 | Tlačítko ř.1/0So | ks | 37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 18 | Spínač ř.1 | ks | 64 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 19 | Spínač ř.5 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 20 | Přepínač ř.6 | ks | 39 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 21 | Klapka jednoduchá bílá, antibakteriální | ks | 103 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 22 | Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem | ks | 37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 23 | Klapka dělená bílá, antibakteriální | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 24 | Stmívač otočný DALI, MASTER | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 25 | Stmívač otočný DALI, SLAVE | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 26 | Kryt stmívače otočného | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 27 | Spínač zapuštěný ř.1 IP44 bílý kompletní | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 28 | Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 29 | 1_rameček bílý, antibakteriální | ks | 196 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 30 | 2_rameček bílý, antibakteriální | ks | 229 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 31 | 3_rameček bílý, antibakteriální | ks | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 32 | 4_rameček bílý, antibakteriální | ks | 55 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 33 | Modul dálkové signalizace s displejem | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Modul dálkové signalizace s displejem, vybavený dotykovým displejem. Slouží k zobrazování stavu izolovaných IT sítí, hlídaných pomocí hlídačů izolačního stavu. Komunikace s hlídači probíhá po lince RS485. Panel dále nabízí druhou linku RS485 (Externí sběrnice), která slouží k předávání shromážděných dat nadřízenému systému uživatele. Komunikace na této lince probíhá pomocí telegramů, vycházejících z protokolu PROFIBUS. Popis tohoto protokolu je k dispozici uživateli. | [14 empty] | P | 1
34 | K | 34 | Přípojnice EVP hlavní (při RMU1) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 35 | Svorkovnice ekvipotenciální v krabici | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 36 | Ekvipotenciální přípojnice UV stabilní | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 37 | MX 2x ekvipotenciální přípojnice v krabici KT 250/1 | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 38 | Svorka na potrubí typ Bernard | ks | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 39 | Zdroj 24V (zdroj upřesnit dle zvolené sanity) | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 40 | termostat pro venkovní aplikace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 41 | podlahová uzemňovací sada pro antistatické podlahy | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 42 | Měděná ESD uzemňovací páska 10 mm x 30 m | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 43 | Přidružený materiál | set | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Přidružený materiál Poznámka: Materiál je vykazován jako komplet, protože se jedná o drobný a různorodý materiál, jehož jednotlivé položky jsou natolik malé a specifické, že by jejich samostatné oceňování bylo nepřehledné a neefektivní. Tento materiál zahrnuje zejména spojovací prvky, izolační a upevňovací prostředky (např. izolační pásky, stahovací pásky, vývodky, ochranné prvky pro kabely apod.). Každý zhotovitel může při realizaci využívat odlišné technické postupy, a proto nelze tyto prvky přesně specifikovat, přesto jsou pro provedení instalace nezbytné. | [14 empty] | P | 1
| D | 42 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 44 | Úprava stávajících silnoproudých instalací | hod | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Úprava stávajících silnoproudých instalací, rekognoskace instalace při rušení stávajících rozvaděčů, případné přepojování zachovaných okruhů, přeložení kabeláže k jednotkám chlazení, zajištění chodu budovy při realizaci, dočasné přepojování kabelů apod. | [14 empty] | P | 1
45 | K | 45 | Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 46 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 47 | Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 48 | HZS | hod | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: HZS Poznámka: Položka slouží pro vykrytí časově náročných a drobných prací, které nelze při zpracování rozpočtu přesně specifikovat nebo kvantifikovat. Typicky se jedná o práce koordinované na místě stavby dle požadavků investora, změny dle skutečného stavu staveniště, úpravy tras, dodatečné prostupy, přizpůsobení skutečnému provedení jiných profesí, dopojení na zařízení třetích stran, apod. | [14 empty] | P | 1

## 4 - SV
{3ab09f63-4361-4e2f-82f7-c66509f35a55}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
4 - SV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 4) Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
4 - SV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Svítidla včetně zdrojů | [5 empty] | 0
| 14 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
4 - SV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Svítidla včetně zdrojů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | LED svítidlo pro kuchyňské linky (podlinka) | ks | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 2 | Svítidlo nástěnné LED, min. IP44 s pohybovým čidlem, opálová difusor | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 3 | Svítidlo LED nástěnné koupelnové (nad zrcadlo), min. IP44 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 4 | "1" - LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=90, čisté prosotry (3001 lm; 29.0 W) | ks | 51 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 5 | "1D" - LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=90, DALI, čisté prosotry (3001 lm; 29.0 W) | ks | 91 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 6 | "2" - LED kulaté svítidlo typu downlight (2027 lm; 18.0 W) | ks | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 7 | "3" - LED podhledové svítidlo 600x600, 4000K, Ra>=80, (2899 lm; 24.0 W) | ks | 115 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 8 | "4" - LED prachotěsné přisazené svítidlo, opálový difusor, 4000K, (5982 lm; 46.0 W) | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 9 | "5" - LED kruhové přisazené svítidlo, opálový difusor, IP44, 4000K, (3122 lm; 32.0 W) | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 10 | "6D" - Liniové LED svítidlo venkovní, hliníkové tělo, min. IP44, DALI (5000 lm; 43.0 W) | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 11 | Interiérové vestavné nouzové/protipanické LED svítidlo, IP20, vlastní zdroj min. 180 minut | ks | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 12 | Interiérové vestavné nouzové LED svítidlo, optika pro osvětlení prostředků PBZ IP20, vlastní zdroj min. 180 minut | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 13 | Interiérové nástěnné nouzové LED svítidlo, IP20, vlastní zdroj min. 180 minut | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 14 | Přidružený materiál (svorky apod.) | set | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Přidružený materiál (svorky apod.) Poznámka: Materiál je vykazován jako komplet, protože se jedná o drobný a různorodý materiál, jehož jednotlivé položky jsou natolik malé a specifické, že by jejich samostatné oceňování bylo nepřehledné a neefektivní. Tento materiál zahrnuje zejména spojovací prvky, izolační a upevňovací prostředky (např. izolační pásky, stahovací pásky, vývodky, ochranné prvky pro kabely apod.). Každý zhotovitel může při realizaci využívat odlišné technické postupy, a proto nelze tyto prvky přesně specifikovat, přesto jsou pro provedení instalace nezbytné. | [14 empty] | P | 1
| D | 14 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 15 | Reciklační poplatek za svítidla | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 16 | Demontáže a likvidace stávajících svítidel | hod | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 17 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 18 | HZS | hod | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: HZS Poznámka: Položka slouží pro vykrytí časově náročných a drobných prací, které nelze při zpracování rozpočtu přesně specifikovat nebo kvantifikovat. Typicky se jedná o práce koordinované na místě stavby dle požadavků investora, změny dle skutečného stavu staveniště, úpravy tras, dodatečné prostupy, přizpůsobení skutečnému provedení jiných profesí, dopojení na zařízení třetích stran, apod. | [14 empty] | P | 1

## 5 - Ostatní
{4f346cdc-9334-49a9-a590-af927a4ee121}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
5 - Ostatní
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
5 - Ostatní
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
5 - Ostatní
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST_R03 | Mimostaveništní doprava | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -3974120
2 | K | OST_R04 | Přesun dodávek | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 240570458

## 1 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SI...
{1ef3ce43-8083-4893-acb8-ff91dca41cef}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
1 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
1 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Materiál EPS | [5 empty] | 0
| D2 - Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti | [5 empty] | 0
| D3 - Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R | [5 empty] | 0
| D4 - Stoupací trasy se zachováním funkčností | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
1 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Materiál EPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | EPS 01 | Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly. | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | EPS 02 | Modul jednoho analogového kruhového vedení, pro max. 127 hlásičů | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | EPS 03 | Modul výstupů 12 relé | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | EPS 04 | Vstupně/výstupní modul Alarmový (4/2) | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | EPS 05 | PVC Montážní krabice 600x500x250 pro V/V moduly, montážní deska,vybavená. | ks | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | EPS 06 | Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad | ks | 64 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | EPS 07 | Patice pro hlásiče IQ8Quad | ks | 64 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | EPS 08 | Paralelní světelná signalizace hlásiče | ks | 17 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | EPS 09 | Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem | ks | 10 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | EPS 10 | Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená | ks | 10 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | EPS 11 | Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 8,2 A (10 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 40 Ah, certifikovaný pro EPS | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | EPS 12 | Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | EPS 13 | Montážní a zkušební materiál | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | D2 | Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | EPS 14 | KABEL oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2ca s1d1a1 | m | 1490 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | EPS 15 | Kabel s požární integritou – 2x2x0.8, PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN | m | 840 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | EPS 16 | Kabel požární integritou - 3x2.5 PH120-R B2caS1D0 | m | 50 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | EPS 17 | Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí | ks | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | EPS 18 | Vodič CYA6 ŽZ | m | 50 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | EPS 19 | Jistič 1f/6A | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | EPS 20 | Trubka tuhá 1516E-KA vč.příchytky 5316E,hmoždinek,vrutů | m | 245 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | EPS 21 | Držák samolepky pro vyznačení adresy pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou. Balení 100ks (uvedena cena za 100ks). | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | EPS 22 | Samolepky s čísly adres - barva dle čísla kruhu | ks | 100 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | D3 | Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | EPS 23 | Kabelový žlab SKS 60x100x1,5 | m | 112 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | EPS 24 | Úhlová spojka | ks | 112 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | EPS 25 | Oblouk 90° | ks | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | EPS 26 | Víko oblouku 90° | ks | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | EPS 27 | Spojovací lišta | ks | 112 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | EPS 28 | Víko s otočnými západkami | m | 112 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | EPS 29 | Profil U | ks | 56 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | EPS 30 | Závitová tyč | ks | 56 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | EPS 31 | Šestihranná matice | ks | 250 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | EPS 32 | Podložka | ks | 250 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | EPS 33 | Šroub s plochou kulovou hlavou | ks | 250 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | EPS 34 | Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-10 mm | ks | 250 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | EPS 35 | Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu | ks | 250 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D4 | Stoupací trasy se zachováním funkčností |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | EPS 36 | Kabelový žebřík šíře 200 | m | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | EPS 37 | Podélná spojka | ks | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | EPS 38 | Odlehčení tahu | ks | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | EPS 39 | Ohniodolné příchytky certifikované, vč. hřebu | ks | 40 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | EPS 40 | Protipožární ucpávky | m2 | 0.8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | EPS 41 | Drobný el.instalační a pomocný materiál | set | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| D | D5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | EPS 41.1 | Programování SW požárních ústředen EPS, uvedení do provozu | hod | 40 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | EPS 42 | Ostatní instalační materiál a práce | hod | 24 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | EPS 43 | Stavební výpomoce | hod | 20 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | EPS 44 | Spolupráce s jinými profesemi | hod | 16 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | EPS 45 | Oživení systému | hod | 20 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | EPS 46 | Elektrorevize systému | hod | 12 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | EPS 47 | Funkční zkouška systému | hod | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | EPS 48 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | hod | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98

## 2 - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉ...
{9a2a12ce-2ffe-47c0-8a23-dcf1b42d71ac}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
2 - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM - NZS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
2 - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM - NZS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Materiál NZS | [5 empty] | 0
| D2 - Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti | [5 empty] | 0
| D3 - Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R | [5 empty] | 0
| D4 - Stoupací trasy se zachováním funkčností | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
2 - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM - NZS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Materiál NZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | NZS 01 | Výkonový zesilovač 2x250W, 100V, EN54-16 | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | NZS 02 | Digitální stanice hlasatele, 6 tlačítek, EN54-16 | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | NZS 03 | zakončovací modul | ks | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | NZS 04 | skříňkový reproduktor 6W, kov, EVAC, bílý | ks | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | NZS 05 | stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka | ks | 68 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | NZS 06 | Protipožární kryt pro stropní reproduktor | ks | 68 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | NZS 07 | Systémový nabíječ baterií 24V, EN-54-4 | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | NZS 08 | akumulátor 12V/100 Ah, 330x171x220 mm, 32 kg | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | NZS 09 | sada 20 šroubů pro 19" stojany | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | NZS 10 | Sada koleček pro 19" skříň | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | NZS 11 | Rozvodný panel, max. 6A, 5x220V, bleskojistka | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D2 | Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | NZS 12 | SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca kabel U/UTP, kat. 6, LSOHFR B2ca s1 d1 a1, oranžový, | m | 80 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | NZS 13 | KABEL 2x2.5 PH120-R B2caS1D0 | m | 820 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | NZS 14 | Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí | ks | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | D3 | Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | NZS 15 | Kabelový žlab SKS 60x100x1,5 | m | 144 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | NZS 33 | Úhlová spojka | ks | 144 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | NZS 34 | Oblouk 90° | ks | 10 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | NZS 35 | Víko oblouku 90° | ks | 10 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | NZS 36 | Spojovací lišta | ks | 144 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | NZS 37 | Víko s otočnými západkami | m | 144 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | NZS 38 | Profil U | ks | 160 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | NZS 39 | Závitová tyč | ks | 120 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | NZS 40 | Šestihranná matice | ks | 560 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | NZS 41 | Podložka | ks | 560 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | NZS 42 | Šroub s plochou kulovou hlavou | ks | 560 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | NZS 43 | Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-12 mm | ks | 480 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | NZS 44 | Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu | ks | 480 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | D4 | Stoupací trasy se zachováním funkčností |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | NZS 45 | Kabelový žebřík šíře 200 | m | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | NZS 46 | Podélná spojka | ks | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | NZS 47 | Odlehčení tahu | ks | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | NZS 48 | Protipožární ucpávky | m2 | 0.8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | NZS 49 | Ohniodolné příchytky HILTI, vč. hřebu | ks | 450 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | NZS 50 | Drobný el.instalační a pomocný materiál | set | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | D5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | NZS 51 | Ostatní instalační práce | hod | 16 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | NZS 52 | Stavební výpomoce | hod | 12 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | NZS 53 | Spolupráce s jinými profesemi | hod | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | NZS 54 | Elektrorevize systému | hod | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74

## 3 - KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV
{e700dce8-259e-4113-ad76-1ada82445eb0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
3 - KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
3 - KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - HW | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
3 - KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | HW |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | CCTV 01 | Vnitřní IP minidome kamera, kamera, 4MPx, 2,8-12mm, PoE, WDR 120dB, IR 30m, VCA, IP44 | ks | 5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | CCTV 02 | Vnější IP Kamera, minidome 4MPx , 2.7-13.5mm, IR 30m, PoE, WDR 120dB, IP67 | ks | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | CCTV 03 | Instalační krabice pro montáž minidome kamery | ks | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | CCTV 04 | Digitální záznamové zařízení , 16ch.@8MPx, max. 160Mbps, 16xPoE, H.265, 2xHDD, VGA/HDMI, SMART, 1U | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | CCTV 05 | přídavný HDD 6.0TB, SATA-6G, 7200rpm | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | CCTV 06 | Licence pro připojení 1 kamery | ks | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | CCTV 07 | uživatleský SW pro prohlížení a správu CCTV - 3 licence | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | CCTV 08 | PC All-In-One ve funkci monitoru | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PC All-In-One ve funkci monitoru, AMD Ryzen™ 3 3250U (základní takt 2,6 GHz max. zvýšený takt 3,5 GHz, 4 MB mezipaměti L3, 2 jádra, 4 vlákna) Windows 11 Pro 68,6cm (27") displej IPS BrightView s rozlišením FHD (1 920 x 1 080) 300 nity a 72% NTSC, Grafika AMD Radeon™, 8 GB memory, 256 GB SSD storage | [14 empty] | P | 1
9 | K | CCTV 09 | Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 | m | 250 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | CCTV 10 | instalační kabel, venkovní UTP, Cat6, drát, PE, SXKD-6-UTP-PE | m | 350 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | CCTV 11 | Přepěťová ochrana LAN v plastovém krytu (vnější kamery) | ks | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | CCTV 12 | kabel CYA 10, žz | m | 180 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | CCTV 13 | Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý, | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | CCTV 14 | Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m | ks | 9 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | CCTV 15 | Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | CCTV 16 | Drobný el.instalační a pomocný materiál | set | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | D2 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | CCTV 17 | Spolupráce s jinými profesemi | hod | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | CCTV 18 | Oživení systému | hod | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | CCTV 19 | Elektrorevize systému | hod | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38

## 4 - PZTS-Poplachový zabez...
{ab62d065-7f8a-4afe-b5e3-8ff7333e7f13}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
4 - PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
4 - PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - HW | [5 empty] | 0
| D2 - Kabely | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
4 - PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | HW |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | PZTS01 | PZTS koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, | ks | 7 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | PZTS02 | Ovládací klávesnice, LCD displej 2x20znaků, montáž na povrch | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | PZTS03 | Tísňový hlásič, s piktogramem (WC invalidů) | ks | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | PZTS04 | PIR čidlo 360° ; dosah 12m; Quad Interloking Sensor | ks | 33 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | PZTS05 | Bílý povrchový magnetický kontakt, 54x13x13 mm | ks | 14 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | PZTS06 | SA 913F, vnitřní nezálohovaná siréna s blikačem 110 dB/m, 250 mA | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | PZTS07 | Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá | ks | 10 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | PZTS08 | Podružný napájecí zdroj 12V/3,5A, v kovovém krytu, tamperprostor pro aku 24Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | PZTS09 | AKU 24-12 - akumulátor 12V/24 Ah | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | PZTS10 | drobný propojovací a instalační materiál | set | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | D2 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | PZTS11 | Kabel napájecí CYKY 3x1,5 | m | 140 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | PZTS12 | Vodič CYA6 ŽZ | m | 140 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | PZTS13 | Jistič 1f/6A | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | PZTS14 | stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesílené nap. žíly (sběrnice PZTS) | m | 340 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | PZTS15 | stíněný šestižilový kabel pro PZTS, Eca | m | 1250 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | D3 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | PZTS16 | Spolupráce s jinými profesemi | hod | 16 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | PZTS17 | Oživení systému | hod | 16 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | PZTS18 | Elektrorevize systému | hod | 12 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | PZTS19 | Funkční zkouška systému | hod | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | PZTS20 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | hod | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40

## 5 - EKV+DT Elektronická k...
{424ea88a-d9a2-44a7-899e-857d03dd1523}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
5 - EKV+DT Elektronická kontrola vstupu + Domovní telefony
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
5 - EKV+DT Elektronická kontrola vstupu + Domovní telefony
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Systém EKV | [5 empty] | 0
| D2 - Videotelefony | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
5 - EKV+DT Elektronická kontrola vstupu + Domovní telefony
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Systém EKV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | EKV 01 | Bezkontaktní čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire | ks | 7 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | EKV 02 | Dveřní jednotka Merit access připojená přes ethernet | ks | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dveřní jednotka Merit access připojená přes ethernet- Dveřní jednotka - ovládání jedněch dveří oboustranně nebo dvou dveří jedno straně, sběrnice Wiegand 26bit nebo 32bit, napájení 12Vss, 2x relé s přepínacím kontaktem 24Vss/1A, ethernetové rozhraní LAN | [14 empty] | P | 1
3 | K | EKV 03 | Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | EKV 04 | Bezpečnostní kování klika x klika | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | EKV 05 | Univerzální protiplech | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | EKV 06 | Dodávka - Kabelová průchodka | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | EKV 07 | 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | EKV 08 | Dělený čtyřhran 9 mm | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | EKV 09 | Instalační krabice,24 šroubovacích svorek+T,125x100x48mm | ks | 5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | EKV 10 | Kabel FTP kat.5e, LSOH | m | 480 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | EKV 11 | Kabel napájecí CYKY 3x1,5 | m | 120 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | EKV 12 | Kabel k el.zámkům JYTY 4x1,5 | m | 480 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | EKV 13 | Jistič 230V/6A | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | EKV 14 | Drobný elektroinstalační materiál | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | D2 | Videotelefony |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | EKV 15 | IP Tablo DT, hovorová jednotka, IR přísvit, 1x tlačítko, podsvícení tlačítek, PoE | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | EKV 16 | Napájecí adaptér 230V/12V/PoE, na DIN, vč. plastové rozvodnice | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | EKV 17 | IP monitor, barevný TFT 7" displej,PoE | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | EKV 18 | Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 | m | 160 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | EKV 19 | kabel CYKY 3x1.5 | m | 20 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | D3 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | EKV 20 | Stavební výpomoce | hod | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | EKV 21 | Spolupráce s jinými profesemi (dodavatel dveří, brány) | hod | 12 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | EKV 22 | Oživení systému | hod | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | EKV 23 | Funkční zkouška systému | hod | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | EKV 24 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | hod | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48

## 6 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ...
{38cf7510-572e-4b0e-ade6-688f3ed53f3f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
6 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
6 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| D2 - Datový rozváděč | [5 empty] | 0
| D3 - Optika | [5 empty] | 0
| D4 - Aktivní prvky | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
6 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | SK01 | Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1, B2ca | m | 19716 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | SK02 | Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý, | ks | 16 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | SK03 | vnitřní sdělovací kabel SYKFY 30x2x0,5 | m | 60 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | SK04 | Patch panel kat.3, 50 port, 1U | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | SK05 | Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m | ks | 120 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | SK06 | Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m | ks | 80 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | SK07 | Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 3m | ks | 40 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | SK08 | Zásuvka 1xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku | ks | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | SK09 | Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku | ks | 155 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | SK10 | Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - zásuvka | ks | 318 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | SK11 | Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - rozváděč | ks | 318 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | SK12 | Certifikační měření kat. 6 vč. protokolu | ks | 318 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | SK13 | Měření páru metalického kabelu | pár | 30 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | SK14 | Oživení systému | hod | 12 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | SK15 | Elektrorevize systému | hod | 16 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | SK16 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | hod | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | D2 | Datový rozváděč |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | SK16.1 | 19' rozvaděč stojanový jednodílný 45U/800x800mm, dveře síto 80%-6mm | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | SK17 | Podstavec 800x800 s filtrem 1x | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | SK18 | Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 80kg | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | SK19 | Vent.j.spodní(horní)220V/90W 6 ventil. ,termostat RAL7035 | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | SK20 | 19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepěťová ochrana | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | SK21 | Stabilizační sada ( pár ) | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | SK22 | Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice | ks | 10 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | SK23 | 19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta | ks | 10 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | SK24 | Háček 80x80 kovový/nerez | ks | 24 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | SK25 | Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | D3 | Optika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | SK26 | Optický kabel univerzální 12-vláknový 9/125 OS1 LSOH | m | 60 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | SK27 | Optická vana neosazená pro 12 x SC adaptér 19“ 1U, černá | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | SK28 | Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | SK29 | Ochrana svaru 40 mm | ks | 24 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | SK30 | Svaření optického vlákna SM | ks | 24 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | SK31 | Adaptér SC singlemode | ks | 24 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | SK32 | Pigtail singlemode, 9/125, SC, 2m | ks | 24 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | SK33 | Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 2m | ks | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | SK34 | Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřícího protokolu | ks | 12 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D4 | Aktivní prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | SK35 | Switch 48x 10/100/1000 RJ-45, 4x 10G SFP, 3 roky servisní podpora vč. licencí | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: • Přepínací kapacita systému: 176 Gbps • Propustnost systému: Až 130,9 Mpps • Velikost zásobníku: 8 • Porty pro správu: 1x port konzoly USB-C, 1x port OOBM, 1x port USB typu A Host, 1x Bluetooth dongle pro použití s Aruba CX Mobile App • 48x porty 10/100 / 1000BaseT • 4x 1 / 10G SFP + porty • Interní (pevný) zdroj napájení (200 W - 80plus Silver), pevné ventilátory | [14 empty] | P | 1
37 | K | SK36 | Sada síťových modulů pro stackování přímé připojení měděného kabelu, 1m, pro použití s vybranými přepínači | ks | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | SK37 | 10G SFP LC LX Transceiver, SM, duplexní | ks | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | SK38 | Acess Point - Indoor 802.11ax Wi-Fi 6, 2x2:2 Dual-band: 2.4 + 5GHz přístupový bod, vč. podpory na 5 roku pro 8 AP | ks | 5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | SK39 | Začlenění aktivních prvků do sítě nemocnice, oživení, nastavení | hod | 32 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| D | D5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | SK44 | Spolupráce s jinými profesemi | hod | 12 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | SK45 | Oživení systému | hod | 16 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | SK46 | Elektrorevize systému | hod | 12 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86

## 7 - STA - Společná televi...
{a08ecdb5-76bb-43a0-b51e-9376e21e3ca3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
7 - STA - Společná televizní anténa
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
7 - STA - Společná televizní anténa
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Hlavní stanice STA | [5 empty] | 0
| D2 - Kabely | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
7 - STA - Společná televizní anténa
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Hlavní stanice STA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | STA 01 | Širokopásmový zesilovač 1 vstup VHF-UHF, 2 výstupy, 26dB, s napájením | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | STA 02 | Rozbočovač TV a FM signálu 8 výstupů | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | STA 03 | Koncová TV zásuvka, satelitní | ks | 13 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | STA 04 | Rámeček jednonásobný | ks | 13 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | STA 05 | Kryt zásuvky anténní | ks | 13 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | D2 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | STA 06 | koaxiální kabel vnitřní 75 ohm | m | 750 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | STA 07 | Podružný elektroinstalační materiál | set | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | D3 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | STA 08 | Měření na zásuvkách | ks | 13 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | STA 09 | HZS | hod | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | STA 10 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | STA 11 | Oživení systému, revize | hod | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22

## 8 - Jednotný čas - JČ
{9c3d6ce8-01e2-4349-857e-907e278f95c7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
8 - Jednotný čas - JČ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
8 - Jednotný čas - JČ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Materiál JČ | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
8 - Jednotný čas - JČ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Materiál JČ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | JČ 01 | Analogové hodiny jednostranné, průměr ciferníku 28cm, pro minutové pulsy 24-60V | ks | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | JČ 02 | Analogové hodiny oboustranné, průměr ciferníku 28cm, pro minutové pulsy 24-60V | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | JČ 03 | Stropní závěs pro zavěšení oboustranných hodin, 50cm | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | JČ 04 | kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 180 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | JČ 05 | Propojovací krabice se svorkovnicí, s víčkem | ks | 9 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | JČ 06 | pomocný materiál | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | D2 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | JČ 07 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | JČ 08 | Oživení systému | hod | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16

## 9 - VYVOLÁVACÍ SYSTÉM - VS
{c7b10787-74eb-4442-a726-3a6d4d28960e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
9 - VYVOLÁVACÍ SYSTÉM - VS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
9 - VYVOLÁVACÍ SYSTÉM - VS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Hardware | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
9 - VYVOLÁVACÍ SYSTÉM - VS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Hardware |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VS01 | Přepážkový displej (3míR-kl,Foliepř, ENET,POE)57SMD | ks | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | VS02 | Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací) | ks | 7 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | VS03 | Hlavní displej LCD 43" - vyvolávací systém | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | VS04 | Počítač KE-MINI PC, Win10 IOT Enterprise | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | VS05 | SW Hlasový modul - akustické volání pořadových čísel z PC - zdrojová licence | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | VS06 | Držák LCD nebo plazmového TV, NB T560-15 (32- 60"), stropní, polohovatelný, výsuvný | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | VS07 | Stojan tiskárny touch-small - kovový | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | D2 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | VS26 | Kompletace zakázky (instalace, montáž, oživení, zkušební provoz) | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | VS27 | Kompletace zakázky-IT (konfigurace systému) | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | VS29 | Přeprava osob, technik na cestě | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20

## 10 - KABELOVÉ TRASY - KT
{0585b127-3210-4f90-a935-947ad3f355d1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
10 - KABELOVÉ TRASY - KT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
10 - KABELOVÉ TRASY - KT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Páteřní kabelové trasy | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
10 - KABELOVÉ TRASY - KT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Páteřní kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 KT01 | Podparapetní kanál 70x170 | m | 16 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 1.2 KT02 | Víko podparapetního kanálu šíře 45mm | m | 16 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.3 KT03 | Spojka podparapetního kanálu | ks | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1.4 KT04 | Kryt spoje | ks | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 1.5 KT05 | Přepážka 70 mm | m | 16 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 1.6 KT06 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm | m | 320 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 1.7 KT07 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm | m | 320 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 1.8 KT08 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm | m | 188 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 1.9 KT09 | TR. ohebná.1440/1 | m | 80 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 1.10 KT10 | TR.korugovaná 50 | m | 40 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 1.11 KT11 | Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky | ks | 120 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 1.12 KT12 | Krabice přístrojová, hluboká, | ks | 153 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 1.13 KT13 | Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V | ks | 40 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 1.14 KT14 | Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky | ks | 12 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 1.15 KT15 | Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky | ks | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 1.16 KT16 | Kovový kabelový drátěný rošt 200/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky) | m | 144 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 1.17 KT17 | Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky) | m | 68 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 1.18 KT18 | Kabelový stoupací žebřík šíře 200mm, vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky) | m | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 1.19 KT19 | ZAVITOVA TYC M8 1M POZINK | ks | 420 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 1.20 KT20 | HMOŽDINKA KOV M6 | ks | 880 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 1.21 KT21 | Trubka plastová, pevná pr.20mm, světle šedá, vč. příchytek a hmoždinek | m | 80 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 1.22 KT22 | Trubka plastová, pevná pr.32mm, světle šedá, vč. příchytek a hmoždinek | m | 60 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 1.23 KT23 | CYKY 3CX2,5 | m | 250 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 1.24 KT24 | CY 16 ZEL. ZLUTY | m | 250 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 1.25 KT25 | Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 20 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu | ks | 160 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 1.26 KT26 | Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu | ks | 420 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 1.27 KT27 | Stahovací pásky, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks | ks | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 1.28 KT28 | Hmoždinka do betonu 8mm | ks | 500 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 1.29 KT29 | Hmoždinka do cihly 8 mm | ks | 1200 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 1.30 KT30 | Značení trasy trubkového vedení | m | 828 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 1.31 KT31 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | ks | 273 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 1.32 KT32 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm | ks | 18 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 1.33 KT33 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 70 mm | m | 908 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 1.34 KT34 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm | ks | 40 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 1.35 KT35 | Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, štuka | m | 948 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 1.36 KT36 | Požární ucpávky dle PBŘ | m2 | 1.2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 1.37 KT37 | Sádra | kg | 250 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 1.38 KT38 | Průraz D=6cm, cihla 15cm | ks | 42 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 1.39 KT39 | Průraz D=6cm, cihla 30cm | ks | 64 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 1.40 KT40 | Průraz D=6cm, cihla 45cm | ks | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 1.41 KT41 | Průraz D=6cm, beton 15cm | ks | 12 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 1.42 KT42 | Průraz D=6cm, beton 30cm | ks | 22 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 1.43 KT43 | Průraz D=6cm, beton 45cm | ks | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| D | D2 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 2.1 KT45 | Rozebrání a znovuosazení kazetového podhledu | m2 | 48 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 2.2 KT45 | Práce na rozvaděčích NN | hod | 16 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 2.3 KT46 | Úklidové práce | hod | 80 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 2.4 KT47 | Popl.za ulozeni suti | t | 4.9 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 2.5 KT48 | Svis doprava suti prve podlazi | t | 4.9 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 2.6 KT49 | Odvoz suti na skladku do 1km | t | 4.9 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 2.7 KT50 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | km | 40 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 2.8 KT51 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 40 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 2.9 KT52 | Stavební výpomoce | hod | 28 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 2.10 KT53 | Oživení systému | hod | 40 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106

## 11 - Osttaní
{80adfe2f-4063-4f1d-8a35-bda50c1a9f85}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
11 - Osttaní
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
11 - Osttaní
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
11 - Osttaní
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST_R01 | Celkem zkoušky, měření, revize | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2
2 | K | OST_R02 | Celkem doprava, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 4

## D.1.4.7 - Mediciální plyny
{63e60737-4193-4f6b-a7a5-730643052669}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.7 - Mediciální plyny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.7 - Mediciální plyny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| D2 - Lahvový zdroj oxidu dusného | [5 empty] | 0
| D3 - OSTATNÍ NÁKLADY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.7 - Mediciální plyny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol62 | měděná trubka 8x1 | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol63 | měděná trubka 12x1 | m | 415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol64 | měděná trubka 18x1 | m | 142 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol65 | měděná trubka 22x1 | m | 114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol66 | prořez trubek 3% | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol67 | Ag pájka 45+pasta | g | 1950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol68 | chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol69 | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol70 | chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol71 | chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol72 | tvarovky Cu do pr. 22 | kus | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol73 | konzole jednoduchá (pro 1 trubku) | kus | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol74 | konzole středně složitá (pro 2-3 trubky) | kus | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol75 | konzole složitá (pro 4 trubky) | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol76 | značení potrubí | m | 719 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol77 | ochranný plyn pro pájení trubek | m | 719 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol78 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 719 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol79 | napojení na stávající rozvod | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol80 | odstávka stávajícího rozvodu | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol81 | úseková tlaková zkouška | kus | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol82 | závěrečná tlaková zkouška | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol83 | kulový kohout DN15 vč.šroubení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol84 | kulový kohout DN20 vč.šroubení | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol85 | Lahvový uzavírací ventil | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol86 | manometr pr.60 rozsah 0-1MPa | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol87 | ventilová krabice pro 4 plyny vč. čidel, instalace pod omítku, výrobek rizikové třídy II.b, uchazeč doloží registraci SÚKL | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol88 | ventilová krabice pro 1-4 plyny s integrovaným monitorovacím zařízenímvč. čidel, instalace pod omítku, výrobek rizikové třídy II.b, uchazeč doloží registraci SÚKL | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol89 | monitorovací zařízení s dotykovým LCD displejem, instalace do zdi | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol90 | lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou, instalace do zdi | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol91 | nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délka 1650mm, výbava : 1x O2, 1x AIR04, 1x VAC, 1x N2O, 6x zásuvka DO-ZIS, 6x zdířka ochr.pospojení, 4x datová zásuvka RJ45, 2x medilišta 1600mm, 1x police, 1x drátěný košík, 1x lampička na meilištu, 1x nosič infuzí, 1x zdvižné rameno pro monitor, 1x průtokoměr se zvlhčovačem(hadice do RSP), 1x hliníková lišta na zeď, 1x odsávací komplet na medilištu, specifikace přílohou technické zprávy med.plynů, výrobek rizikové třídy II.b, uchazeč doloží výrobní dokumentaci ze které bude patrné splnění požadovaných parametrů | [14 empty] | P | 1
31 | K | Pol92 | otočný stropní dvouramenný zdvižný stativ s hlavou 1000mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: otočný stropní dvouramenný zdvižný stativ s hlavou 1000mm, elektromechanicky stavitelný výbava : 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC, 2x N2O, 1x AGSS, 8x zásuvka DO-ZIS, 4x zásuvka VDO-ZIS, 6x zásuvka ochr.pospojení, 4x datová zásuvka RJ45, integrovaný cable management, LED osvětlení hlavy a ramene, Příslušenství: 1x police 630x480 s medilištami a ovládáním, 2x medilišta 400mm, 1x medilišta 600mm, 2x nerezový košík hloubka 600mm, 1x rameno 200+200mm+tyč 1000mm, 1x rameno 300+300mm zdvižné pro monitor, 1x regulátor kyslíku s hadicí, 1x odsávací komplet, specifikace přílohou technické zprávy med.plynů, výrobek rizikové třídy II.b, uchazeč doloží výrobní dokumentaci ze které bude patrné splnění požadovaných parametrů | [14 empty] | P | 1
32 | K | Pol93 | zdrojový most stropní se zdrojovou hlavou pro 1 lůžko | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: zdrojový most stropní se zdrojovou hlavou pro 1 lůžko, výbava pro jedno lůžko (zdrojovou hlavu 1000m s ramenem 400mm) : 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC, 8x zásuvka DO-ZIS, 8x zásuvka VDO-ZIS, 6x zdířka ochr.pospojení, 8x datová zásuvka RJ45, 1x příprava dorozum. zařízení sestra/pacient, osvětlení přímé (spínané z mostu), nepřímé (spínané z monitoringu), noční (spínané z monitoringu), Příslušenství: Pojezd s tyčí pro infuzní pumpy 1500mm,cable management, medilišta 180mm, medilišta 600mm, obvodová medilišta, police s medilištami a šuplíky, rameno 300mm pro monitor, rameno 200+300mm+ tyč 1500mm+4x háček, drátěný košík hloubka 600mm, lampička na medilištu, specifikace přílohou technické zprávy med.plynů, výrobek rizikové třídy II.b, uchazeč doloží výrobní dokumentaci ze které bude patrné splnění požadovaných parametrů | [14 empty] | P | 1
33 | K | Pol94 | zdrojový most stropní se zdrojovou hlavou pro 3 lůžka | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: zdrojový most stropní se zdrojovou hlavou pro 3 lůžka, výbava pro jedno lůžko (zdrojovou hlavu 1000m s ramenem 400mm) : 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC, 8x zásuvka DO-ZIS, 8x zásuvka VDO-ZIS, 6x zdířka ochr.pospojení, 8x datová zásuvka RJ45, 1x příprava dorozum. zařízení sestra/pacient, osvětlení přímé (spínané z mostu), nepřímé (spínané z monitoringu), noční (spínané z monitoringu), Příslušenství: Pojezd s tyčí pro infuzní pumpy 1500mm,cable management, medilišta 180mm, 3x medilišta 600mm, obvodová medilišta, 3x police s medilištami a šuplíky, 3x rameno 300mm pro monitor, 3x rameno 200+300mm+ tyč 1500mm+4x háček, 6x drátěný košík hloubka 600mm, 3x lampička na medilištu, specifikace přílohou technické zprávy med.plynů, výrobek rizikové třídy II.b, uchazeč doloží výrobní dokumentaci ze které bude patrné splnění požadovaných parametrů | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | Lahvový zdroj oxidu dusného |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | Pol95 | měděná trubka 18x1 | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol67 | Ag pájka 45+pasta | g | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol96 | chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol97 | tvarovky Cu do pr.18 | kus | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol73 | konzole jednoduchá (pro 1 trubku) | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol98 | značení potrubí | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol99 | ochranný plyn pro pájení trubek | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol78 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol100 | tlaková zkouška ve stanici | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol101 | tlakový zdroj: 1+1 lahev vč. automatického přepínání (vst. 80bar/výst. 4bar, PV 6bar, vysokotl.čidla, nouz.vstup pro údržbu, 4m vysokotl. Cu trubka) dle ČSN EN ISO 7396-1 ed.2, včetně GSM modulu) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol102 | záložní lahvový zdroj: 1lahev vč. redukčního panelu (vst. 80bar/výst. 4bar, PV 6bar, vysokotl.čidlo, 1m vysokotl. Cu rubka) dle ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol103 | čidlo koncentrace O2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol104 | sestava snímání koncentrace kyslíku (vyhodnocovací ústředna, siréna, odstavné tlačítko, světelná tabule "opusťte prostor" a "nevstupovat") | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol105 | elektro instalace pro sestavu snímání koncentrace kyslíku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol106 | monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol107 | kabel signalizace 2x2x0,8 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol108 | el.lišta 20x20mm | m | 112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol109 | cedule a texty označení tlakové lahve N2O (odolnost 500°C) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| D | D3 | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | Pol113 | doprava, vnitrostaveništní přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
53 | K | Pol114 | LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
54 | K | Pol115 | provedení zkoušek, plynových revizí a elektrických revizí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114

## 1 - Pracovní linky
{e4775237-fa5c-4cce-84b5-d97817db8657}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
IN-SO 01 - Interiér
Úroveň 3:
1 - Pracovní linky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
IN-SO 01 - Interiér
Úroveň 3:
1 - Pracovní linky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D6 - NÁBYTEK - ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ NÁBYTEK | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
IN-SO 01 - Interiér
Úroveň 3:
1 - Pracovní linky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D6 | NÁBYTEK - ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ NÁBYTEK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | L/1 | pracovní linka - pracovna lékaře délka 1800 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
2 | K | L/2 | pracovní linka - pracovna lékaře délka 1800 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
3 | K | L/3 | pracovní linka - sklad délka 2100 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
4 | K | L/4 | pracovní linka - denní místnost délka 3175 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
5 | K | L/5 | pracovní linka - interní ambulance délka 2800 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
6 | K | L/6 | pracovní linka - vyšetřovna LSP délka 2400 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
7 | K | L/7 | pracovní linka - sesterna délka 2500*2225 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
8 | K | L/8 | pracovní linka - expektační lůžka délka 3000 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
9 | K | L/9 | pracovní linka - resuscitační box délka 2900 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
10 | K | L/10 | pracovní linka - denní místnost délka 3000 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
11 | K | L/11 | pracovní linka - chirirgická ambulance délka 2400 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
12 | K | L/12 | pracovní linka - filtr pacienti délka 2400 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
13 | K | L/13 | pracovní linka - dekontaminace délka 2600 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
14 | K | L/14 | pracovní linka - univerzální vyšetřovna délka 2400 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
15 | K | L/15 | pracovní linka - kuchyňka délka 2270 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
16 | K | L/16 | pracovní linka - kuchyňka délka 2270 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1

## 2 - Interiér (hidden)
{ccf3848f-3537-4194-9ab2-e20452129c04}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
IN-SO 01 - Interiér
Úroveň 3:
2 - Interiér
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
IN-SO 01 - Interiér
Úroveň 3:
2 - Interiér
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ | [5 empty] | 0
| D2 - NÁBYTEK - STOLY | [5 empty] | 0
| D3 - NÁBYTEK - SKŘÍNĚ | [5 empty] | 0
| D4 - NÁBYTEK - SEZENÍ | [5 empty] | 0
| D5 - NÁBYTEK - DOPLŇKY | [5 empty] | 0
| D6 - NÁBYTEK - ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ NÁBYTEK | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
IN-SO 01 - Interiér
Úroveň 3:
2 - Interiér
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | HV/1 | Věšák na oblečení čtyřháček Jednoduchý design Montáž na stěnu primárně lepením Povrchová úprava: leštěná nerez | kus | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: 270*25*40 | [14 empty] | P | 1
2 | K | HV/2 | Zásobník toaletního papíru Určeno k montáži na zeď Materiál plast ABS Barva bílá | kus | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: 270*135*270 | [14 empty] | P | 1
3 | K | HV/3 | Nástěnný zásobník na hygienické sáčky Provedení z plastu Povrchová úprava: chrom | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: 100*25*135 | [14 empty] | P | 1
4 | K | HV/4 | Zásobník na papírové utěrky Mechanický podavač papírových ručníků v rolích Pro role o délce 250 m | kus | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: 310*200*340 | [14 empty] | P | 1
5 | K | HV/5 | Dávkovač tekutého mýdla, mechanický Mýdlo doplňované z kanystru Průhled pro kontrolu obsahu v modré barvě Vyrobeno z plastu ABS | kus | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: 115*115*250 | [14 empty] | P | 1
6 | K | HV/6 | Dávkovač dezinfekce, mechanický Dezinfekční roztoky doplňované z kanystru Použití pouze kapalných prostředků Průhled pro kontrolu obsahu v šedé barvě Vyrobeno z plastu ABS Uzamykatelný na klíč Barva dá | kus | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: 115*115*250 | [14 empty] | P | 1
7 | K | HV/7 | Zrcadlo Broušená hrana Obdélníkový tvar v hygienickém zázemí: k přile | kus | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: 400*3*600 | [14 empty] | P | 1
8 | K | HV/8 | Zrcadlo výklopné pro imobilní Dva boky zasazené do chromovaných trubek S rukojetí pro nastavení sklonu Kotvení na zeď | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: 500*150*600 | [14 empty] | P | 1
9 | K | HV/9 | Koš na použité papírové ručníky/utěrky Prutová konstrukce z hliníku potažených bílým PVC Poružít jednorázových sáčků Objem | kus | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: 340*260*540 | [14 empty] | P | 1
10 | K | HV/10 | Odpadkový koš nášlapný Vyroben z nerez oceli Pedálový mechanismus Vyjímat | kus | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: 205*205*275 | [14 empty] | P | 1
11 | K | HV/11 | WC čistící souprava Kulatý design Nádobka bílé barvy | kus | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: 100*138*374 | [14 empty] | P | 1
12 | K | HV/12 | Háček na oděv umístěný na dveře Kulatý design Leštěný nerezová povrch Připevněno le | kus | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: 37*39*37 | [14 empty] | P | 1
13 | K | HV/13 | Věšák - dvouháček na ručníky Z chromované oceli Lesklé provedení | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: 55*55*50 | [14 empty] | P | 1
14 | K | HV/14 | Tyč na ručníky Kulatý design, dvojitá tyč Materiál: nerezová ocel | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: 660*120*60 | [14 empty] | P | 1
15 | K | HV/15 | Osoušeč rukou materiál: kryt z nerezové oceli | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: 280*215*245 | [14 empty] | P | 1
16 | K | HV/16 | Držák toaletního papíru Jednoduchý design Montáž na stěnu primárně lepením Povrchová úprava: leštěná nerez | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: 164*75*53 | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | NÁBYTEK - STOLY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | ST/1 | pracovní stůl 160*80 cm pracovní laminovaná deska tl. 25 mm opatřena ABS hranou 2 mm kabelová průchodka s krytkou v bílé barvě držáky kabelů pod pracovní desku dekor stolové desky: bílá podnož z kovových profilů stolové nohy průřezu 50*50 mm spojovací pr | kus | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: 1600*800*755 | [14 empty] | P | 1
18 | K | ST/2 | pracovní stůl 180*80 cm pracovní laminovaná deska tl. 25 mm opatřena ABS hranou 2 mm kabelová průchodka s krytkou v bílé barvě držáky kabelů pod pracovní desku dekor stolové desky: bílá podnož z kovových profilů stolové nohy průřezu 50*50 mm spojovací pr | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: 1800*800*755 | [14 empty] | P | 1
19 | K | ST/3 | pracovní stůl 120*60 cm pracovní laminovaná deska tl. 25 mm opatřena ABS hranou 2 mm kabelová průchodka s krytkou v bílé barvě držáky kabelů pod pracovní desku dekor stolové desky: bílá podnož z kovových profilů stolové nohy průřezu 50*50 mm spojovací pr | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: 1200*600*755 | [14 empty] | P | 1
20 | K | ST/4 | pracovní stůl 140*60 cm pracovní laminovaná deska tl. 25 mm opatřena ABS hranou 2 mm kabelová průchodka s krytkou v bílé barvě držáky kabelů pod pracovní desku dekor stolové desky: bílá podnož z kovových profilů stolové nohy průřezu 50*50 mm spojovací pr | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: 1400*600*755 | [14 empty] | P | 1
21 | K | ST/5 | jídelní stůl 120*80 cm laminovaná deska tl.18 mm opatřena ABS hranou 2 mm dekor stolové desky: bílá podnož z kovových profilů stolové nohy průřezu 30*30 mm, rám stolu svařen z ocelových profilů 35*20 mm kovová podnož opatřena práškovou barvou v šedé barv | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: 1200*800*735 | [14 empty] | P | 1
22 | K | ST/6 | konferenční stolek kulatý materiál provedení - kov barva bílá minimalistický zaoblený design povrchová úprava lakováním | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: ⌀600*330 | [14 empty] | P | 1
23 | K | ST/7 | Konferenční stolek barvy bílé Horní deska z LTD nohy kovové v barvě bílé delková hmotnost 13,9 kg pryžové podložky | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: 1020*670*460 | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | NÁBYTEK - SKŘÍNĚ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | SK/1 | úložný skladovací regál kovová konstrukce stavebnicového systému 5* police z laminované desky maximální zatížení police 275 kg police jsou výškově nastavitelné barva bílá regál nutno připevnit ke stěně nebo vzájemně prošroubovat více kusů | kus | 21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: 900*350*1800 | [14 empty] | P | 1
25 | K | SK/2 | úložný skladovací regál kovová konstrukce stavebnicového systému 5* police z laminované desky maximální zatížení police 275 kg police jsou výškově nastavitelné barva bílá regál nutno připevnit ke stěně nebo vzájemně prošroubovat více kusů | kus | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: 750*500*1800 | [14 empty] | P | 1
26 | K | SK/3 | úložný skladovací regál kovová konstrukce stavebnicového systému 5* police z laminované desky maximální zatížení police 275 kg police jsou výškově nastavitelné barva bílá regál nutno připevnit ke stěně nebo vzájemně prošroubovat více kusů | kus | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: 1200*500*1800 | [14 empty] | P | 1
27 | K | SK/4 | úložný skladovací regál kovová konstrukce stavebnicového systému 5* police z laminované desky maximální zatížení police 275 kg police jsou výškově nastavitelné barva bílá regál nutno připevnit ke stěně nebo vzájemně prošroubovat více kusů | kus | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: 900*600*1800 | [14 empty] | P | 1
28 | K | SK/5 | úložný skladovací regál kovová konstrukce stavebnicového systému 5* police z laminované desky maximální zatížení police 275 kg police jsou výškově nastavitelné barva bílá regál nutno připevnit ke stěně nebo vzájemně prošroubovat více kusů | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: 1200*600*1800 | [14 empty] | P | 1
29 | K | SK/6 | vysoká policová skříň s dvířky plnými a prosklenými korpus a dvířka z laminované desky tl.18mm dno, půda a police z desky tl. 25 mm záda skříně bílá 2* dvířka na celou výšku skříně skříňka uzamykatelná - dvoubodový zámek dekor: bílá úchytky hranaté (USH) | kus | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: 800*400*1920 | [14 empty] | P | 1
30 | K | SK/7 | vysoká policová skříň s dvířky korpus a dvířka z laminované desky tl.18mm dno, půda a police z desky tl. 25 mm záda skříně bílá 2* dvířka na celou výšku skříně skříňka uzamykatelná - dvoubodový zámek dekor: bílá úchytky hranaté (USH) včetně rektifikačních | kus | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: 800*420*1850 | [14 empty] | P | 1
31 | K | SK/8 | lékové skříň do vyšetřovny horní část s prosklením dvířek korpus a dvířka z laminované desky tl.18mm záda vložená mezi boky v bílé barvě dekor: bílá výsuvná odkládací police uzamykatelné všechny části cylindrickým zámkem | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: 800*400*1800 | [14 empty] | P | 1
32 | K | SK/9 | vysoká policová skříň otevřená korpus z laminované desky tl.18mm dno a půda z desky tl. 25 mm záda skříně bílá dekor: bílá včetně rektifikačních nožek | kus | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: 800*400*1920 | [14 empty] | P | 1
33 | K | SK/10 | kovová policová skříň z ocelového plechu tloušťky min. 0,5 mm 4x nastavitelné police, nosnost 35 Kg povrchová úprava práškovým lakem RAL 7035 (světle šedá | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: 950*400*1950 | [14 empty] | P | 1
34 | K | SK/11 | kartotéka - 4 zásuvky korpus z ocelového plechu - povrchová úprava práškovou barvou RAL 7035 (světle šedá) zásuvky s teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem nosnost zásuvky 30 kg formát kartotéky A4 na šířku centrální uzamykání zásuvek cylindrickým zámkem | kus | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: 460*620*1620 | [14 empty] | P | 1
35 | K | SK/12 | šatní skříň s lavičkou svařovaný korpus z ocelového plechu min. tl. 0,7 mm, výztuha dveří barva RAL 7035 (světle šedá) větrací žaluzie + p | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: 600*500/810*2085 | [14 empty] | P | 1
36 | K | SK/13 | šatní skříň s lavičkou svařovaný korpus z ocelového plechu min. tl. 0,7 mm, výztuha dveří barva RAL 7035 (světle šedá) větrací žaluzie + p | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: 900*500/810*2085 | [14 empty] | P | 1
37 | K | SK/14 | pojízdný kontejner korpus z laminované dřevotřísky tl. 16 m, horní půda 25 mm, hrany opatřeny plastovou ABS hranou 4 zásuvky na kovových kuličkových polezdech s 80% výsuvem záda skříně bílá madla z leštěného kliníku dekor: bílá kontejner vybaven kolečky | kus | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: 400*480*650 | [14 empty] | P | 1
38 | K | SK/15 | nerezová skříň závěsná skříň svařovaná kompletně z nerezové oceli, vybavena dvěma policema přestavitelnýma v rastru 25 mm uzamykatelná pomocí cylindrického zámku s otvory pro montáž na stěnu, kotvící materiál bude součástí dodávky | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: 800*350*600 | [14 empty] | P | 1
| D | D4 | NÁBYTEK - SEZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | ZL/1 | pracovní židle pro personál k pracovnímu stolu synchronní mechanika s několika polohami blokace záklonu opěradla posuvný sedák anatomicky tvrovaný náklonový opěrák výškově stavitelné područky nylonová kolečka, 60 mm, čep 11 mm opěrák i sedák čalouněný se | kus | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: 650*480*1120 | [14 empty] | P | 1
40 | K | ZL/2 | židle pacienti sedák vytvořen ze skořepiny z polypropylenu kovová svařovaná podnož v barvě chrom barva skořepiny šedá židle stohovatelná nosnost: 110 kg odolný a snadno čistitelný povrch | kus | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: 405*400*435 | [14 empty] | P | 1
41 | K | ZL/3 | 2místná rozkládací pohovka rozložitelná plastové nožky, konstrukce z masivu borovice + dřevotřískové desky sedák a opěrák s pěnovým jádrem potahová látka ze 100% Polyesteru ložná plocha 1260*1950 mm | kus | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: 1600*690*780 | [14 empty] | P | 1
42 | K | ZL/4 | Jídelní židle skořepina židle z polypropylenu v bílé barvě sedák čalouněný v šedé barvě podnož je kovová svařovaná v černé barvě nosnost židle: 100 kg | kus | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: 470*550*860 | [14 empty] | P | 1
43 | K | ZL/5 | látkové otočné křeslo celoučalouněný sedák - Látka (100% PES) šedá lakovaná kovová podnož černá polstrovaný prošívaný sedák oblý design skandinávského stylu nosnost: 120 kg | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: 650*800*880 | [14 empty] | P | 1
44 | K | ZL/6 | rozkládací pohovka středně šedá sezení pro 2-3 osoby rozložitelná s úložným prostorem dřevěné nožičky sedák a opěrák s pěnovým jádrem potahová látka ze 100% Polyesteru ložná plocha 1900*1220 mm | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: 2080*880*820 | [14 empty] | P | 1
45 | K | ZL/7 | 2 místná lavice do čekárny sedák i opěrák z plastu v bílé barvě opěrák perforovaný ergonomicky tvarovaný kovová nosná podnož upravena šedým práškovým lakem nosnost na 1místo: 100 kg | kus | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: 1040*650*850 | [14 empty] | P | 1
46 | K | ZL/8 | 3 místná lavice do čekárny sedák i opěrák z plastu v bílé barvě opěrák perforovaný ergonomicky tvarovaný kovová nosná podnož upravena šedým práškovým lakem nosnost na 1místo: 100 kg | kus | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: 1600*650*850 | [14 empty] | P | 1
47 | K | ZL/9 | pracovní židle bez područek sedák a opěrák z měkčené PUR pěny, nastavitelná výška sedáku pomocá plynového pístu, černý plastový kříž kluzáky vyměnit za kolečka pro kancelářské židle, 50 mm, pro tvrdé podlahy | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: 470*440*720 | [14 empty] | P | 1
| D | D5 | NÁBYTEK - DOPLŇKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | OD/1 | věšáková stěna z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, všechny hrany opatřeny ABS hranou barva bílá kovové háčky 5x 152 mm, provedení satin součást dodávky bude montážní sada do zdi (hmoždinky + hák) | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: 800*250*1800 | [14 empty] | P | 1
49 | K | OD/2 | Stojací věšák na oblečení kovová konstrukce, práškově lakovaná barva bílá 12 háčků v odstínu chromu celková hmotnost: 3 kg | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: výška 1800 | [14 empty] | P | 1
50 | K | OD/3 | Stolní LED lampa Možnost volby z 5 barev světla Protiskluzová základna s dotykovým spínačem - plynulá regulace jasu Maximálně flexibilní - ohebné rameno, otočná základna a náklopná hlava USB napájecí zdířka pro nabíjení nejen telefonů (5V, 1000mA) energet | kus | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: 125*380*400 | [14 empty] | P | 1
51 | K | OD/4 | hliníkové skládací schůdky 4 stupně, jednostranné, nosnost 150 kg výška plošiny 750 mm, šířka schůdků: 430 mm rozměr plošiny: 250x250 mm výška ve složeném stavu: 1500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: 420*795*1410 | [14 empty] | P | 1
| D | D6 | NÁBYTEK - ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ NÁBYTEK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | AT/1 | skříň policová 2-dveřová 1200*600*2000 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
53 | K | AT/2 | skříň policová 2-dveřová 1350*600*2000 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
54 | K | AT/3 | skříň policová 2-dveřová 1195*400*2000 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
55 | K | AT/4 | skříň policová 2-dveřová 1195*400*2000 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
56 | K | AT/5 | skříň policová 2-dveřová 1100*500*2000 mm vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
57 | K | AT/6 | atypický stůl - sesterna vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
58 | K | AT/7 | atypický stůl - recepce vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
59 | K | AT/8 | nástěnná police vybavení viz samostatný výkres | kus | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
60 | K | AT/9 | zrcadlo 1000x2000 vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
61 | K | AT/10 | zrcadlo 2000x2000 vybavení viz samostatný výkres | kus | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
62 | K | AT/11 | sádrovací stůl vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
63 | K | AT/12 | regál lékárenský vybavení viz samostatný výkres | kus | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
64 | K | AT/13 | regál lékárenský vybavení viz samostatný výkres | kus | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
65 | K | AT/14 | regál lékárenský vybavení viz samostatný výkres | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
66 | K | AT/15 | nástavba na regál AT 12 vybavení viz samostatný výkres | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
67 | K | AT/16 | zásobníkový blok vybavení viz samostatný výkres | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
68 | K | AT/17 | tára lékárna vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
69 | K | AT/18 | vitrína prosklená uzamykatelná vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
70 | K | AT/19 | police vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
71 | K | AT/20 | skříň policová 2-dvéřová vybavení viz samostatný výkres | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1
72 | K | AT/21 | pracovní stolek vybavení viz samostatný výkres | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres | [14 empty] | P | 1

## SO 02 - Komunikace a zpev...
{46596759-3b80-4cb2-b84c-b1baed3f7f65}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 567.4644 |  | 54.705 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 567.4644 |  | 54.705 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0183 |  | 54.705 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106187 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 | m2 | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 15.045 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1167716367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106187 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 22.44 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1811146628
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 17.22 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142128715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 1060 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -416576002
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 122351104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1542326219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (140,0+190,0) |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 250.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 271920973
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přemístění orniční vrstvy na mezideponii" (1060,0)*0,15 |  | 159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přemístění orniční vrstvy z mezideponie" (610,0)*0,15 |  | 91.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 556 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914446372
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odkopávky_skladba" (140,0+190,0) |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podloží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (431,0+21,0)*0,5 |  | 226 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 556 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5560 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1541428027
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 556*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5560 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171151112 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 975 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583016751
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (238,0+737,0) |  | 975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 975 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 58344195R | externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ vhodný pro podloží vozovek dle ČSN 73 6133 | m3 | 1072.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1558843851
| VV |  | 975*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1072.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171151112 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 234 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -405853311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151112 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | M | 58344198R.1 | externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ vhodný do násypu dle ČSN 73 6133 | m3 | 257.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2077169132
| VV |  | 234*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 257.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1112 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968256408
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 556*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 556 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1333857510
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 181913112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně | m2 | 25.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1693134396
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181913112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba ZP_s dlážděným krytem" (21,0)*1,2 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně | m2 | 927 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1004269514
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba ZP_s živičným krytem" (475,0) |  | 475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podloží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (431,0+21,0) |  | 452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 927 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 460371121 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 | m3 | 91.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -680605253
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přemístění orniční vrstvy z mezideponie" (610,0)*0,15 |  | 91.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0183 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 610 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898515648
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111 | [14 empty] | Online PSC | 3
19 | K | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 610 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -691306098
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103 | [14 empty] | Online PSC | 3
20 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 610 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12636153
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 3
21 | M | 00572410R | osivo směs travní _ složení a specifikace dle PD a TZ | kg | 18.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0183 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1291329051
| VV |  | 610*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 610 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119177000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111 | [14 empty] | Online PSC | 3
23 | K | 183403113 | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 610 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097475101
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403113 | [14 empty] | Online PSC | 3
24 | K | 183403152 | Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 610 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -742872594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403152 | [14 empty] | Online PSC | 3
25 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 610 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2025718968
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153 | [14 empty] | Online PSC | 3
26 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 610 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1005999311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403161 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 63.5659 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 38.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.63 | 63.407 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102711288
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211531111 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 227 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.03859 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -512466095
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 268.882 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.080665 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1797753361
| VV |  | 227*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 268.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu | m | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.03969 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768016066
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 469.2079 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 564201011 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm | m2 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.092 | 1.932 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720162567
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564201011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba ZP_s dlážděným krytem" (21,0) |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 25.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 8.694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 209148025
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba ZP_s dlážděným krytem" (21,0)*1,2 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 950 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 327.75 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1529628639
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba ZP_s živičným krytem" (475,0)*2 |  | 950 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 950 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 904 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -243753384
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "sanace podloží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (431,0+21,0)*2 |  | 904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 904 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 431 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 2.5903 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -473712678
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba ZP_s živičným krytem" (431,0) |  | 431 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 431 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 431 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.30601 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486366846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba ZP_s živičným krytem" (431,0) |  | 431 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 431 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 577134131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m | m2 | 431 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 44.7076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1555680231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba ZP_s živičným krytem" (431,0) |  | 431 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 431 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 431 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.18152 | 78.2351 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -506987870
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577165112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba ZP_s živičným krytem" (431,0) |  | 431 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 431 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 1.8736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1798059829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba ZP_s dlážděným krytem" (21,0) |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 59245015R | dlažba zámková betonová tl 60mm | m2 | 15.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.113 | 1.7402 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -257176395
41 | M | 59245221R | dlažba zámková betonová tl 60mm kontrastní reliéfní | m2 | 7.7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.13 | 1.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1697733671
42 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -493954302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/599141111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24844 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 8959413R1 | Dodávka a osazení / provedení : sestava uliční vpusti (včetně dopojení do kanal. řádu) | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.12422 | 0.24844 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1009810644
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (zemní práce + dodávka a montáž + podkladní a obsypové kce + zásypy + napojení do kanalizačního řádu) | [14 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 34.4238 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 9145311R1 | Dodávka a montáž svislého dopravního značení (včetně základového prvku) _ IP13+E13 | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1722870576
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
45 | K | 9145311R2 | Dodávka a montáž svislého dopravního značení (včetně základového prvku) _ B2 | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1502069474
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
46 | K | 9145311R3 | Dodávka a montáž svislého dopravního značení (včetně základového prvku) _ IP 4b | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507728074
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
47 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.2195 | 23.0475 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1242772210
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci bet. lože/opěry : C 30/37 XF3 | [14 empty] | P | 2
48 | M | 59217029R | obrubník silniční betonový 1000x150x150mm_specifikace dle PD a TZ | m | 115.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0483 | 5.5787 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1834667452
| VV |  | 105*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 115.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.14042 | 2.3871 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -477462005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci bet. lože/opěry : C 30/37 XF3 | [14 empty] | P | 2
50 | M | 59217019 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm | m | 18.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.8602 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704399267
| VV |  | 17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 570 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.3933 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1211925418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 9351142R1 | Dodávka a osazení _ odvodňovacího liniového žlabu | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.2157 | 2.157 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 527102726
| P |  | Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (zemní práce + dodávka a montáž + podkladní a obsypové kce (bet. lože / opěra) + zásypy + dopojení do kanalizačního řádu) Odvodňovací žlaby jsou navrženy z jednoho bloku, s monolitickou konstrukcí, s průřezem tvaru V a se dvěma řadami vtokových otvorů. Světlá šířka žlabu je 150mm, stavební rozměry žlabu jsou 210 x 280mm. Žlaby jsou vyrobeny z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení až F900 dle EN1433 a opatřeny bezpečnostní SF drážkou pro vodotěsné utěsnění spojů. Díky monolitické konstrukci jsou odolné dynamickému zatížení a vandalismu, navíc dvě řady odtokových otvorů jsou schopny zachytit větší množství dešťové vody (zvláště ze značně sklonité vozovky). | [14 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 54.705 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -530253284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 54.705 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27588440
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321511 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 1094.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -350309738
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321519 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 54,705*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1094.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 17.22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485581703
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 567.464 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700181898
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D.2.1 - Zdravotnická tech... (hidden)
{394a5021-ed4a-426b-a17f-1d6ce28a6b40}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2 - Technická a technologická zařízení
Soupis:
D.2.1 - Zdravotnická technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2 - Technická a technologická zařízení
Soupis:
D.2.1 - Zdravotnická technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2 - Technická a technologická zařízení
Soupis:
D.2.1 - Zdravotnická technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Zdravotní technika | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1090076928
2 | K | N00_R02 | MTZ | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1114595254
3 | K | N00_R03 | Metrolog | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -244526478

## IO 01 - Prodloužení areál...
{98420ea5-1348-4f29-b136-d3ef87b916ac}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 01 - Prodloužení areálového vodovodu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 01 - Prodloužení areálového vodovodu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub z plastických hmot | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| VN - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 01 - Prodloužení areálového vodovodu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 556.65 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Prodloužení vodovodu : 0,9*265,0*2,3 Demontáž stávající přípojky : 0,9*3,0*3,0 | [14 empty] | P | 1
2 | K | 151101102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 1219 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 2*265,0*2,3 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 151101112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m | m2 | 1219 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [14 empty] | P | 1
4 | K | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 548.55 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [14 empty] | P | 1
5 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 274.275 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 50% : 548,55*0,5 | [14 empty] | P | 1
6 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 115.425 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vyhloubeno : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 556,65000 Zpětný zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 441,22500*-1 | [14 empty] | P | 1
7 | K | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 577.125 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +5km : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 115,42500*5 | [14 empty] | P | 1
8 | K | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 107.325 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 107.325 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 441.225 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,9*265,0*(2,3-0,35-0,1) | [14 empty] | P | 1
11 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 83.475 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 0,9*265,0*0,35 | [14 empty] | P | 1
12 | K | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 107.325 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 831990101RAB | Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 1,00 m | m | 78 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 23.85 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, 0,9*265,0*0,1 | [14 empty] | P | 1
| D | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 871251121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm | m | 265 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, | [14 empty] | P | 1
16 | K | 877252121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm | kus | 10 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, | [14 empty] | P | 1
17 | K | 230180072R00 | Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 6,2 | kus | 4 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 28613089RD | Elektroredukce d 100/100 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 286134218R | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm | m | 268.975 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: +1,5% : 265,0*1,015 | [14 empty] | P | 1
20 | K | 286538146R | T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PE 100; de = 142,0 mm; de3 = 142,0 mm; di3 = 110,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 891261111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 891267211R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 100 mm | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 892271111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm | m | 265 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [14 empty] | P | 1
24 | K | 892273111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm | m | 265 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [14 empty] | P | 1
25 | K | 899731112R00 | Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2 | m | 270 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 230220001R00 | Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 265 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 89001R | Demontáž nadzemního hydrantu | soubor | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 42228356R | šoupátko s nástrčnými hrdly měkcetěsnicí klínové; pro vodovod; určeno pro: potrubí z PE a PVC; PN 16; jmen.světlost DN/průměr potrubí 100/110 mm; médium pitná voda; l = 252 mm; těleso tvárná litina; vřeteno nerez; klín tvárná litina | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 42273615.AR | hydrant nadzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr, definované místo lomu; DN 100; min.průtok 120 m3/hod; krycí hloubka 1,25 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: trvalý styk s pitnou a surovou vodu do 50°C | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 42293141R | souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,8 - 2,5 m | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 998276201R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem | t | 189.194 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [14 empty] | P | 1
| D | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [14 empty] | P | 1
34 | K | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | RTS 25/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [14 empty] | P | 1

## IO 02.1 - KT
{78f3d86e-3f7e-49da-ac4c-28d9a1eb1d53}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3:
IO 02.1 - KT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3:
IO 02.1 - KT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 0 - Trubky PVC pevné hrdlové | [5 empty] | 0
| 1 - Kabelové soubory | [5 empty] | 0
| 3 - Výkopy | [5 empty] | 0
| 8 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3:
IO 02.1 - KT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 0 | Trubky PVC pevné hrdlové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | korugovaná chránička DN63 | m | 82 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | 1 | Kabelové soubory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 2 | CYKY-J 3x1,5 | m | 39 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 3 | CYKY-J 4x10 | m | 91 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| D | 3 | Výkopy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 4 | Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4 | m | 65 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 5 | Zříz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm | m | 55 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 6 | Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm | m | 65 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 7 | Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4 | m | 65 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 8 | obbetonování chríniček pod pojízdnou vozovkou, včetně dodávky betonu | m3 | 1.05 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 8 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 9 | Kabelový spojka zemní IP68, 5x16mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 10 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 11 | Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 12 | HZS | hod | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 13 | Mimostaveništní doprava, přesun dodávek (JC stanovena pro kompletní IO 02) | soubor | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1053531254

## IO 02.2 - LPS
{9a5c3463-092f-4c77-94ec-f8b026f85054}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3:
IO 02.2 - LPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3:
IO 02.2 - LPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Uzemňovací materiál | [5 empty] | 0
| 4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3:
IO 02.2 - LPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Uzemňovací materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | drát FeZn ø10mm s PVC izolací | m | 7.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 2 | drát FeZn ø10mm | m | 75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 3 | svorka drát-drát FeZn | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 4 | Protikorozní ochrana spoje | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 5 | Připojení stožáru VO k uzemňovací soustavě | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 6 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 7 | Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 8 | HZS | hod | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16

## IO 02.3 - SV
{56467614-dace-436d-9fd3-da56df444eb8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3:
IO 02.3 - SV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3:
IO 02.3 - SV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Svítidla včetně zdrojů | [5 empty] | 0
| 7 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3:
IO 02.3 - SV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Svítidla včetně zdrojů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Svítidlo VO LED 5440lm/39,5W/3000K | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 2 | Vetknutý stupňovitý stožár veřejného osvětlení 6m - žárový zinek | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 3 | Vetknutý stupňovitý stožár areálového osvětlení 8m - žárový zinek | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 4 | Výzbroj stožárová průchozí | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 5 | Patka pro ukotvení stožáru výšky 6m, včetně výkopu | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 6 | Patka pro ukotvení stožáru výšky 8m, včetně výkopu | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 7 | Přidružený materiál (svorky apod.) | set | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | 7 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 8 | Napojení na stávající rozvod VO | hod | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 9 | Demontáž a likvidace stávajícího stožáru AO | hod | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 10 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 11 | HZS | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 12 | plošina | hod | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24

## IO 03.1 - KT
{06e2e6d9-a023-411a-82b4-70bc484a651c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 03 - PŘELOŽKA NN - ROZVADĚCE
Úroveň 3:
IO 03.1 - KT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 03 - PŘELOŽKA NN - ROZVADĚCE
Úroveň 3:
IO 03.1 - KT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| 2 - Kabelové soubory | [5 empty] | 0
| 3 - Výkopy | [5 empty] | 0
| 8 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 03 - PŘELOŽKA NN - ROZVADĚCE
Úroveň 3:
IO 03.1 - KT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | korugovaná chránička DN110 | m | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 2 | kabelový rošt 300x50 včetně příslušenství, kotvících prvků | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | 2 | Kabelové soubory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 3 | 1-AYKY-J 3x240+120 | m | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| D | 3 | Výkopy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 4 | Ruční výkop rýhy 50/90cm, hornina 3 | m | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 5 | Zříz. lože, kryt cihla 50cm podél, štěrkopísek 5cm | m | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 6 | Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm | m | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 7 | Ruční zához rýhy 50/90cm, hornina 3 | m | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 8 | Odvoz zeminy vč. naložení | m3 | 6.75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 8 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 9 | Kabelová spojka gelová IP68 4x150-240 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 10 | Rozpojovací skříň SR402/NKW2, kompaktní pilíř | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 11 | Oko AL 240/12 kabelové | ks | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 12 | Rekognoskace stávajících rozvodů | hod | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 13 | Přepojování kabeláží, úpravy stávajících rozvodů | hod | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 14 | Demontáž stávajících kabeláží a rozpojovacích skříní | hod | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 15 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 16 | Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 17 | HZS | hod | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 13.1 | Mimostaveništní doprava, přesun dodávek (JC stanovena pro kompletní IO 02) | soubor | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1599714033

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{c108ab03-9b78-4b0e-b313-65b367778eaa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - VRN | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. |  |  | Projektant: | KANIA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | VRN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -805778373
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: -vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
2 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1929797084
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -754435781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: -zaměření skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
4 | K | 013244000 | Dokumentace dílenská pro realizaci stavby | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 561567842
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů (v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných průzkumů/ posudků požadovaných PD) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
5 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1562815576
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 975059361
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/020001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, vč. potřebných posudků/dozorů -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby) | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1886123308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: -kancelářské/skladovací/sociální objekty -oplocení stavby, ostraha staveniště -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií) | [14 empty] | P | 2
8 | K | 035103001 | Pronájem ploch | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 741993257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/035103001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: (plochy potřebné pro zařízení staveniště, které nejsou v majetku objednatele) | [14 empty] | P | 2
9 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1112437044
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu | [14 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1422784624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací) | [14 empty] | P | 2
11 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1775587721
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD a podmínek povolení stavby -zajištění a vyřízení kladného kolaudačního souhlasu/rozhodnutí + uvedení kompletní stavby do provozu -ostatní kompletační činnost | [14 empty] | P | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 071103000 | Provoz investora | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1499659864
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) (+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ) (+ bezprašné oddělení staveniště od okolního provozu objednatele_PO CELOU DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ) | [14 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 090001000 | Ostatní náklady | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1446603024
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady : ------------------------------------------------- -náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu -vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací + řádné zajištění (při realizaci stavby) . Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. ---------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2