Příloha č.2 Technická specifikace

VZMR: Výměna systému MaR pro technologii VZT a vytápění

Zadavatel: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

Technická specifikace:

Základní popis:

Na základě odborné prohlídky technologie větrání a vytápění školní kuchyně a šaten a technologie vytápění nové budovy bylo zjištěno, že stávající řídicí systémy od firmy AMiT jsou již na hranici živostnosti. Řídicí systém nekomunikuje s řídícím systémem ve výměníkové stanici.  Rozvaděč DT2 ve školní kuchyni je také zastaralý a po řadě úprav během provozu neodpovídá aktuální zapojení dokumentaci. Vzhledem k tomu, jak je rozvaděč naplněný a není v něm prostor pro nový řídicí systém, je navržena jeho výměna. Rozvaděče DT3 a MR2 jsou v dobrém stavu, nicméně řídicí systémy jsou také na hraně životnosti. Během jejich provozu dochází k nahodilým nepředvídatelným chybám. Na základě těchto skutečností je potřeba tento systém nahradit. Proto poptáváme výměnu systému MaR pro tyto technologie.

Systém MaR v rozvaděči DT2 bude zajišťovat tyto funkce:

Regulace teploty výstupních větví

Tento okruh zajišťuje regulaci teploty výstupní topné vody do větví. Topné větve pro vytápění objektu budou řízeny ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě a na zadané teplotě daného okruhu v regulátoru. Vlastní regulace je zajištěna pomocí směšovacího ventilu a spínáním oběhového čerpadla a to tak, že čerpadlo je ovládáno samostatně podle potřeby vytápění. Čerpadlo větve pro TUV je spínáno v závislosti na teplotě vody v akumulační nádobě TUV. Cirkulační čerpadlo TUV bude řízeno časovým programem.

Regulace chodu vzduchotechniky

Tento okruh zajišťuje regulaci chodu vzduchotechniky. Součástí tohoto regulačního okruhu jsou přívodní a odtahové ventilátory, vstupní a výstupní klapky a regulace teploty výstupního vzduchu. Ohřev výstupního vzduchu bude zajištěno pomocí ohřívacího dílu v jehož okruhu bude trojcestný směšovací ventil. Oběhové čerpadlo ohřívacího dílu bude v provozu pouze v případě potřeby na ohřev vzduchu. Současně se spuštěním čerpadla ohřevu dojde i ke spuštění čerpadla topné větve VZT ve výměníkové stanici.

V okruhu chlazení výstupního vzduchu u VZT č.1-32 bude využito kondenzátní jednotky s přímým výparníkem. V případě požadavku na chlazení vzduchu dojde ke startu kond. jednotky. Řídící systém zajistí, aby nedocházelo k současnému zapnutí ohřevu a chlazení vzduchu.

Součásti tohoto okruhu jsou snímače teploty výstupního a odtahového vzduchu. Teplota výstupního vzduchu bude omezena tak, aby nepřekročila nastavenou teplotu.  V zimním období je využívám tzv. zimní start jednotky - pokud je teplota vnějšího vzduchu nižší než 5°C, je VZT jednotka při startu přepnuta do režimu zimního startu. Ten spočívá v uzavření klapky přívodu a odtahu vzduchu, vypnutí ventilátorů, spuštění oběhového čerpadla topné vody pro ohřívací díl a úplného otevření regulačního ventilu. Tím se jednotka prohřeje a pak je možné jednotku bezpečně spustit. Znovu zprovoznění  zařízení do běžného provozního stavu je provedeno po nastavené době, která je standardně nastavena na cca 120 sec.

Obsahem nabídky na nový systém MaR pro DT2 musí být řídicí systém, který zvládne minimálně 27 analogových vstupů, 12 analogových výstupů, 40 digitálních vstupů a 41 digitálních výstupů. Orientační popis vstupů a výstupů je uveden níže v tabulce.

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| 2AI01 | TEPLOTA VENKOVNÍ SEVER |
| 2AI02 | TEPLOTA VÝST. VZDUCH VZT 1 |
| 2AI03 | TEPLOTA ODTAH. VZDUCH VZT 1 |
| 2AI04 | TEPLOTA VZDUCHU ZA REKUPER. VZT 1 |
| 2AI05 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 1 |
| 2AI06 | TEPLOTA VÝST. VZDUCH VZT 2 |
| 2AI07 | TEPLOTA ODTAH. VZDUCH VZT 2 |
| 2AI08 | TEPLOTA VZDUCHU ZA REKUPER. VZT 2 |
| 2AI09 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 2 |
| 2AI10 | TEPLOTA VÝST. VZDUCH VZT 3 |
| 2AI11 | TEPLOTA ODTAH. VZDUCH VZT 3 |
| 2AI12 | TEPLOTA VZDUCHU ZA REKUPER. VZT 3 |
| 2AI13 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 3 |
| 2AI14 | TEPLOTA VÝST. VZDUCH VZT 6 |
| 2AI15 | TEPLOTA ODTAH. VZDUCH VZT 6 |
| 2AI16 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 6 |
| 2AI17 | TEPLOTA VÝST. VZDUCH VZT 7 |
| 2AI18 | TEPLOTA ODTAH. VZDUCH VZT 7 |
| 2AI19 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 7 |
| 2AI20 | TEPLOTA PROSTORU STROJ. ÚT |
| 2AI21 | TEPLOTA PROSTORU STROJ. CHLADU |
| 2AI22 | TEPLOTA TUV V AKUL. NÁDOBĚ |
| 2AI23 | TEPLOTA VÝST. VODA ÚT VĚTEV KUCHYNĚ |
| 2AI24 | TEPLOTA VÝST. VODA ÚT VĚTEV JÍDELNA |
| 2AI25 | REZERVA |
| 2AI26 | REZERVA |
| 2AI27 | REZERVA |
| 2AO01 | POHON SMĚŠOVACÍ VENTIL OHŘEV VZT 1 |
| 2AO02 | POHON KLAPKA OBTOKU REKUPERÁTORU VZT 1 |
| 2AO03 | POHON SMĚŠOVACÍ VENTIL OHŘEV VZT 2 |
| 2AO04 | POHON KLAPKA OBTOKU REKUPERÁTORU VZT 2 |
| 2AO05 | POHON SMĚŠOVACÍ VENTIL OHŘEV VZT 3 |
| 2AO06 | POHON KLAPKA OBTOKU REKUPERÁTORU VZT 3 |
| 2AO07 | POHON SMĚŠOVACÍ VENTIL OHŘEV VZT 6 |
| 2AO08 | POHON SMĚŠOVACÍ VENTIL OHŘEV VZT 7 |
| 2AO09 | POHON SMĚŠOVACÍ VENTIL VĚTEV ÚT KUCHYNĚ |
| 2AO10 | POHON SMĚŠOVACÍ VENTIL VĚTEV ÚT JÍDELNA |
| 2AO11 | REZERVA |
| 2AO12 | REZERVA |
| 2DI01 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA OHŘEVU VZT 1 |
| 2DI02 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 1 |
| 2DI03 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 1 |
| 2DI04 | PORUCHA PŘÍVODNÍHO VENTI. VZT 1 |
| 2DI05 | PORUCHA ODTAHOVÉHO VENTI. VZT 1 |
| 2DI06 | PORUCHA KOND. JEDNOTKY VZT 1 |
| 2DI07 | VOLBA OTÁČEK VZT 1 |
| 2DI08 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA OHŘEVU VZT 2 |
| 2DI09 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 2 |
| 2DI10 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 2 |
| 2DI11 | PORUCHA PŘÍVODNÍHO VENTI. VZT 2 |
| 2DI12 | PORUCHA ODTAHOVÉHO VENTI. VZT 2 |
| 2DI13 | PORUCHA KOND. JEDNOTKY VZT 2 |
| 2DI14 | STOP/START VZT 2 |
| 2DI15 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA OHŘEVU VZT 3 |
| 2DI16 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 3 |
| 2DI17 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 3 |
| 2DI18 | PORUCHA PŘÍVODNÍHO VENTI. VZT 3 |
| 2DI19 | PORUCHA ODTAHOVÉHO VENTI. VZT 3 |
| 2DI20 | PORUCHA KOND. JEDNOTKY VZT 3 |
| 2DI21 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA OHŘEVU VZT 6 |
| 2DI22 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 6 |
| 2DI23 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 6 |
| 2DI24 | PORUCHA PŘÍVODNÍHO VENTI. VZT 6 |
| 2DI25 | PORUCHA ODTAHOVÉHO VENTI. VZT 6 |
| 2DI26 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA OHŘEVU VZT 7 |
| 2DI27 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 7 |
| 2DI28 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 7 |
| 2DI29 | PORUCHA PŘÍVODNÍHO VENTI. VZT 7 |
| 2DI30 | PORUCHA ODTAHOVÉHO VENTI. VZT 7 |
| 2DI31 | PORUCHA ÚNIKU CHLADIVA STROJ. CHLADU |
| 2DI32 | KVITACE PORUCHY |
| 2DI33 | PORUCHA PPK VÝSTUP VZT 1 |
| 2DI34 | PORUCHA PPK ODTAH VZT 1 |
| 2DI35 | PORUCHA PPK VÝSTUP VZT 2 |
| 2DI36 | PORUCHA PPK ODTAH VZT 2 |
| 2DI37 | PORUCHA PPK VÝSTUP VZT 3 |
| 2DI38 | PORUCHA PPK VÝSTUP VZT 3 |
| 2DI39 | PORUCHA PPK ODTAH VZT 2 |
| 2DI40 | REZERVA |
| 2DO01 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 1 1. OTÁČKY |
| 2DO02 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 1 2. OTÁČKY |
| 2DO03 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH VZT 1 1. OTÁČKY |
| 2DO04 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH VZT 1 2. OTÁČKY |
| 2DO05 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 1 |
| 2DO06 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 2 |
| 2DO07 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH VZT 2 |
| 2DO08 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 2 |
| 2DO09 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 3 1. OTÁČKY |
| 2DO10 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 2 2. OTÁČKY |
| 2DO11 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH VZT 3 1. OTÁČKY |
| 2DO12 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH VZT 3 2. OTÁČKY |
| 2DO13 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 3 |
| 2DO14 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR VZT 6 |
| 2DO15 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 6 |
| 2DO16 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR VZT 7 |
| 2DO17 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 7 |
| 2DO18 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR HYG. ZÁZEMÍ 1.NP |
| 2DO19 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ÚKLID 2.NP |
| 2DO20 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR STROJ. ÚT |
| 2DO21 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR STROJ. CHLADU |
| 2DO22 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV TUV |
| 2DO23 | PORUCHOVÁ SIGNALIZACE |
| 2DO24 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT KUCHYNĚ |
| 2DO25 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT JÍDELNA |
| 2DO26 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO CIRKUL. TUV |
| 2DO27 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 1 |
| 2DO28 | POHON ODTAH. KLAPKA VZT 1 |
| 2DO29 | START/STOP KOND. JEDNOTKA VZT 1 |
| 2DO30 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 2 |
| 2DO31 | POHON ODTAH. KLAPKA VZT 2 |
| 2DO32 | START/STOP KOND. JEDNOTKA VZT 2 |
| 2DO33 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 3 |
| 2DO34 | POHON ODTAH. KLAPKA VZT 3 |
| 2DO35 | START/STOP KOND. JEDNOTKA VZT 3 |
| 2DO36 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 6 |
| 2DO37 | POHON ODTAH. KLAPKA VZT 6 |
| 2DO38 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 7 |
| 2DO39 | POHON ODTAH. KLAPKA VZT 7 |
| 2DO40 | REZERVA |
| 2DO41 | REZERVA |

Veškeré parametry budou přenášeny na technický dispečink. Pro připojení technologie do centrálního dispečinku zajistí investor připojení do místní sítě v blízkosti nového rozvaděče MaR.

Obsahem cenové nabídky bude i nový rozvaděč MaR DT2, který bude včetně standartní výplně, na dveřích rozvaděče jsou kontrolky chodu a přepínače umožňující zapnutí technologie v ručním provozu.

Předpokládá se zachování kabelových tras, rozvodů a periferií. Pokud se během rekonstrukce objeví závada na některém ze zmíněného, bude toto řešeno dodatečnou cenovou nabídkou.

Systém MaR v rozvaděči DT3

Obsahem nabídky na nový systém MaR pro DT3 musí být řídicí systém, který zvládne minimálně 8 analogových vstupů, 8 analogových výstupů, 16 digitálních vstupů a 14 digitálních výstupů. Orientační popis vstupů a výstupů je uveden níže v tabulce.

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| 3AI01 | TEPLOTA VENKOVNÍ SEVER |
| 3AI02 | TEPLOTA VENKOVNÍ JIH |
| 3AI03 | TEPLOTA VÝST. VZDUCH VZT 4 |
| 3AI04 | TEPLOTA ODTAH. VZDUCH VZT 4 |
| 3AI05 | TEPLOTA VRAT. VODA OHŘEV VZT 4 |
| 3AI06 | TEPLOTA VZDUCH ZA REKUPER. VZT 4 |
| 3AI07 | TEPLOTA VÝST. VODA ÚT VĚTEV SEVER |
| 3AI08 | TEPLOTA VÝST. VODA ÚT VĚTEV JIH |
| 3AO01 | POHON SMĚŠOVACÍ VENTIL OHŘEV VZT 4 |
| 3AO02 | POHON KLAPKA OBTOK REKUPER. VZT 4 |
| 3AO03 | POHON KLAPKA PŘÍVOD ŠATNA VZT 4 |
| 3AO03 | POHON KLAPKA VÝSTUP ŠATNA VZT 4 |
| 3AO04 | POHON KLAPKA VÝSTUP UČEBNA VZT 4 |
| 3AO04 | POHON KLAPKA PŘÍVOD UČEBNA VZT 4 |
| 3AO05 | POHON SMĚŠOVACÍ VENTIL VĚTEV SEVER |
| 3AO06 | POHON SMĚŠOVACÍ VENTIL VĚTEV JIH |
| 3AO07 | REZERVA |
| 3AO08 | REZERVA |
| 3DI01 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA VÝMĚNÍKU VZT 4 |
| 3DI02 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 4 |
| 3DI03 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 4 |
| 3DI04 | DIF. TLAK VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 4 |
| 3DI05 | DIF. TLAK VENTILÁTOR ODTAH VZT 4 |
| 3DI06 | PROVOZ ŠATEN |
| 3DI07 | PROVOZ UČEBNY |
| 3DI08 | KVITACE PORUCHY |
| 3DI09 | PORUCHA PP KLAPKY 1 VÝSTUP VZT 4 |
| 3DI10 | PORUCHA PP KLAPKY 2 VÝSTUP VZT 4 |
| 3DI11 | PORUCHA PP KLAPKY 1 ODTAH VZT 4 |
| 3DI12 | PORUCHA PP KLAPKY 2 ODTAH VZT 4 |
| 3DI13 | PORUCHA PP KLAPKY 3 ODTAH VZT 4 |
| 3DI14 | PORUCHA PP KLAPKY 4 ODTAH VZT 4 |
| 3DI15 | PORUCHA PP KLAPKY 5 ODTAH VZT 4 |
| 3DI16 | REZERVA |
| 3DO01 | OVLÁDÁNÍ VSTUP. KLAPKA VZT 4 |
| 3DO02 | OVLÁDÁNÍ ODTAH. KLAPKA VZT 4 |
| 3DO03 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ZÁZEMÍ 1.NP |
| 3DO04 | REZERVA |
| 3DO05 | REZERVA |
| 3DO06 | REZERVA |
| 3DO07 | REZERVA |
| 3DO08 | PORUCHOVÁ SIGNALIZACE |
| 3DO09 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 4 |
| 3DO10 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH VZT 4 |
| 3DO11 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 4 |
| 3DO12 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV SEVER |
| 3DO13 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV JIH |
| 3DO14 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ZÁZEMÍ 2.NP |

Veškeré parametry technologie budou přenášeny na technický dispečink. Pro připojení technologie do centrálního dispečinku zajistí investor připojení do místní sítě v blízkosti nového rozvaděče MaR.

Obsahem cenové nabídky jsou úpravy rozvaděče DT3, které budou souviset s výměnou řídicího systému.

Předpokládá se zachování kabelových tras, rozvodů a periferií. Pokud se během rekonstrukce objeví závada na některém ze zmíněného, bude toto řešeno dodatečnou cenovou nabídkou.

Systém MaR v rozvaděči MR2

Obsahem nabídky na nový systém MaR pro MR2 musí být řídicí systém, který zvládne minimálně 10 analogových vstupů, 2 analogových výstupů, 5 digitálních vstupů a 3 digitálních výstupů. Orientační popis vstupů a výstupů je uveden níže v tabulce.

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
|  | Regulátor 2 |
| AI01 | TEPLOTA VENKOVNÍ SEVER |
| AI02 | TEPLOTA PŘÍVODNÍ TOPNÉ VODY Z VS |
| AI03 | TEPLOTA VÝSTUP. VODA ÚT VĚTEV TĚLESA |
| AI04 | TEPLOTA AKU NÁDOBA TOPNÉ VODY - HORNÍ |
| AI05 | TEPLOTA AKU NÁDOBA TOPNÉ VODY - STŘEDNÍ |
| AI06 | TEPLOTA AKU NÁDOBA TOPNÉ VODY - DOLNÍ |
| AI07 | TEPLOTA PROSTORU CHODBY C014 |
| AI08 | TEPLOTA PROSTORU CHODBY C029 |
| AO01 | POHON SMĚŠOVACÍ VENTIL ÚT VĚTEV TĚLESA |
| AO02 | POHON REGULAČNÍ VENTIL ÚT VĚTEV VZT |
| AO03 | REZERVA |
| AO04 | REZERVA |
| DI01 | PORUCHA ZAPLAVENÍ PROSTORU CHODBY C014 |
| DI02 | PORUCHA ZAPLAVENÍ PROSTORU CHODBY C029 |
| DI03 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV TĚLESA |
| DI04 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT |
| DI05 | REZERVA |
| DI06 | REZERVA |
| DI07 | REZERVA |
| DI08 | KVITACE PORUCHY |
| DO01 | STAR/STOP ČERPADLO ÚT VĚTEV TĚLESA |
| DO02 | STAR/STOP ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT |
| DO03 | REZERVA |
| DO04 | REZERVA |
| DO08 | PORUCHOVÁ SIGNALIZACE |
| 1UI1 | TLAK SYSTÉMU ÚT |
| 1UI2 | TLAK SYSTÉMU ÚT PRO VZT |
| 1UI3 | REZERVA |
| 1UI4 | REZERVA |

Veškeré parametry technologie budou přenášeny na technický dispečink. Pro připojení technologie do centrálního dispečinku zajistí investor připojení do místní sítě v blízkosti nového rozvaděče MaR.

Obsahem cenové nabídky jsou úpravy rozvaděče MR2, které budou souviset s výměnou řídicího systému.

Předpokládá se zachování kabelových tras, rozvodů a periferií. Pokud se během rekonstrukce objeví závada na některém ze zmíněného, bude toto řešeno dodatečnou cenovou nabídkou.