## List1
ROZPOČET
Stavba: Gymnázium Brno - TV pavilon - rekonstrukce části technických zařízení budov
Objekt:Tělovýchovný pavilon "F" | [5 empty] | Objednatel: | Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
[6 empty] | Zhotovitel: | Starycha s.r.o.
JKSO: | [5 empty] | Datum: | březen 2025
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka j.c. | Montáž j.c. | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | Zařízení č. 1 - Větrání šaten a sociálního zařízení | [5 empty] | 0
|  |  | 1.1 Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení s řídícím systémem; EC3 elektromotory, protiproudý rekuperátor s účiností 83%, přívodní filtr M5, odvodní filtr M5, Qvp=4 400 m3/h; pext=300 Pa; Pi=2,2 kW; I=3,3 A; U=400 V; Qvo=4 400 m3/h; pext=300 Pa; Pi=2,2 kW; I=3,3 A; U=400 V; teplovodní ohřívač 70/50°C Qt=15,77 kW; m=550 kg;2742x1083x1695 mm(dxšxv);vč. ovládacího panelu a uzavíracích klapek se servem 24V na sání a výfuku, splňující ecodesign 2018 | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.2 Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710x400-1000 | ks | 4 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.3 Regulační klapka ruční do čtyřhranného potrubí 400x250 | ks | 4 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.4 Požární klapka do čtyřhranného potrubí 400x250 provedení s mechanickým ovládáním a tavnou pojistkou (pozice PK1-1, PK1-2, PK1-3,PK1-4) | ks | 4 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.5 Požární klapka do čtyřhranného potrubí 355x250 provedení s mechanickým ovládáním a tavnou pojistkou | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.6 Požární klapka do čtyřhranného potrubí 250x250 provedení s mechanickým ovládáním a tavnou pojistkou | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.7 Požární klapka do kruhového potrubí ø250 provedení s mechanickým ovládáním a tavnou pojistkou | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.8 Pozinkovaná protidešťová žaluzie 710x400 se sítem proti hmyzu | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.9 Vířivý anemostat s čelní čtvercovou deskou 600x600 včetně čtvercového plenumboxu 600x600 s regulací - horizontální připojení -200 | ks | 8 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.10 Vířivý anemostat s čelní čtvercovou deskou 600x600 včetně čtvercového plenumboxu 600x600 s regulací - horizontální připojení -250 | ks | 6 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.11 Plastový talířový ventil univerzální 125 vč. montážního kroužku | ks | 42 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.12 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 2220mm / 50% tvarovek | m2 | 27 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.13 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 1300mm / 50% tvarovek | m2 | 65 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.14 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 1210mm / 20% tvarovek | m2 | 23 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.15 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 1000mm / 10% tvarovek | m2 | 22 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.16 Kruhové potrubí spiro, pozink. plech ø250mm vč. 20% tvarovek | bm | 40 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.17 Kruhové potrubí spiro, pozink. plech ø200mm vč. 20% tvarovek | bm | 18 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.18 Kruhové potrubí spiro, pozink. plech ø150mm vč. 20% tvarovek | bm | 6 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.19 Kruhové potrubí spiro, pozink. plech ø125mm vč. 20% tvarovek | bm | 45 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.20 Tepelná kaučuková izolace tl. 20mm s AL polepem | m2 | 30 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.21 Ohebná hadice izolovaná 254 | bm | 10 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.22 Ohebná hadice izolovaná 203 | bm | 10 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.23 Ohebná hadice izolovaná 127 | bm | 42 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení č. 2 - Větrání tělocvičen | [5 empty] | 0
|  |  | 2.1 Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení s řídícím systémem; EC3 elektromotory, protiproudý rekuperátor s účiností 83%, přívodní filtr F7, odvodní filtr M5, Qvp=5 700 m3/h; pext=300 Pa; Pi=2,5 kW; I=4,0 A; U=400 V; Qvo=5 700 m3/h; pext=300 Pa; Pi=2,5 kW; I=4,0 A; U=400 V; teplovodní ohřívač 70/50°C Qt=13,4 kW; m=1273 kg;4082x1282x1502 mm(dxšxv);vč. ovládacího panelu, samonosného rámu a volné komory pro UT, splňující ecodesign 2018 | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 1200x500-1000 | ks | 4 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2.3 Regulační klapka včetně servopohonu 230V do čtyřhranného potrubí 630x250 | ks | 2 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 Regulační klapka včetně servopohonu 230V do čtyřhranného potrubí 400x250 | ks | 2 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2.5 Vířivý anemostat s čelní čtvercovou deskou 600x600 včetně čtvercového plenumboxu 600x600 s regulací - horizontální připojení - 250 | ks | 8 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2.6 Proudová nastavitelná dýza s dalekým dosahem-kruhové připojení ø250mm | ks | 15 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2.7 Škrtící klapka ruční do kruhového potrubí ø250mm | ks | 15 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2.8 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 3400mm / 100% tvarovek | m2 | 22 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2.9 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 2260mm / 50% tvarovek | m2 | 15 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2.10 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 1760mm / 40% tvarovek | m2 | 33 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2.11 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 1500mm / 40% tvarovek | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2.12 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 1210mm / 40% tvarovek | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2.13 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 1000mm / 40% tvarovek | m2 | 21 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2.14 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 1300mm / 50% tvarovek | m2 | 76 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2.15 Kruhové potrubí spiro, pozink. plech ø250mm vč. 20% tvarovek | bm | 22 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2.16 Ohebná hadice izolovaná 254 | bm | 15 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2.17 Tepelná minerální izolace tl. 80mm vč. "oplechování" tvořeným PVC střešní folií tl. 1,5mm, která je kotvena přes poplastované plechy | m2 | 33 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení č. 3 - Ostatní započitatelné náklady | [5 empty] | 0
|  |  | 3.1 Lešení, nůžkové, ramenové zvedáky. | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 3.2 Doprava zařízení. | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 3.3 Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál, včetně uložení na střeše | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 3.4 Požární ucpávky. | bm | 17 | 450 | 0 |  | 0
|  |  | 3.5 Zednické výpomoci. | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.6 Zámečnické výpomoci. | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.7 Nepředvídatelné práce. | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.8 Zaregulování zařízení a vystavení protokolů. | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 3.9 Komplexní vyzkoušení zařízení, předání do provozu a zaškolení obsluhy. | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 3.10 Dokumentace výrobní, skutečného provedení a předávací | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 3.11 Označení vzduchotechnického zařízení (ventilátory, klimatizace) pro snadnou identifikaci a potrubí vč. směru proudění. | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 3.12 Demontáž stávajících VZT jednotek, potrubí a elementů. | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0
0

## List3
Vnitřní jednotka P/O 4400 m3/h teplovodní |  | 1 | ks
Venkovní jednotka P/O 5700 m3/h teplovodní |  | 1 | ks
Anemostat VVKR-A-S-600-8-B-SW včetně PB-VVK-S-600-200-S-H-D1 |  | 8 | ks
Anemostat VVKR-A-S-600-24C-B-SW včetně PB-VVK-S-600-250-S-H-D1 |  | 6 | ks
Anemostat VVKR-A-S-600-48-B-SW včetně PB-VVK-S-600-250-E-H-D1 |  | 8 | ks
Proudová dýza AJD-250-SW |  | 15 | ks
Uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí 630x250 včetně servopohonu 230V |  | 2 | ks
Uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí 400x250 včetně servopohonu 230V |  | 2 | ks
1.8 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 2220mm / 50% tvarovek | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 710x400
1.9 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 1300mm / 50% tvarovek | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 400x250
1.10 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 1210mm / 20% tvarovek | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 355x250
1.11 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 1000mm / 10% tvarovek | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 250x250
1.12 Kruhové potrubí spiro, pozink. plech ø250mm vč. 20% tvarovek | bm |  | 0 | 0 | 0
1.13 Kruhové potrubí spiro, pozink. plech ø200mm vč. 20% tvarovek | bm |  | 0 | 0 | 0
1.14 Kruhové potrubí spiro, pozink. plech ø150mm vč. 20% tvarovek | bm |  | 0 | 0 | 0
1.15 Kruhové potrubí spiro, pozink. plech ø125mm vč. 20% tvarovek | bm |  | 0 | 0 | 0
2.7 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 3400mm / 100% tvarovek | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 1200x500
2.8 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 2260mm / 50% tvarovek | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 630x500
2.9 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 1760mm / 20% tvarovek | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 630x250
2.10 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 1500mm / 10% tvarovek | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 500x250
2.11 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 1210mm / 10% tvarovek | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 355x250
2.12 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 1000mm / 10% tvarovek | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 250x250
2.13 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.I do obvodu 1300mm / 10% tvarovek | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 400x250
2.14 Kruhové potrubí spiro, pozink. plech ø250mm vč. 20% tvarovek | bm |  | 0 | 0 | 0