## Titulní list
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGIÍ TĚLOVÝCHOVNÉHO PAVILONU GYBY
| D.1.7 Slaboproudé rozvody | Číslo dokumentu: | D.1.7_99
|  | Datum: | 02 / 2025
|  | Revize: | 0
Výkaz výměr
A | POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM (PZTS) |  | 0
B | UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS) |  | 0
C | EVAKUAČNÍ ROZHLAS (ER) |  | 0
D | SPOLEČNÁ DODÁVKA SLABOPROUDU (SDS) |  | 0
| Celková cena |  | 0
Pozn.:
V rozsahu prací vybraného dodavatele stavby jsou rovněž: - jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. - součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. - veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. - veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. - veškeré činnosti nutné ke zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení. - součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. - náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvysející s výstavbou za provozu, převážně v odpoledních hodinách a o víkendu. Pro plnohodnotnou nabídku je nutné vycházet ze všech dokumentů projektu, tedy né jen ze soupisu činností a materiálu ve výkazu výměr, ale také z Technické zprávy a výkresové části. Bližší specifikace aktivních prvků je uvedena v Technické zprávě dokumentace. Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro výběr zhotovitele. V případě použití jiné technologie musí být splněny veškeré dále uvedené technické parametry použitého systému i celého řešení dle Technické zprávy dokumentace a výkresové části.

## PZTS
A | POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM (PZTS)
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
A1 | Zařízení a přístroje
A1.001 | Velký plastový box pro expandery, tamper součástí balení, rozměr 403x321x116mm, prostor pro 3 expandéry | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.002 | Spínaný systémový napájecí zdroj 12V / 3A v ocelovém boxu s prostorem pro aku až 18Ah včetně dvou programovatelných reléových výstupů a monitorovaného výstupu na sirénu. Možno připojit na BUS k stávající ústředně. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.003 | Akumulátor 12 V / 18 Ah | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.004 | 8 zónový expandér pro stávající ústřednu. Možnost nastavit libovolné zakončení zón. Odběr 20mA. | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.005 | Detektor požáru optickokouřový se sirénou pro systémy EZS | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.006 | PIR + MW + ANTIMASKING + PET - Dosah PIR 15 m, 100°, dosah MW 15 m, 100°, Senzor duální PIR + MW | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.007 | Kloubový držák PIR/MW na stěnu | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.008 | Detekce v tělocvičnách Venkovní PIR detektor, det. char. max. 30 x 30 m, mont. výška 1,5 - 6m, kovový kryt | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.009 | Ochranná mřížka (klec) pro venkovní PIR detektor v tělocvičnách | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.010 | Podružný el. inst. materiál 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
A2 | Kabeláž
A2.001 | Kabel s třídou reakce B2cas1d1a1 - 2x2x0,8 | 600 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.002 | CYA 6 zž | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.003 | Značení trasy vedení - kabelové štítky | 600 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.004 | Prořez kabelů 5% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
A3 | Úložné konstrukce
A3.001 | Uložení pod omítku, kompletní dodávka včetně vysekání, začištění, instalace, zapravení povrchů a výmalby | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.002 | Bezhalogenová ohebná trubka se střední mechanickou odolností o průměru 20 mm | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.003 | Bezhalogenová lišta vkládací 20x10 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.004 | Bezhalogenová lišta vkládací 20x20 | 75 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.005 | Bezhalogenová lišta vkládací 40x40 | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.006 | Prořez kabelových tras 1,5 % | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
A3.007 | Další montážní materiál blíže nespecifikovaný 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
A4 | Montáže
A4.001 | Měření kabeláže po úsecích | 600 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A4.002 | Zapojení a instalace systému v rozvaděčích PZTS, včetně zapojení všech vstupů a výstupů, včetně vyvázání a provedení formy, včetně zapojení návazností | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A4.003 | Zapojení kabeláže | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A4.004 | Průraz beton do průměru 30 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
A5 | Demontáže
A5.001 | Demontáž stávající instalace v dotčených prostorách, včetně kabeláže a úložných konstrukcí | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
A6 | Ostatní
A6.001 | Provozní kniha systému PZTS | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A6.002 | Nehořlavý zkušební plyn pro optickokouřové hlásiče 250 ml | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A6.003 | Koordinace a vypracování podkladů pro naprogramování ústředny | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.004 | Programování ústředny PZTS | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.005 | Funkční zkouška systému PZTS | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.006 | Uvedení do provozu systému PZTS | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.007 | Koordinace a vypracování podkladů pro integrátora přenosu na PCO Dodávka neobsahuje práce spojené s přenosem na PCO, po dokončení realizace díla bude zajištěno investorem. | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0

## UKS
B | UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
B1 | Zařízení a přístroje
B1.001 | Datová dvojzásuvka RJ45, STP, cat.6a, komplet (1 x tělo zásuvky, 1 x nosná maska pro 2 keystone, 2 x keystone RJ45 STP cat.6a, 1x rámeček), požadavek na systémovou záruku od výrobce kabeláže 25 let | 30 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.002 | Instalační krabice pro datovou dvojzásuvku | 30 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
PRVKY SÍTĚ UKS VE STÁVAJÍCÍM ROZVADĚČI
B1.003 | 19" optická vana výsuvná 1U, 48 x SM 9/125 Duplex LC-APC, kompletní včetně kazet, držáků svárů a spojek | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.004 | Pigtail SM 9/125 LC APC, 1 m, včetně montáže | 48 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.005 | Ochrana sváru | 48 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.006 | Vyvyzovací panel 19" 1U, průchozí panel s kartáčem | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.007 | 19" patch panel 2U, 48 portů C6a | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.008 | Podružný el. inst. materiál 1% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B2 | Kabeláž
B2.001 | Kabel s třídou reakce B2cas1d1a1 - datový stíněný cat.6a STP (U/FTP), systémová záruka na kabeláž od výrobce 25 let | 2200 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.002 | Kabel optický SM 9/125 µm, 24 vláken, s třídou reakce B2cas1d1a1 | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.003 | CYA 6 zž | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.004 | Značení trasy vedení - kabelové štítky | 2320 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.005 | Prořez kabelů 5% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B3 | Úložné konstrukce
B3.001 | Uložení pod omítku, kompletní dodávka včetně vysekání, začištění, instalace, zapravení povrchů a výmalby | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.002 | Kovový drátěný žlab, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, tedy všech závěsů, držáků, ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 60 mm, výška bočnice 60 mm | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.003 | Trasa žlab plný neděrovaný, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, tedy všech závěsů, držáků, ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 62 mm, výška bočnice 50 mm, tloušťka plechu 0,70 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.004 | Víko kabelového žlabu, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytů, ohybů, kolen, pro šířku žlabu 62 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.005 | Bezhalogenová ohebná trubka se střední mechanickou odolností o průměru 32 mm | 110 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.006 | Instalační krabice protahovací s víčkem, kompletní instalace | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B3.007 | Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 10/8mm, modrá, pro zafouknutí do HDPE trubky, vnitřní lubrikační vrstva | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.008 | Prořez kabelových tras 1,5 % | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
B3.009 | Další montážní materiál blíže nespecifikovaný 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B4 | Montáže
B4.001 | Měření kabeláže po úsecích, včetně měřících protokolů od datové kabeláže | 2320 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B4.002 | Zapojení kabeláže v rozvaděčích RACK | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B4.003 | Průraz beton do průměru 30 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B5 | Demontáže
B6 | Ostatní
| SUMA | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0

## ER
C | EVAKUAČNÍ ROZHLAS (ER)
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
C1 | Zařízení a přístroje
Rozvaděče + napájení
C1.001 | Přepěťová ochrana 230 VAC s kontaktem pro dálkovou signalizaci | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.002 | Protipožární stojící skříň s pasivním větracím systémem Zachování funkce: 90 minut, Požární odolnost 90 minut Krytí IP 54, Kouřotěsné provedení, Kabelové prostupy na horní straně skříně Vnitřní rozměr skříně 1800 x 750 x 600, Vnější rozměr skříně 2010 x 960 x 708, hmotnost 448 kg Maximální povolený ztrátový výkon s pasivním větracím systémem 169 W Včetně vystrojení uchycení pro komponenty evakuačního rozhlasu, včetně napájecího panelu 8 x 230 V | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Systémové komponenty ER - musí odpovídat ČSN EN 54-16, ČSN EN 54-4
C1.003 | Kontrolér - pro řízení 20 směrovačů a 50 zesilovačů, umožňuje přepínat 8 audio vstupů do 4 samostatných audiokanálů, kontrolér obsahuje DSP, dvoukanálový manager zpráv, 4 nezávislé generátory signálů, směrovač pro 12 zón, 18 řídicích vstupů z toho 5 monitorovaných, 19 řídicích výstupů, automatické přepnutí systému do stanby režimu při výpadku napájení 230 V AC, 12 x LED indikace pro zóny, 6 x LED indikace stavu systému | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.004 | Zesilovač ve třídě D o výkonu 2 x 500 W. Výstup buď 70 V nebo 100 V | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.005 | Systémový napájecí zdroj, dobíječ baterií a manager napájení 24 V DC, max. dobíjecí proud 12 A, max. proud do systému 150 A, 6 x vysokozatížitelné výstupy s max. odběrem 40 A, 3 x nízkozatížitelné výstupy s max. odběrem 5 A, 3 x poruchové relé se zatížitelností 24 V / 1 A, minimální kapacita baterií 86 Ah, maximální kapacita baterií 225 Ah | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.006 | Akku 12 V / 100 Ah životnost až 10 let | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.007 | Hudební zdroj - USB,SD,tuner,bluetooth - je profesionální vícezdrojový hudební přehrávač. Přehrává hudbu na pozadí. Disponuje USB rozhraním, vstupem na SD kartu, tuner FM frekvence, Bluetooth přijímač pro streamování hudby z mobilního zařízení. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.008 | Set propojovací kabeláže pro systémové propojení všech komponentů ER včetně systémového napájecího zdroje a připojení baterií | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
C1.009 | Stanice hlasatele. Umožňuje připojení až 5 modulů rozšíření. Mikrofon s husím krkem, 20 tlačítek s podsvětleným LCD displejem, integrovaný reproduktor, 3 volitelná nouzová tlačítka nebo klíčové spínače, možnost připojení externího mikrofonu, nebo audiosignálu | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.010 | Tísňové tlačítko pro stanici hlasatele | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.011 | Klíčový spínač pro stanici hlasatele | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Reproduktory ER - musí odpovídat ČSN EN 54-24
C1.012 | Reproduktor certifikovaný dle EN 54-24, nástěnný, bílý, provedení ABS, - výkon 6 W @ 100 V, - odbočky 6/3/1,5/0,75 W @ 100 V, - frekvenční rozsah pro -10 dB: 160 Hz až 20 kHz, - citlivost 94 dB (1 kHz, 1 m), - vyzařovací úhel Horizontálně: 180° (1 kHz), 90° (4 kHz), - vyzařovací úhel Vertikálně: 180° (1 kHz), 98° (4 kHz), - provozní teplota: -10 °C až +55 °C, - krytí reproduktoru: IP21, - příprava pro montáž desky dohledu. | 17 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.013 | Reproduktor certifikovaný dle EN 54-24, stropní, bílý, ABS, - výkon 6 W @ 100 V, - odbočky 6/3/1,5/0,75 W @ 100 V, - frekvenční rozsah pro -10 dB: 85 Hz až 20 kHz, - citlivost 88 dB (1 kHz, 1 m), - vyzařovací úhel: 180° (1 kHz), 75° (4 kHz), - provozní teplota: -25 °C až +55 °C, - krytí reproduktoru: IP33, - příprava pro montáž desky dohledu, - odolný proti nárazu míčem, - odolný vůči soli, - odolný vůči chlóru. | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.014 | Upevňovací kroužek | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.015 | Zadní krabice | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.016 | Reproduktor certifikovaný dle EN 54-24, stropní, bílý, ABS, - výkon 60 W @ 100 V, - odbočky 60/30/15 W @ 100 V, - frekvenční rozsah pro -10 dB: 40 Hz až 20 kHz, - citlivost 88 dB (1 kHz, 1 m), - vyzařovací úhel: 180° (1 kHz), 120° (4 kHz), - provozní teplota: -25 °C až +55 °C, - krytí reproduktoru: IP21, - vysoká kvalita reprodukce hudby. | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.017 | End Of Line dohledový adresný modul reproduktorové linky. | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.018 | Podružný el. inst. materiál 2% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
C2 | Kabeláž
C2.001 | Reproduktorové linky - ostatní Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 1x2x0,8 | 480 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C2.002 | Reproduktorové linky - tělocvičny Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 2x2x0,8 | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C2.003 | Stanice hlasatele Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 4x2x0,8 | 250 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C2.004 | CYA 10 zž | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C2.005 | CYA 6 zž | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C2.006 | Značení trasy vedení - kabelové štítky | 730 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C2.007 | Prořez kabelů 5% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
C3 | Úložné konstrukce
C3.001 | Trasa s funkční integritou při požáru, normová konstrukce, žlab perforovaný, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, tedy všech závěsů, držáků, ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 50 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C3.002 | Trasa s funkční integritou při požáru, nenormová konstrukce, trubka kovová ocelová pozinkovaná, kompletní včetně spojek, kolen, ohybů, vnější průměr 28,3 mm | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C3.003 | Příchytka pro kovovou trubku s funkční integritou při požáru o vnějším průměru 28,3 mm | 100 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C3.004 | Stoupací trasa s funkční integritou při požáru, normová konstrukce, kabelový žebřík, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu, držáků, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, kabelový žebřík 150 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C3.005 | Příchytka s funkční odolností pro kabel na kabelový žebřík, minimální průměr kabelu 14 mm, maximální průměr kabelu 23 mm | 120 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C3.006 | Příchytka s funkční odolností pro kabel pro montáž do betonu - kompletní včetně uchycení | 2350 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C3.007 | Značení tras s funkční integritou při požáru dle ČSN 73 095 | 825 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C3.008 | Uložení pod omítku, kompletní dodávka včetně vysekání, začištění, instalace, zapravení povrchů a výmalby | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C3.009 | Bezhalogenová ohebná trubka se střední mechanickou odolností o průměru 20 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C3.010 | Pomocné nosné konstrukce pro uchycení stoupacích vedení a funkčních žlabů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
C3.011 | Pospojení ocel. konstrukcí | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
C3.012 | Prořez kabelových tras 1,5 % | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
C3.013 | Požární ucpávky včetně štítků | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
C3.014 | Další montážní materiál blíže nespecifikovaný 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
C4 | Montáže
C4.001 | Měření kabeláže po úsecích | 730 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C4.002 | Zapojení kabeláže | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
C4.003 | Průraz beton do průměru 30 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
C5 | Demontáže
C5.001 | Demontáž stávající instalace v dotčených prostorách, včetně kabeláže a úložných konstrukcí | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
C6 | Ostatní
C6.001 | Provozní kniha systému ER | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C6.002 | Koordinace a vypracování diagramu ovládání jednotlivých zón pro naprogramování systému | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.003 | Programování systému ER | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.004 | Funkční zkouška systému | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.005 | Měření srozumitelnosti dle normy ČSN EN 50849 a ČSN EN 60268-16 | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.006 | Koordinační funkční zkoušky | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.007 | Uvedení do provozu | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0

## SDS
D | SPOLEČNÁ DODÁVKA SLABOPROUDU (SDS)
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
D1 | Zařízení a přístroje
D2 | Kabeláž
D3 | Úložné konstrukce
D3.001 | Požární ucpávky včetně štítků | 5 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
D4 | Montáže
D5 | Demontáže
D6 | Ostatní
D6.001 | Lešení, výšková montáž a použití mechanizmů | 1.5 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
D6.002 | Technická příprava realizace | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.003 | Projekční náklady na vypracování realizační / výrobní / dílenské dokumentace | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.004 | Autorský dozor projektanta během realizace | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.005 | Vedení projektu | 80 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.006 | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.007 | Součinnost se zástupci investora | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.008 | Koordinace prací s ostatními profesemi | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.009 | Vypracování plánu kontrol a zkoušek | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.010 | Revize dílčí a revize celého systému | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.011 | Školení na všechny systémy dodávky | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.012 | Průvodně technická dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D6.013 | Dokumentace skutečného provedení stavby - bude provedeno vypracování kompletní dokumentace slaboproudých systémů | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.014 | Pomocné stavební práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D6.015 | Úklid staveniště, průběžný | 24 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.016 | Likvidace a odvoz odpadu z realizace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D6.017 | Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D6.018 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0