MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

### projekt pro stavební povolení

### SO 01 – Modernizace objektu MSCB a přístřešek

F.1. 1.4.g. – ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD 1. technická zpráva

Investor: Jihomoravský kraj, zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Marek Svoboda

Odpovědný projektant: ing. Miroslav Kadrnožka

Zakázkové číslo: 873

Datum: červenec 2010

Číslo výtisku:

Technická zpráva

1. ENERGETICKÉ ÚDAJE

Zdroj energie		:  distribuční síť  0,4 kV, ČEZ

Rozvodná soustava

Napájení						:  3PEN ~ 50 Hz, 230/400 V, TN-C

Instalovaný příkon	:

Hlavní jištění	VN	:  40 A

Hlavní přívod	VN	:  3xAXEXCY-J 1x240

Hlavní jištění	NN	:  1000 A

Hlavní přívod	NN	:  4xCYKY-J 3x240+120

Měření spotřeby	:  v rozvodně VN – obchodní měření

Kategorie odběru	:  B

Stupeň důležitosti	:  č.III  ČSN 34 1610

Kompenzace		:  v hlavní rozvodně NN

Místo rozdělení vodiče PEN na PE a N bude provedeno v připojovacím rozváděči RH.

2. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.1 automatickým odpojením od zdroje v síti TN. V rozvodu bude použito samostatných vodičů N a PE, rozdělení v hlavním rozvaděči RH1 a podružných rozvaděčích.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem se zajišťuje uplatněním následujících opatření:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí el. zařízení dle čl. 412 ČSN 332000-4-41ed.2  bude dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a bude řešena jednak ochranou izolací dle čl. 412.1 a jednak ochranou kryty nebo přepážkami dle čl. 412.2.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  el. zařízení dle čl. 413 ČSN 332000-4-41ed.2 bude provedena dle čl. 413.1 samočinným odpojením od zdroje. V prostorech zvlášť nebezpečných bude navíc provedeno doplňující pospojování vodičem CY, nebo pevně ke kovovým zařízením

Pro zásuvkové obvody v nebezpečných a zvlášť nebezpečných prostorách, koupelnách a venkovních prostorách bude provedena doplňková ochrana proudovými chrániči s reziduálním proudem 30 mA dle čl. 412.5 ČSN 33 2000-4-41.

Ve všech výše uvedených prostorách bude provedeno doplňující ochranné pospojování dle čl. 413.1.6. Kovové potrubí VZT bude vodivě pospojováno.

Uzemňovací soustavu bude tvoří nový zemnič, tvořený obvodovým zemním páskem FeZn 30x4. Celé provedení bude dle  ČSN 33 2000-5-54 a ČSN 33 2000-4-41. Odpor uzemnění pracovního středu zdroje nemá být větší než 5 ohmů.Celková odpor uzemnění vodičů PEN odcházejících z transformovny nesmí být vyšší nez 2 ohmy.

  - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ

Do hlavního pospojování v rámci tohoto projektu budou zahrnuty následující zařízení a vodivé části

Ochranný vodič – v rozváděči RM1,RM1, všechny podružné rozvaděče

Hlavní ochranná svorka - HOS

Vodovodní potrubí

Rozvod vytápění

Rozvod VZT

Kovové konstrukční části stavby

3. NAPÁJENÍ

Ze stávající rozvodnice RM1,RM2 v rozvodně NN bude napájen celý  objekt. Z rozvodnice RM budou přivedeny nové přívod k podružným rozvaděčům napájejícím jednak jednotlivé části objektu, jednak jednotlivé technologické prvky stavby (výtahy, schodiště VZT apod).

3.1 NAPÁJENÍ FUNGUJÍCÍCH PŘI POŽÁRU

Obvody jejichž provoz bude nutno zachovat při požáru budou napájeny přes Rozvaděč RPO, jehož provoz bude zálohován stávajícím dieselagregátem 29kW. Nopuzové osvětlení bude napájeno z rozvaděče Rno, který je stávající a bude poze opraven.

4. VÝVODY  NN

Hlavní rozvaděč je instalován v rozvodně NN 1PP. Rozvaděč je vybaven silovými vývody pro napájení rozvaděčů.

Vývody NN bude možné centrálně vypnout na dveřích rozvaděče a u vstupu do objektu (vjezd od pavilonu B. Tlačítko vypne pouze obvody které nejsou zálohovány. Označení tlačítka „CENTRAL STOP“. Dále bude instalováno tlačítko „TOTAL STOP“, které zajistí vypojení veškerého zařízení NN  v objektu,  včetně rozvaděčů Rno a Rpo. O funkci těchto tlačítek musí být poučena osoba mající nad technickým zařízením pavilonu dohled.

5. SVĚTELNÉ OBVODY

5.1. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

5.1.1 HLAVNÍ OSVĚTLENÍ PROSTOR

Osvětlení v přístavbě bude provedeno interiérovými podhledovými svítidly. Svítidla byla navržena výpočtovým programem firmy THORN  a vyhovují ČSN EH 124 64-1. Ovládání místními spínači, Tlačítkovými ovladači přes impulzní relé a osvětlení komunikačních a výstavních prostor z ovládací skříňky MS1, která bud eumístěna ve velíni m.č. 1.33. Ovládání výstavních ploch bude možné vypnout centrálně. Intenzita osvětlení v jednotlivých místnostech je vyznačena ve výkresech.

5.1.2 OSVĚTLENÍ ZÁZEMÍ

Osvětlení bude provedeno převážně zářivkovými zapuštěnými, přisazenými nebo zavěšenými svítidly. Ovládání místními spínači a tlačítky.

Kategorie osvětlení dle ČSN 121 93

5.2. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

1. Centrální bateriový systém pro napájení nouzových a bezpečnostních svítidel

220 V AC/DC dle ČSN EN 50171, ČSN EN 50172, DIN VDE 0108 z 10/89, DIN VDE 0510 část 2.

Modulární koncepce, skládající se z:

přepínacích jednotek včetně kontrolního modulu a výstupních modulů

nabíjecí jednotky

220 V bezúdržbových olověných baterií s vnitřní rekombinací kyslíku

Požadavky na systém

Pro řešený objekt je navržen 1 bateriový zdroj CEAG ZB-S, který bude sloužit pro napájení připojených nouzových a bezpečnostních svítidel. Aby byl systém v souladu s platnými normami pro nouzové osvětlení, je třeba zabezpečit:

Dle ČSN EN 1838 zajistit osvětlení únikových cest na hodnotu 1 lx a protipanických prostorů na hodnotu 0,5 lx . Dále zajistit, aby nouzové únikové osvětlení bylo instalováno:

- minimálně 2m nad zemí.

- u každých únikových dveří , kterých je zapotřebí v případě výpadku napájení.

- v blízkosti schodů,každý schod musí být přímo osvětlen.

- v blízkosti každé změny úrovně terénu.

- na předepsaných nouzových východech a bezpečnostních návěštích.

- u každé změny směru

- u každé křižovatky chodby/haly

- vně a blízko každého posledního východu.

- v blízkosti každého hydrantu,hasícího přístroje,nebo hlásky.

- v blízkosti stanic první pomoci

- doba náběhu svítidel do 5 sekund

Bateriové napájecí zdroje musí být v souladu s ustanoveními ČSN EN 50171, zvláště pak:

Podle ČSN EN 50172 je nutné:

- vybavit protipanickým osvětlením všechny prostory, větší než 60 m2

- sledovat výpadky nebo poklesy napětí v každém koncovém obvodu normálního osvětlení

- provozovat systém v souladu s požadavky normy, a to zejména provádění pravidelných měsíčních a ročních testů svítidel a baterií, vedení zkušebních protokolů o každém svítidle, vyhodnocování stavu celého systému apod.

Energetická bilance systému:

Napájení rozváděče CEAG je kabely min. 5Cx10 mm2 z hlavního rozvaděče, jištění pojistkovým odpínačem 50A.

Maximální příkon centrály v okamžiku plného nabíjení baterií je 800 VA, udržovací příkon je 250 VA. Maximální příkon centrály v okamžiku chodu všech připojených nouzových a bezpečnostních svítidel je 9 000 VA.

Provedení rozváděče

Oceloplechový, postavení na zem, vývody kabelů horem (předlisované otvory pro vývodky)

Krytí IP 21

Barva skříní RAL 9035

Rozměry (max.) = 2 skříně  2050 x 800 x 400 mm

5..	Svítidla

Všechna svítidla, připojená k centrální bateriové jednotce musí mimo jiné splňovat následující systémové požadavky :

rozsah napájení 230V/50Hz, 176 – 275 V DC

elektronický předřadník v souladu s EN 60 924 a ČSN EN 60 598-2-22

světelný zdroj fluorescenční trubice schopná VF provozu

piktogramy dle ČSN EN 1838

Všechna svítidla jsou vybavena spínaným adresným a komunikačním modulem s individuálním ovládáním po silovém vedení bez datových vodičů.

Selektivní osvětlení (dle EN 50172 a DIN VDE 0108)

každý rozvaděč osvětlení vybaven monitorovacím členem DLS 3Ph BUS modul pro hlídání poklesu nebo výpadku kterékoli napájecí fáze v případě poruchy (výpadku) v tomto rozvaděči jsou ihned aktivována ta svítidla, příslušná tomuto rozvaděči

Všechny monitorovací členy jsou  propojeny vodičem JY(ST)Y 4x2x0,8mm

6. ZÁSUVKOVÉ OBVODY + TECHNOLOGIE

Veškeré rozvody budou provedeny skrytě pod omítkou, nebo ve žlabech MARS nad podhledem. V suterénu a v 1NP budou rozvody částečně v kabelových žlabech. Zásuvky budou uloženy ve výšce 400mm, pokud není ve výkrese uvedeno jinak.

Zásuvky pro PC – hnědé, chráněné základní ochranou

Zásuvky ostatní – bílé, chráněné základní ochranou a doplňkovou ochranou proudovým chráničem. Zásuvky, ke kterým bude mít přístup veřejnost budou chráněné proudovým chráničem vždy.

VZT 	- Pouze napájení některých jednotek. Zapojení bude součástí projektu MaR

ÚT 	- Zapojení bude součástí projektu MaR.

MaR Napojení rozvaděčů

Výtahy – napojení

Eskalátory – napojení

8. KABELY A VODIČE

  - Silové rozvody

Nově navrhovaná elektroinstalace musí být provedena podle stanovených vnějších vlivů v souladu s platnými technickými předpisy a normami.

Stávající neměněná elektroinstalace objektu je považována za vyhovující.

Snížená hořlavost

V objektu budou navrženy silové kabely podle ČSN 730802 kap.12.9

Ve shromažďovacích prostorech a na navazujících únikových cestách z těchto prostor musí kabely vyhovovat třídě reakce na oheň B2cas1,d0.

V prostorech CHÚC musí volně vedené el. rozvody  splňovat třídu funkčnosti P15-R a musí být třídy reakce na oheň B2cas1,d0. Izolace kabelů nemají obsahovat chemický vázaný chlór (bezhalogenové). Nebo musí být kabely uloženy tak, aby byly chráněny omítkou nebo protipožární ochranou v tl. nejméně 10 mm nebo musí být vedeny v samostatných šachtách určených pro el. rozvody.

V rámci schodiště – CHÚC-A nebudou navrženy žádné rozvaděče, nebo budou provedeny  s požární odolností EI 30/DP1 s požárními uzávěry EI15 Sm DP1.

Zajištěná funkčnost kabelů – výpis zařízení s požadovanou funkcí při požáru

Kabely zajišťující napájení zařízení, která mají být při požáru funkční, musí být napojeny na hlavní rozvaděč PO (umístěný v samostatném požárním úseku nebo oddělený od ostatních rozvaděčů požární příčkou).

Kabely napájející tato zařízení vedou samostatnými trasami (nikoli společně s ostatními kabely) a budou splňovat třídu funkčnosti dle požadavku jednotlivých zařízení. V případě zavěšených konstrukcí pro vedení kabelů je nutno zajistit, aby konstrukce, na kterých jsou kabely 8.2 Volba vedení

Pro pevnou el. instalaci bude použito kabelů typu CYKY, určené pro pevný rozvod ve ztížených provozních podmínkách s odolností proti šíření plamene a ostatních vodičů určené pro kladení vodičů do trubek a lišt. Pro napájení nouzového osvětlení a zařízeních, které fungují při požáru budou použity požárně odolné kabely s odolností V60.

9. UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD

  - Uzemnění

U objektu je vybudován základový zemnič. Zemnič proměřen a případně doplněn tak, aby každý jednotlivý vývod ze zemniče dosáhl hodnoty max. 2 ohmy.Budou nově zbudovány vývody k svodovému zemniči hromosvodu, k přípojnici PEN rozvaděče RH, k technologiím a k zemniči uloženému společně s přívodem.

  - Hromosvod

Na objektu bude instalován hromosvod s mřížovou jímací soustavou LPSIII. Mřížová soustava bude doplněna o jímací tyče. Jímací soustava bude propojena se zemnící soustavou pomocí náhodných svodů tvořených oc. konstrukcí budovy. 0,5m nad zemí budou instalovány měřící plošky.

10. OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ

Bude provedena v hlavním rozvaděči  svodičem bleskových proudů /třída B. V podružných rozvaděčích bude namontována přepěťová ochrana třídy   C.

4. stupeň (třída D) bude  ve vybraných zásuvkách.

11. VNĚJŠÍ VLIVY

Po přiřazení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51. Pro určení vnějších vlivů byl zpracován protokol, který je součástí souhrnné zprávy.

Prostory se sprchou a umývací prostory

Prostory se sprchou a umývací prostory včetně zón řeší samostatná norma  ČSN 33 2000-7-701.

Prostor vně objektu

AA7  	-  teplota okolí = -25OC - +55oC

AB8  	-  atmosférické  podmínky okolí = venkovní prostory

nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami

AD3   -  možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60o.

Vzhledem  k výše  uvedeným vlivům  se jedná  z hlediska nebezpečí úrazu  el. proudem  dle tabulky 32-nm2  ČSN 332000-3  o prostory zvlášť nebezpečné.

Ostatní  prostory

U ostatních  prostor objektu jsou vnější vlivy z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu čl. 320N3 a tab. 32 NM1 ČSN 332000- 3  a  čl.. 512.24 ČSN 332000-5-51 považovány za normální.

12. PROVOZNÍ PODMÍNKY ELEKTROROZVODŮ

El. instalační práce musí být provedeny tak, aby odpovídali platným elektrotechnickým předpisům a ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN 343100 a se zkouškou podle vyhlášky 50/78 Sb., která opravňubude k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.

Bude třeba zajistit, aby do elektrického a hromosvodného zařízení nezasahovali nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN 343100. Před zaomítnutím kabelů, nebo konečném uložením do podlah musí být na kabelech prověřen jejich izolační stav a připojení musí být schváleno dodavatelem jednotlivých technologií.

Před uvedením do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva se zakreslením případných změn do projektu. Dále bude nutné provádět pravidelné revize el. instalace dle lhůt stanovených v ČSN.

13. ZÁVĚR

Tato projektová dokumentace byla vypracována v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. Jejich ustanovení bude nutno dodržovat i při prováděcích prací. V případě výskytu, nebo zjištění nepředvídaných okolností během montáže bude nutné, aby byl o tom uvědomen projektant a mohla být sjednána náprava.

V Brně, červenec ’10			 		                   Vypracoval:  ing. Kadrnožka Miroslav