Technická zpráva

Nemocnice Kyjov – ORL – zdroje Vac a N2O, propojení stlačeného vzduchu

Propojení stlačeného vzduchu

Nový potrubní rozvod bude napojen ve stávající kompresorové stanici (v budově C) na výstupní potrubí 0,4 MPa, kde bude osazen uzávěr. Z kompresorové stanice bude potrubní rozvod veden v zemi ve výkopu v pískovém loži. Pod komunikacemi bude opatřen ocelovou chráničkou. Potrubní rozvody vedené v zemi budou opatřeny izolací proti vnějším vlivům a korozi. Vstup do budovy P bude na chodbě, kde dále pokračuje po stěně do stávající kompresorové stanice. Stávající zdroj bude demontován, ponechána bude pouze tlaková nádoba, která bude sloužit jako zásobník a vyrovnávací nádoba pro budovu P. Z tlakové nádoby bude provedeno napojení na stávající potrubní rozvody pro budovu P, kde bude osazen uzávěr budovy.

Zdroj podtlaku

Stávající vakuová stanice bude demontována. Pro splnění podmínek platné normy, musí být vytvořena nová místnost pro rezervní zdroj napájení. Nový primární a sekundární zdroj bude v místnosti stávající vakuové stanice. Nový zdroj je navržen z olejových vývěv, každá o sacím objemu 28 m3/hod, které jsou osazeny na zásobníku vakua o objemu 500 l. Na zásobníku je osazena i dvojitá bakteriální filtrace a řídící elektro rozvaděč, který zajišťuje automatický chod vývěv a hlášení provozních hodnot a alarmů. Na stěně bude osazen jímač sekretu, pro případné oddělení hrubých nečistot. Rezervní zdroj je navržen v nové místnosti o sacím výkonu 28 m3/hod, který je umístěn na zásobníku o objemu 70 l a opatřen jednoduchou bakteriální filtrací a jednoduchou řídící jednotkou, které bude spínat při poklesu tlaku primárního a sekundárního zdroje napájení. Na stěně bude osazen jímač sekretu, pro případné oddělení hrubých nečistot. Obě potrubí budou spojena a napojena na távající potrubní rozvod pro budovu P. Na výstupu ze zdrojových stanic bude nainstalován snímač tlaku. Provozní alarmy budou snímány z rozvaděčů zdrojů a snímačů tlaku, vyhodnocení bude v signalizačním hlásiči. Hlášení o poruchách bude zasíláno pomocí SMS zpráv na zvolená telefonní čísla.

Zdroj oxidu dusného

Stávající lahvová stanice bude demontována. Pro splnění podmínek platné normy, musí být vytvořena nová místnost pro rezervní zdroj napájení (dostavění vpravo od stávajícího přístavku). Nový primární a sekundární zdroj bude v místnosti stávajícího zdroje. Jako zdroj budou tři tlakové láhve o max. vnitřním objemu 40 l při přetlaku max 6,0 MPa. Dvě lahve budou složit jako primární a sekundární zdroj, budou napojeny na automatický přepínací panel, zde bude tlak redukován z 6,0 na 1,2 MPa a dále bude osazena podružná redukční skříň, kde bude tlak redukován na provozní 0,4 MPa. Rezervní zdroj bude umístěn v novém přístavku, bude tvořen jedním ks tlakové láhve o max. vnitřním objemu 40 l při přetlaku max 6,0 MPa. Z láhve bude potrubí vedeno do redukčního panelu, kde bude redukován na provozní tlak 0,4 MPa. Provozní alarmy budou snímány na sběrnicích a výstupu ze stanic budou pomocí snímačů tlaku, vyhodnocení bude v signalizačním hlásiči. Hlášení o poruchách bude zasíláno pomocí SMS zpráv na zvolená telefonní čísla. Ve stanicích budou nainstalovány snímače úniku plynu, vč. Ústředny a opticko-akustické signalizace umístěné nad dveřmi ve stanici.