## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | NAVRKAL/N014 | REKONSTRUKCE KOTELNY GPOA ZNOJMO
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 01 | REKONSTRUKCE KOTELNY GPOA ZNOJMO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.1. | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 - STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.1 | VYTÁPĚNÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.2 | PLYN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.3 | M + R |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: NAVRKAL/N014 - REKONSTRUKCE KOTELNY GPOA ZNOJMO
#POPO | Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
#POPR | Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
#POPO | Popis objektu: SO 01 - REKONSTRUKCE KOTELNY GPOA ZNOJMO
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 - STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.2 - PLYN
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.3 - M + R
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723_3 | Demontáže |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_02 | Strojovna |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_03 | Spalinové cesty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_04 | komín K1 |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_05 | kouřovod K2 |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_06 | komín K2 |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_07 | Úprava a doplňování vody |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_08 | Čerpadla |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_09 | Armatury přírubové |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_10 | Armatury závitové |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_11 | Potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_12 | Izolace a nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_13 | Ventily a pohony |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 96_15 | Demontáže |  |  | PSV |  |  | 0
| M+R_1 | 1- Periferie rozvaděč RMRK |  |  | MON |  |  | 0
| M+R_2 | 2- Rozvaděč RMRK |  |  | MON |  |  | 0
| M+R_3 | 3- Služby |  |  | MON |  |  | 0
| M+R_4 | 4- Montážní materiál |  |  | MON |  |  | 0
| M+R_5 | 5- Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M21_O | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | NAVRKAL/N014 | REKONSTRUKCE KOTELNY GPOA ZNOJMO | [25 empty] | STA
O: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
SPU
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
SPU
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
SPU
5 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
SPU
6 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.1.1. Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | NAVRKAL/N014 | REKONSTRUKCE KOTELNY GPOA ZNOJMO | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | REKONSTRUKCE KOTELNY GPOA ZNOJMO | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.1. | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 - STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [25 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [25 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [25 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [25 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [25 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [25 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [25 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [25 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [25 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [25 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [25 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [25 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [25 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [25 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [25 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.35 |  | 0 |  |  |  |  | 26.09 | [6 empty] | DIL
2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 3.7375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.533 | 13.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,5*0,65*0,5 |  | 3.7375 | [23 empty] | VV | 0
SPU
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 3.7375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.011 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,5*0,65*0,5 |  | 3.7375 | [23 empty] | VV | 0
SPU
4 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 37.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,5*0,65*0,5*10 |  | 37.375 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 3.7375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.668 | 2.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | SPI
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,5*0,65*0,5 |  | 3.7375 | [23 empty] | VV | 0
SPU
6 | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 7.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.591 | 4.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | SPI
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,5*0,65*0,5*2 |  | 7.475 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 3.7375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 6.35 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.587 | 5.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | vč. podsypu : | [25 empty] | VV | 0
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,5*0,65*0,5 |  | 3.7375 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 3.7375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,5*0,65*0,5 |  | 3.7375 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64 |  | 0 |  |  |  |  | 15.71 | [6 empty] | DIL
9 | 612434113RT1 | Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka štuková tl. 2,5 mm, | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0316 | 0.63 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.73244 | 14.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,0 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
10 | 622471473R00 | Stěrka lepidlem na stěnách vnějších | m2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.19 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,6 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 5.99 | [6 empty] | DIL
11 | 602011182RT7 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, akrylátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená | m2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00326 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.22401 | 1.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,6 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
12 | 602016193R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová | m2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,6 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
13 | 622421121RT2 | Omítky vnější stěn vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi, | m2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03615 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.41402 | 2.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,6 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | 622481211RT2 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.362 | 2.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,6 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.13 |  | 0 |  |  |  |  | 14.23 | [6 empty] | DIL
15 | 631315621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, | m3 | 1.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 4.95 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.317 | 4.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 14,0*0,14 |  | 1.96 | [23 empty] | VV | 0
SPU
16 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 1.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.205 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [25 empty] | SPI
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 14,0*0,14 |  | 1.96 | [23 empty] | VV | 0
SPU
17 | 631361921R00 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí | t | 0.14877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.08 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 15.231 | 2.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 14,0*7,99*1,33/1000 |  | 0.14877 | [23 empty] | VV | 0
SPU
18 | 663612222R00 | Sponkování rýh v podlahách | m | 25.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.27 | 7.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (6,9+7,5+4,1*2)*1,15 |  | 25.99 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 1.09 | [6 empty] | DIL
19 | 899102111RT2 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem čtyřhranného 600 x 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04762 | 0.05 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.094 | 1.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.9 | [6 empty] | DIL
20 | 952901221R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží | m2 | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.26 | 21.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kotelna : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32,0 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
|  | plynoměrná místnost : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : | [25 empty] | VV | 0
|  | 24,0 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | pozn. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 14,0*1,5 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
SPU
21 | 359901191R00 | Vyčištění a utěsnění jímek | m2 | 5.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.29 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Konečné vyčištění stok před předáním a převzetím. | [25 empty] | POP
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,0*1,0*2-0,6*0,6+1,0*0,95*4) |  | 5.44 | [23 empty] | VV | 0
SPU
22 | 95_03 | Zakrývání stávajících prostor folií | m2 | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901221R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 82,0*2 |  | 164 | [23 empty] | VV | 0
SPU
23 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách ) | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
SPU
24 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
SPU
25 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.33 |  |  |  |  | 65.3 | [6 empty] | DIL
26 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.31 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 5.867 | 11.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 14,0*0,14 |  | 1.96 | [23 empty] | VV | 0
SPU
27 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.28 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.147 | 2.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 14,0 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
SPU
28 | 970251150R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm | m | 25.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.5 | 38.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (6,9+7,5+4,1*2)*1,15 |  | 25.99 | [23 empty] | VV | 0
SPU
29 | 971035441R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.154 | 0.15 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.21 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
30 | 976085311R00 | Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.05 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.26 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
31 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.92 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.26 | 5.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,0 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
32 | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.33 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,6 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
33 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.28 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.22 | 4.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,0 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
34 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32.01 | [6 empty] | DIL
35 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 12.4225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.577 | 32.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,29, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 12,42253 |  | 12.4225 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.67 | [6 empty] | DIL
36 | 728314111RX6 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2, vč. dodávky žaluzie 250 x 450 mm, mřížka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.67 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
37 | 998728203R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 7.03 | [6 empty] | DIL
38 | 764239611RX2 | D + M Lemování komínu z lakovaného plechu, plech prePATINA blaugrau | m2 | 2.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00826 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.705 | 7.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,6 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
39 | 998764203R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  | 0 |  |  |  |  | 14.28 | [6 empty] | DIL
40 | 771101210RT2 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 14,0 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
SPU
41 | 771575107RX1 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, rozměr dle stávající, (flex.lepidlo), (spár.hmota) | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.97 | 13.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 14,0 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
SPU
42 | 59764202RD | Dlažba - dle stávající | m2 | 16.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 14,0*1,15 |  | 16.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
43 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 44.88 | [6 empty] | DIL
44 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.05 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.24 | 44.88 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem. | [25 empty] | SPI |  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kotelna : | [25 empty] | VV | 0
|  | 58,0+32,0 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
|  | plynoměrná místnost : | [25 empty] | VV | 0
|  | 12,0+5,0 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : | [25 empty] | VV | 0
|  | 56,0+24,0 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
SPU
45 | 784450020RX0 | Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x, vhodná na sanační systém | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | č.v. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozn. 6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,0 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.71 | [6 empty] | DIL
46 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 6.3334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.277 | 1.75 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [25 empty] | SPI
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [25 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [25 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 26,27,28,29,30,31,32,33, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,33336 |  | 6.3334 | [23 empty] | VV | 0
SPU
47 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 6.3334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.933 | 5.91 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 26,27,28,29,30,31,32,33, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,33336 |  | 6.3334 | [23 empty] | VV | 0
SPU
48 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6.3334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.49 | 3.1 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 26,27,28,29,30,31,32,33, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,33336 |  | 6.3334 | [23 empty] | VV | 0
SPU
49 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 120.3337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 26,27,28,29,30,31,32,33, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 120,33375 |  | 120.3337 | [23 empty] | VV | 0
SPU
50 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 6.3334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.942 | 5.97 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 26,27,28,29,30,31,32,33, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,33336 |  | 6.3334 | [23 empty] | VV | 0
SPU
51 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 95.0003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.105 | 9.98 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 26,27,28,29,30,31,32,33, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 95,00033 |  | 95.0003 | [23 empty] | VV | 0
SPU
52 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 6.3334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 26,27,28,29,30,31,32,33, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,33336 |  | 6.3334 | [23 empty] | VV | 0
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.4.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | NAVRKAL/N014 | REKONSTRUKCE KOTELNY GPOA ZNOJMO | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | REKONSTRUKCE KOTELNY GPOA ZNOJMO | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.1 | VYTÁPĚNÍ | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0136 | UMYVADLO ZÁVĚSNÉ, 55 CM, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO UMYVADLO, SIFON CHROM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
2 | Pol__0137 | nástěnná páková baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
3 | Pol__0138 | výtokový kulový kohout , DN 20, ovládací páčka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 730_02 | Strojovna |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | Pol__0002 | kondenzační plynový závěsný kotel, jm. tep. výkon 80/60°C - 85 kW, min. tep. Výkon 80/60°C - 9,4kW,, integrované oběhové čerpadlo, pojistný ventil, nerezový výměník, užitečná účinnost při jm. tep. | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Výkonu ve vysokoteplotním režimu ?4=87,7%, užitečná účinnost při jm. tep. Výkonu v nízkoteplotním režimu ?1=96,8%, max. přetlak topné vody 4 bar kondenzační plynový závěsný kotel Baxi Luna Duo-tec MP+ 1.90, jm. tep. Výkon 80/60°C - 85 kW, | [25 empty] | POP | Výkonu ve vysokoteplotním režimu ?4=87,7%, užitečná účinnost při jm. tep. Výkonu v nízkoteplotním režimu ?1=96,8%, max. přetlak topné vody 4 bar kondenzační plynový závěsný kotel Baxi Luna Duo-tec MP+ 1.90, jm. tep. Výkon 80/60°C - 85 kW,
SPU
5 | Pol__0003 | neutralizační box pro kotle, včetně náplně (340kW) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | Pol__0004 | interface pro komunikaci BUS OCI 345 (dodávka výrobce kotlů) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | Pol__0005 | Externí modul AVS75.391 (dodávka výrobce kotlů) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | Pol__0006 | Příložné čidlo teploty QAD36/101 (dodávka výrobce kotlů) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | Pol__0007 | Obslužná jednotka QAA75 (dodávka výrobce kotlů) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | Pol__0008 | kovová nosná konstrukce pro 4 kotle, kotvení do podlahy, dílenská výroba, základní + vrchní nátěr., Viz výrobní výkres, 125kg | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | Pol__0009 | hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků DN 200, 4x navařovací hrdlo DN80, dílenská výroba, PN 6,, izolace min. vlnou s al polepem 50mm,odvzdušnění, odkalení, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | Pol__0011 | tlaková expanzní nádoba 500 ltr, 6 bar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Reflex N500/6 | [25 empty] | POP
SPU
13 | Pol__0012 | NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁS. OHŘÍVAČ, UŽITNÝ OBJEM 500L, VÝMĚNÍK 2,5m2 PRŮMĚR ZÁSOBNÍKU 650mm, S IZOLACÍ 760mm,, MAX PR. TLAK 10bar, HMOTNOST 163kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ REGULUS RBC 500 | [25 empty] | POP
SPU
14 | Pol__0013 | expanzní membránová nádoba na pitnou vodu 25/10, objem 25l, max. tlak 10 bar, průtočné provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Reflex Refix DD 25 | [25 empty] | POP
SPU
15 | Pol__0014 | průtočný ventil flowjet 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | Pol__0015 | odlučovač nečistot a kalů, ocel, přírubové připojení DN 80, včetně magnetické vložky, kv=209, 10, bar | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Flamco clean smart F80, 10bar | [25 empty] | POP
SPU
17 | Pol__0010 | sdružený rozdělovač-sběrač, DN 200, PN6, l=3,2mm,10 odbočných hrdel, konzoly, izolace min. vlnou s, al polepem 80mm, dílenská výroba. Viz výrobní výkres | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 730_03 | Spalinové cesty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
18 | Pol__0016 | LIL trubka s hrdlem; 0,5m; DN110/160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPRL51 | [25 empty] | POP
SPU
19 | Pol__0017 | LIL kotlová redukce; (na DN125/180), DN 110/160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPKL24 | [25 empty] | POP
SPU
20 | Pol__0018 | LIL reviz. T-kus s měř. otv. a ZK reduk.; (na DN160/225), DN 125/180 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPEKL26 | [25 empty] | POP
SPU
21 | Pol__0019 | LIL trubkový díl s 87° odbočkou 125/180 a ZK - 1m; DN160/225 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPTKL26 | [25 empty] | POP
SPU
22 | Pol__0020 | LIL revizní T-kus s odtokem; DN160/225 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPRLA6 | [25 empty] | POP
SPU
23 | Pol__0021 | ZUB Sifon Zeus (pro přetlak) vývod 40mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ZUOS40 | [25 empty] | POP
SPU
24 | Pol__0022 | ZUB Hadice pro odvod kondenzátu 1bm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ZUWK01 | [25 empty] | POP
SPU
25 | Pol__0023 | ZUB Silikonové mazivo 50g | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ZUSF05 | [25 empty] | POP
SPU
26 | Pol__0024 | LIL trubka s hrdlem; 1m; DN125/180 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPRL12 | [25 empty] | POP
SPU
27 | Pol__0025 | LIL revizní koleno 87°; DN160/225 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPRBL6 | [25 empty] | POP
SPU
28 | Pol__0026 | LIL koleno 45°; DN160/225 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPBL46 | [25 empty] | POP
SPU
29 | Pol__0027 | LIL trubka s hrdlem; 0,5m; DN160/225 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPRL56 | [25 empty] | POP
SPU
30 | Pol__0028 | ZUB Objímka M12; DN225 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ZOBJ29 | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | 730_04 | komín K1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
31 | Pol__0029 | STARR Koleno 87° pro vložkování s podpěrou; černá; DN160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | PBES06 | [25 empty] | POP
SPU
32 | Pol__0030 | STARR Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | PBRM21 | [25 empty] | POP
SPU
33 | Pol__0031 | STARR Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN160 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | PBRM26 | [25 empty] | POP
SPU
34 | Pol__0032 | STARR Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | PBRM16 | [25 empty] | POP
SPU
35 | Pol__0033 | ZUB Distanční objímka universální 1 bal-6 ks | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | PPFR60 | [25 empty] | POP
SPU
36 | Pol__0034 | LAB trubka s hrdlem; 0,25m; DN160/225 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | APRB06 | [25 empty] | POP
SPU
37 | Pol__0035 | LAB vyústění s přisáváním; DN160/225 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | APMSB6 | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | 730_05 | kouřovod K2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
38 | Pol__0036 | LIL trubka s hrdlem; 0,5m; DN110/160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPRL51 | [25 empty] | POP
SPU
39 | Pol__0037 | LIL kotlová redukce; (na DN125/180), DN 110/160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPKL24 | [25 empty] | POP
SPU
40 | Pol__0038 | LIL reviz. T-kus s měř. otv. a ZK reduk.; (na DN160/225), DN 125/180 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPEKL26 | [25 empty] | POP
SPU
41 | Pol__0039 | LIL trubkový díl s 87° odbočkou 125/180 a ZK - 1m; DN160/225 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPTKL26 | [25 empty] | POP
SPU
42 | Pol__0040 | LIL revizní T-kus s odtokem; DN160/225 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPRLA6 | [25 empty] | POP
SPU
43 | Pol__0041 | ZUB Sifon Zeus (pro přetlak) vývod 40mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ZUOS40 | [25 empty] | POP
SPU
44 | Pol__0042 | ZUB Hadice pro odvod kondenzátu 1bm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ZUWK01 | [25 empty] | POP
SPU
45 | Pol__0043 | ZUB Silikonové mazivo 50g | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ZUSF05 | [25 empty] | POP
SPU
46 | Pol__0044 | LIL trubka s hrdlem; 1m; DN125/180 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPRL12 | [25 empty] | POP
SPU
47 | Pol__0045 | LIL revizní koleno 87°; DN160/225 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPRBL6 | [25 empty] | POP
SPU
48 | Pol__0046 | LIL trubka s hrdlem; 0,5m; DN160/225 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | LPRL56 | [25 empty] | POP
SPU
49 | Pol__0047 | ZUB Objímka M12; DN225 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ZOBJ29 | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | 730_06 | komín K2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | Pol__0048 | STARR Koleno 87° pro vložkování s podpěrou; černá; DN160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | PBES06 | [25 empty] | POP
SPU
51 | Pol__0049 | STARR Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | PBRM21 | [25 empty] | POP
SPU
52 | Pol__0050 | STARR Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN160 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | PBRM26 | [25 empty] | POP
SPU
53 | Pol__0051 | STARR Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | PBRM16 | [25 empty] | POP
SPU
54 | Pol__0052 | ZUB Distanční objímka universální 1 bal-6 ks | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | PPFR60 | [25 empty] | POP
SPU
55 | Pol__0053 | LAB trubka s hrdlem; 0,25m; DN160/225 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | APRB06 | [25 empty] | POP
SPU
56 | Pol__0054 | LAB vyústění s přisáváním; DN160/225 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | APMSB6 | [25 empty] | POP
SPU
57 | Pol__0055 | doprava a montáž spalinových cest | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 730_07 | Úprava a doplňování vody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
58 | Pol__0056 | Oddělovací člen s kontaktním vodoměrem pro přímé doplňování z rozvodu pitné vody do topných soustav, asoustav chladicí vody.Šířka (mm): 293; Výška (mm): 230; Hmotnost (kg): 1,7; DN připojení: R 1/2, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | R 1/2; Fillset FKV | [25 empty] | POP
SPU
59 | Pol__0057 | kulový kohout DN 20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
60 | Pol__0058 | vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
61 | Pol__0059 | filtr hrubých nečistot DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
62 | Pol__0061 | pojistný ventil DN 15, otevírací tlak 400 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
63 | Pol__0062 | vypuštění otopné soustavy (3,6m3), proplach k odstranění mech. Nečistot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
64 | Pol__0063 | Předčištění - obsahuje jednorázové naplnění, jednorázové dávkování neutrálních dispergátorů - 3,6 kg, (objem soustavy 3,6 m3), doprava, práce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dle nabídky FIPEKO | [25 empty] | POP
SPU
65 | Pol__0064 | Proplach a finální ošetření - obsahuje:- proplach pomocí přenosné reverzní osmózy, antiscalant-, Inhibitor 9kg- práce a doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dle nabídky FIPEKO | [25 empty] | POP
SPU
66 | Pol__0065 | zásobní nádrž z ušlechtilé oceli o objemu 35l, tlakové čerpadlo, digitální manometr, 100 litrů, roztoku pro doplnění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dle nabídky FIPEKO | [25 empty] | POP
SPU
67 | Pol__0066 | duplexní změkčovací filtr 2x30l, průtok max 2m3, elektronické řízení, 230V/50Hz, 5 W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
68 | Pol__0067 | pancéřová hadice DN25, 0,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
69 | Pol__0068 | přívod větracího vzduchu, spiro potrubí fí 250 | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
70 | Pol__0069 | mřížka proti hmyzu, cca 500x500mm, vsazená do stávajícího otvoru přívodního vzduchu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
71 | Pol__0060 | tlakoměr typ 312, rozsah 0-600 kPa, trojcestný kohout, přivařovací smyčka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
72 | Pol__0070 | protidešťová větrací žaluzie 250x400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 730_08 | Čerpadla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
73 | Pol__0071 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 50W, S FCÍ AUTOADAPT, VELIKOST 25-80, NASTAVENÍ KONST., TLAK, PŘEDPOKLÁDANÝ PRAC. BOD Q=2,6m3/h, H=30kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA 2 25-80, 230V, 50Hz, 50W | [25 empty] | POP
SPU
74 | Pol__0072 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 136W, S FCÍ AUTOADAPT, FLOWADAPT, VELIKOST 32-80,, NASTAVENÍ PROP. TLAK, PŘEDPOKLÁDANÝ PRAC. BOD Q=3,7m3/h, H=65kPa | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA 3 32-80, 230V, 50Hz, 136W | [25 empty] | POP
SPU
75 | Pol__0073 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 84W, S FCÍ AUTOADAPT, FLOWADAPT, VELIKOST 25-60,, NASTAVENÍ KONST. TLAK, PŘEDPOKLÁDANÝ PRAC. BOD Q=2,4m3/h, H=48kPa | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA 3 25-60, 230V, 50Hz, 84W | [25 empty] | POP
SPU
76 | Pol__0074 | PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO, PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ, 230V, 50Hz, 480W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UNILIFT KP 250 | [25 empty] | POP
SPU
77 | Pol__0075 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 18W, , VELIKOST 25-40, VHODNÉ PRO STYK S PITNOU VODOU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N 180, 230V, 18W | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | 730_09 | Armatury přírubové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
78 | Pol__0076 | mezipřírubová uzavírací klapka DN 65, protipříruby | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
79 | Pol__0077 | mezipřírubová uzavírací klapka DN 80, protipříruby | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
80 | Pol__0078 | mezipřírubová zpětná klapka, DN 65, protipříruby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
81 | Pol__0079 | filtr přírubový, DN 65, protipříruby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 730_10 | Armatury závitové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
82 | Pol__0081 | kulový kohout DN 40 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
83 | Pol__0082 | kulový kohout DN 32 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
84 | Pol__0083 | kulový kohout DN 25 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
85 | Pol__0084 | kulový kohout DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
86 | Pol__0085 | kulový kohout s filtrem DN 50 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
87 | Pol__0086 | vypouštěcí kohout, DN 15 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
88 | Pol__0087 | vypouštěcí kohout, DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
89 | Pol__0088 | vyvažovací ventil DN 32, měřící vsuvky, bez vypouštění | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
90 | Pol__0089 | vyvažovací ventil DN 40, měřící vsuvky, bez vypouštění | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
91 | Pol__0091 | automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
92 | Pol__0092 | filtr závitový DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
93 | Pol__0093 | filtr závitový DN 40 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
94 | Pol__0094 | filtr závitový DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
95 | Pol__0095 | zpětný ventil závitový DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
96 | Pol__0096 | zpětný ventil závitový DN 32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
97 | Pol__0097 | zpětný ventil závitový DN 40 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
98 | Pol__0098 | zpětný ventil závitový DN 50 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
99 | Pol__0099 | teploměr do potrubí TR 60-60, rozsah 0-120 °C, jímka 65 mm, návarek G15 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
100 | Pol__0101 | tlakoměr typ 312, rozsah 0-1000 kPa, trojcestný kohout, přivařovací smyčka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
101 | Pol__0102 | pojistný ventil pitná voda DN 25, 10 bar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
102 | Pol__0103 | vodoměr DN 25, Qn 2,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
103 | Pol__0104 | přímé šroubení DN 40 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
104 | Pol__0080 | kulový kohout DN 50 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
105 | Pol__0090 | vyvažovací ventil DN 50, měřící vsuvky, bez vypouštění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
106 | Pol__0100 | tlakoměr typ 312, rozsah 0-600 kPa, trojcestný kohout, přivařovací smyčka | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 730_11 | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
107 | Pol__0105 | Ocelová trubka závitová běžná, včetně fitinek DN 20 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
108 | Pol__0106 | Ocelová trubka závitová běžná, včetně fitinek DN 25 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
109 | Pol__0107 | Ocelová trubka závitová běžná, včetně fitinek DN 32 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
110 | Pol__0108 | Ocelová trubka závitová běžná, včetně fitinek DN 40 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
111 | Pol__0109 | Ocelová trubka závitová běžná, včetně fitinek DN 50 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
112 | Pol__0111 | ocelová trubka bezešvá DN 80, včetně fitinek | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
113 | Pol__0112 | protipříruba DN 80 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
114 | Pol__0113 | dýnko DN 80 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
115 | Pol__0114 | trubka PPR RCT PN28, 20x2,8 včetně tvarovek | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
116 | Pol__0115 | trubka PPR RCT PN28, 25x3,5 včetně tvarovek | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
117 | Pol__0116 | trubka PPR RCT PN28, 40x5,5 včetně tvarovek | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
118 | Pol__0117 | vyvedení vodovních výpustek | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
119 | Pol__0118 | trubka odpadní HT 50, včetně tvarovek | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
120 | Pol__0119 | trubka odpadní HT 75, včetně tvarovek | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
121 | Pol__0121 | kalich pro úkapy | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | HL20 | [25 empty] | POP
SPU
122 | Pol__0110 | ocelová trubka bezešvá DN 65, včetně fitinek | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
123 | Pol__0120 | podlahová vpust s variabilním odtokem DN 75, 0,5 l/s | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | HL 80.1 | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | 730_12 | Izolace a nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
124 | Pol__0122 | potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií 89x50 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Rockwool PIPO ALS | [25 empty] | POP
SPU
125 | Pol__0123 | potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií 76x50 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Rockwool PIPO ALS | [25 empty] | POP
SPU
126 | Pol__0124 | potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií 60x40 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Rockwool PIPO ALS | [25 empty] | POP
SPU
127 | Pol__0125 | potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií 48x40 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Rockwool PIPO ALS | [25 empty] | POP
SPU
128 | Pol__0126 | potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií 42x30 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Rockwool PIPO ALS | [25 empty] | POP
SPU
129 | Pol__0127 | potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií 35x30 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Rockwool PIPO ALS | [25 empty] | POP
SPU
130 | Pol__0128 | potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií 28x20 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Rockwool PIPO ALS | [25 empty] | POP
SPU
131 | Pol__0129 | izolační trubice PE 20x13 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Mirelon PRO | [25 empty] | POP
SPU
132 | Pol__0131 | základní nátěr potrubí pod izolaci do DN 80 | m | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
133 | Pol__0130 | izolační trubice PE 25x20 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Mirelon PRO | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | 730_13 | Ventily a pohony |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
134 | Pol__0132 | třícestný ventil závitový,DN 25, kvs 6,3, s pohonem, ovládání 0-10 V DC, napájení 24V AC (ovládací, napětí konzultovat s MaR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
135 | Pol__0133 | třícestný ventil závitový,DN 32, kvs10, s pohonem, ovládání 0-10 V DC, napájení 24V AC (ovládací, napětí konzultovat s MaR) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
136 | Pol__0134 | třícestný ventil závitový,DN 40, kvs16, s pohonem, ovládání 0-10 V DC, napájení 24V AC (ovládací, napětí konzultovat s MaR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
137 | Pol__0135 | kulový kohout DN50, s el. pohonem, 24V AC, ON/OFF | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 96_15 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
138 | Pol__0139 | kotel litinový Viadrus G 100 120 kW | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
139 | Pol__0141 | sdružený rozdělovač sběrač, 3,2 m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
140 | Pol__0142 | hydraulický vyrovnávač tlaků typ VI, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
141 | Pol__0143 | tlaková expanzní nádoba 500 l | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
142 | Pol__0144 | čerpadla , armatury (6 větví, do DN 100) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
143 | Pol__0145 | demontáž potrubí do DN 100 včetně izolace v kotelně a strojovně | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
144 | Pol__0146 | kouřovod DN 225, délka 3,5m | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
145 | Pol__0147 | komínová vložka ocel DN 225 17m | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
146 | Pol__0148 | ostatní strojní zařízení (úpravna vody,…) | kg | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
147 | Pol__0149 | potrubí pitné vody ocel pozink do DN 65, vč. Izolace a armatur | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
148 | Pol__0151 | umyvadlo keramické | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
149 | Pol__0140 | ohřívač vody ACV 350l | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
150 | Pol__0150 | hydrantová skříň C 50 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
151 | Pol__0152 | doprava a přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
152 | Pol__0153 | revize spalinových cest | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
153 | Pol__0154 | Topná a tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
154 | Pol__0155 | montážní a úpevňovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
155 | Pol__0156 | požární dohled po svařování, 8 hod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
156 | Pol__0157 | protipožární utěsnění prostupů potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
157 | Pol__0158 | proplach, desinfekce vodovodního potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
158 | Pol__0159 | prostupy a drážky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
159 | Pol__0161 | dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
160 | Pol__0162 | popisné štítky větví a výstražné cedule | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
161 | Pol__0163 | návrh provozního řádu kotelny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
162 | Pol__0164 | zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
163 | Pol__0160 | uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.4.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | NAVRKAL/N014 | REKONSTRUKCE KOTELNY GPOA ZNOJMO | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | REKONSTRUKCE KOTELNY GPOA ZNOJMO | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.2 | PLYN | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0002 | regulátor tlaku plynu C50, rohový, 120/2 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | Pol__0003 | Samočinný uzavírací ventil SVG036-03-50, DN 50, závitový, přetlak plynu 0-36 kPa, bez proudu zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | Pol__0004 | kulový kohout plyn DN 25 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | Pol__0005 | manomentr 0-6 kPa, trojcestný kohout, přivařovací smyčka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | Pol__0006 | přímé šroubení DN 25 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | Pol__0007 | ocelová trubka závitová DN 25 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | Pol__0008 | ocelová trubka závitová DN 32 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | Pol__0009 | ocelová trubka závitová DN 50 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | Pol__0011 | nátěr základní + dvojnásobný email žlutý pro potrubí do DN 65 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | Pol__0010 | uchycení potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 723_3 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
11 | Pol__0012 | regulátor Alz-6U BD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | Pol__0013 | armatury přípojek kotlů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | Pol__0014 | potrubí do DN 65 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | M21_O | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
14 | Pol__0015 | revize plyn | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
15 | Pol__0016 | doprava a přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
16 | Pol__0017 | dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
17 | Pol__0018 | požární dohled po svařování, 8 hod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
18 | Pol__0019 | Prostupy konstrukcemi a drážky pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.4.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | NAVRKAL/N014 | REKONSTRUKCE KOTELNY GPOA ZNOJMO | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | REKONSTRUKCE KOTELNY GPOA ZNOJMO | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.3 | M + R | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M+R_1 | 1- Periferie rozvaděč RMRK |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | ADZ11 | Automatické zařízení na doplňování vody ÚT, zapojení napájení , sig.poruchy dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
2 | Čk | Čerpadlo kalové v jímce, zapojení napájení, sig.jističe, dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
3 | EV.HUP | Havarijní uzávěr plynu 230V AC, bez napětí zavřeno, dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
4 | EV4 | dvojcestný uzavírací ventil se servopohonem 24V, zapojení napájení, sig.polohy OTV/ZAV, dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
5 | K1, K2, K3, K4 | Plynový kotel, zapojení napájení, ovládání a signalizace , propojení komunikace, dodávka ÚT | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
6 | KRK1 | Kaskádový regulátor kotlů, vč.čidel teploty B10+B70, součást K1, dodávka ÚT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
7 | LSAH1,LSAH2 | Snímač zaplavení s reléovým výstupem, napájení 24V DC, vč.sondy DS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
8 | MČxx | motor čerpadla 230V zapojení napájení , sig.chodu, dodávka ÚT | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
9 | P11 | Čidlo tlaku kapaliny (H2O) do potrubí, rozsah 0-6 bar, výstup 0-10V,24V DC, G1/2" vč. odběru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
10 | QAH1.1, QAH1.2, QAH1.3 | Snímač úniku plynu CH4, Napájení: 24 VDC,Výstup relé: porucha čidla,I.stupeň, II.stupeň,, vč.kalibračního listu, Krytí: IP 54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
11 | QAH2 | Snímač úniku plynu CO (0-150ppm), Napájení: 24 VDC,Výstup relé: porucha čidla,I.stupeň, II.stupeň,, vč.kalibračního listu, Krytí: IP 54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
12 | T.TUV | Čidlo teploty stonkové, odporové, l=240mm,IP65 vč. jímky nerez G1/2" l=220mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
13 | T01, T11 | Čidlo teploty stonkové, odporové, l=120mm,IP65 vč. jímky nerez G1/2" l=100mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
14 | TE00 | Čidlo teploty venkovní, odporové, IP64 vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
15 | TP98, TP99 | Čidlo teploty prostorové, odporové, IP54 vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
16 | TSAH.TV | Regulátor teploty příložný na potrubí, 20-90°C, jednoobvodový, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
17 | TV1,2,3,5,6 | Čidlo teploty příložné, odporové, IP54 vč. příslušenství | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
18 | Yvxx | Třícestný ventil+servopohon 24 V AC, 0-10V, dodávka ÚT | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M+R_2 | 2- Rozvaděč RMRK |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
19 | Pol__0021 | Switch 5 portů ethernet, nap. 24V , na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | Pol__0022 | Universální GSM komunikátor a ovladač 4xDI vč. adaptéru napájení 12V DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | Pol__0023 | Zálohovací modul bateriový pro GSM komunikátor 12V DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | Pol__0024 | Externí anténa pro GSM komunikátor včetně propojovacího kabelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | PLC+I/O | Podcentrála ř.s.pro AI=12,AO=6,DI=21,DO=14, CPU+ I/O moduly a další nutné příslušenství, vč., ovládacího grafického dotykového displeje 7" na dveře rozvaděče, Webserver | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
24 | RMRK | Rozvaděč oceloplechový, vxšxh = 1200x800x300 mm, IP54/20, montážní panel,vč. vybavení, nutného, příslušenství a kompletního vydrátování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M+R_3 | 3- Služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
25 | Dotykový displej Webserver | Aplikace Webserver pro ovládání a monitoring zařízení MaR z dotykového grafického displeje a, vzdáleného PC po LAN, možnost zobrazování a nastavování parametrů pro regulaci kotelny, změny | DB | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | nastavení teplot, časů, možnost ručního provozu atd., tvorba obrazovek, parametrizace, archív, nastavení pro koncového uživatele | [25 empty] | POP | nastavení teplot, časů, možnost ručního provozu atd., tvorba obrazovek, parametrizace, archív, nastavení pro koncového uživatele
SPU
26 | Ož_pr_zk | Oživení a provedení zkoušek zařízení MaR, testy zařízení měření a regulace 1:1 | DB | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
27 | SW | Zpracování uživatelských programů pro zařízení MaR (PLC+I/O), zobrazování stavů a měření v ovládacím, panelu. | DB | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M+R_4 | 4- Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
28 | Pol__0028 | Kabel stíněný JYTY-O 2x1 | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | Pol__0029 | Kabel stíněný JYTY-O 4x1 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
30 | Pol__0030 | Kabel stíněný JYTY-O 7x1 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | Pol__0031 | Kabel silový CYKY-O 2x1,5 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | Pol__0032 | Kabel silový CYKY-J 3x1,5 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | Pol__0033 | Kabel silový CYKY-J 3x2,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
34 | Pol__0034 | Kabel silový CYKY-J 5x2,5 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
35 | Pol__0035 | Kabel silový CYKY-J 5x4 (stávající napájecí, úprava v zapojení v novém rozvaděči) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | Pol__0036 | Ochranné pospojení - vodič CY6 ZŽ, vč. příslušenství | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
37 | Pol__0037 | Svorkovnice ekvipotenciální EVP-SK s krytem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | Pol__0038 | Kabelový žlab drátěný 50/50 mm, vč. víka, konzol a příslušenství pro upevnění | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
39 | Pol__0039 | Kabelový žlab drátěný 62/50 mm, vč. víka, konzol a příslušenství pro upevnění | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
40 | Pol__0040 | Kabelový žlab drátěný 100/50 mm, vč. přepážky, víka, konzol a příslušenství pro upevnění | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
41 | Pol__0041 | Kabelový žlab drátěný 200/50 mm, vč. přepážky, víka, konzol a příslušenství pro upevnění | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
42 | Pol__0042 | El.instalační trubka PE 23, vč. upevnění | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
43 | Pol__0047 | Odbočná hranatá krabice se svorkovnicí Wago 75x75x36 s vývodkami, IP44 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
44 | ADZ11 | Dvojzásuvka na povrch 230V,16A, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
SPU
45 | FV (RH) | Přepěťová ochrana 1. třídy v hlavním rozvaděči, dořešení ochrany proti přepětí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
46 | SBK01-02 | XAL-K178F Vypínací tlačítko ve skříňce, IP54, barva rudá, kontakt NC, vývodka, nápis. VYPNUTÍ KOTLŮ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
47 | ZS12 | Zásuvka na povrch 400V,16A, 5P, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
48 | ZS13, 2x ZS Č.11 | Zásuvka na povrch 230V,16A, IP44 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M+R_5 | 5- Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | Pol__0049 | Testy zařízení měření a regulace 1:1 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
50 | Pol__0050 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy vč. návodu k obsluze | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
51 | Pol__0051 | Spolupráce s profesí ÚT na tvorbě software MaR | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
52 | Pol__0052 | Dílenská/dodavatelská projektová dokumentace vč. skutečného stavu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
53 | Pol__0053 | Revize elektrického zařízení MaR+PRS | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
54 | Pol__0054 | Montáž (veškeré práce pro komplexně funkční dílo) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
55 | Pol__0055 | Stavební přípomoc | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
56 | Pol__0056 | Demontáž starého zařízení PRS, vč. rozvaděče MR | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
57 | Pol__0057 | Likvidace odpadů po montáži, úklid staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
58 | Pol__0058 | VRN, doprava, přesun, zařízení staveniště apod. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
59 | Pol__0059 | Jiné materiály, neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů, a praxe dodavatele, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu