OBSAH

1	ÚVOD	4

1.1	Vstupní podklady a údaje	4

1.2	Technické normy a předpisy	4

1.3	Základní údaje umístění stavby	4

2	BILANCE TEPLA	5

3	PARAMETRY SYSTÉMU	5

4	STÁVAJÍCÍ ZDROJ TEPLA – VS CYRILSKÁ	6

4.1	Základní popis	6

4.2	Primární okruh - parovod	6

4.3	Demontáž stávajícího stavu	6

5	ZDROJ TEPLA	6

5.1	Základní popis	6

5.2	Primární okruh	6

5.2.1	Primární okruh – vytápění	6

5.2.2	Primární okruh – ohřev TV	7

5.2.3	Primární okruh – VZT	7

5.3	Sekundární okruh	7

5.3.1	Sekundární okruh – vytápění	7

5.3.2	Sekundární okruh – ohřev TV	7

5.3.3	Sekundární okruh – ohřev TV	8

5.4	Oběhová čerpadla	8

5.5	Doplňování vody do systému	8

6	ROZVOD POTRUBÍ	9

6.1	Základní popis	9

6.2	Dilatace	9

6.3	Uložení potrubí	9

6.4	Tepelná izolace	10

7	ARMATURY	10

8	MĚŘENÍ A REGULACE	10

8.1	Měření tepla	10

8.2	Regulace	11

8.3	Havarijní a poruchové stavy	11

8.3.1	VP – vratná porucha	11

8.3.2	NP – nevratná porucha, havárie	11

9	POJISTNÉ A EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ	12

9.1	Tlak v soustavě ÚT	12

9.2	Tlak v soustavě VZT	12

9.3	Tlak v soustavě TV	12

9.4	Pojistná zařízení	12

9.5	Expanzní zařízení	12

10	NÁTĚRY	13

11	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	13

12	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST	13

13	PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ	14

14	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	14

14.1	Elektro/MaR	14

14.2	ZTI	14

14.3	Stavba	14

15	POŽADAVKY NA MONTÁŽ A UVÁDĚNÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU	14

16	BEZPEČNOST PRÁCE	16

# ÚVOD

Předmětem projektové dokumentace ve stupni pro výběr dodavatele je návrh rekonstrukce předávací stanice tepla pro gymnázium na ulici Křenová v Brně.

Jedná se o demontáž stávajících rozvodu páry a zhotovení rozvodu pro horkou vodu.

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami a vyhláškami platnými v České republice.

Hranici dodávky UT tvoří vstupní přivařovací kulové uzávěry DN50 na přívodu horké vody.

Přípojka je řešena samostatnou dokumentaci.

## Vstupní podklady a údaje

Podkladem pro zpracování objektu byly konzultace se zpracovateli ostatních částí / dokumentace objektu/ požadavky objednatele / konzultační jednání/ Platné vyhlášky a normy.

## Technické normy a předpisy

Při vypracování PD bylo použito následujících předpisů, technických norem a projekčních podkladů:

ČSN 06 0310			Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0830			Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 1008			Požární ochrana při instalaci a používání tepelných spotřebičů

ČSN 06 0320 a H 132 98 	Ohřívání TUV – navrhování a projektování

ČSN 13 0010/90			Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN 13 0072/91			Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN 13 1030/91			Bezešvé ocelové trubky pro potrubí

ČSN ISO 3864/95			Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN 73 0540			Tepelná ochrana budov

ČSN EN 12831			Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

Technické podklady výrobců navržených zařízení.

## Základní údaje umístění stavby

Místo stavby							Brno

Výpočtová venkovní teplota dle ČSN EN 12831			-12 	°C

Počet topných dnů dle ČSN EN 12831				232 	dnů

Průměrná teplota dle ČSN EN 12831				+4,0 	°C

Oblast s intenzivním větrem dle ČSN EN 12831			ano

# BILANCE TEPLA

Celkový tepelný výkon objektu 						310,00	kW

Potřebný výkon pro ohřev TV						60,00	kW

Instalovaný výkon zdroje tepla pro vytápění				250,00	kW

Instalovaný výkon zdroje tepla pro ohřev TV				60,00	kW

Instalovaný výkon zdroje tepla pro VZT					60,00	kW

Roční výpočtová potřeba tepla						403,65	MWh/rok

# PARAMETRY SYSTÉMU

PRIMÁRNÍ ČÁST:

Systém:									dvoutrubkový

Přenášené médium:							horká voda

Teplota:								zima - ÚT	100/64 °C

léto - TV	70/30 °C

zima - TV	100/64°C

zima – VZT	100/64°C

Max. průtok:								zima - ÚT	5,99 m3/h

léto - TV	1,30 m3/h

zima - TV	1,44 m3/h

zima – VZT	1,44 m3/h

Tlaková úroveň:							PN 25

Max. Teplota								130°C

Max. diferenční tlak							1000 kPa

SEKUNDÁRNÍ ČÁST:

Systém:									dvoutrubkový

Přenášené médium:							teplá voda

Teplota:								ÚT	75/60 °C

TV	55/10°C

VZT	75/60°C

Max. průtok:								ÚT	14,37 m3/h

TV	0,94 m3/h

VZT	3,45 m3/h

Tlaková úroveň:							ÚT	PN 6

TV	PN 10

VZT 	PN 6

# STÁVAJÍCÍ ZDROJ TEPLA – VS CYRILSKÁ

## Základní popis

Jako stávající zdroj tepla pro vytápění, VZT a ohřev teplé vody řešeného objektu jsou v technické místnosti umístěny tři trubkové výměníky pára/voda. Médiem v primárním okruhu je pára o teplotě cca 165 °C. Dále jsou v technické místnosti osazeny expanzní nádoby, kombinovaný rozdělovač a sběrač, zásobník TV a expandér.

## Primární okruh - parovod

Parovod je proveden z ocelového potrubí přivedený z kolektoru do výměníkové stanice.

## Demontáž stávajícího stavu

Rozvody páry a kondenzátu budou demontovány dle demontážních výkresů včetně všech zařízení určených k demontáži (stávající výměníky tepla, stávající zásobník TV, expandér). Ze stávajících zařízení bude využita expanzní nádoba a kombinovaný rozdělovač a sběrač topné vody.

# ZDROJ TEPLA

## Základní popis

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody řešeného objektu je navržena výměníková stanice o třech výměnících tepla umístěna v technické místnosti. Výměník tepla pro vytápění o výkonu 250 kW, výměník pro ohřev TV o výkonu 60 kW a výměník pro VZT o výkonu 60 kW.

## Primární okruh

Primární společná část horkovodu bude provedena z ocelového potrubí DN50. Hranice dodávky začíná na nových přivařovacích kulových uzávěrech, které budou osazeny za vstupem horkovodu do suterénu řešeného objektu. Na společném potrubí bude osazen filtr, měřič a uzávěr. Přípojka není součásti PD.

Systém je dimenzovaný na teplotní spád 100/64 °C. Konstrukčně budou armatury na primární části dimenzovány na max. teplotu 130 °C, PN25.

### Primární okruh – vytápění

Na přívodním ocelovém potrubí DN50 do výměníku na vytápění bude osazen dvoucestný regulační ventil DN40, který bude řízený MaR na základě výstupní teploty topné vody z výměníku. Za ventilem bude osazen teploměr, tlakoměr, přivařovací kulový uzávěr DN50 a vypouštěcí přivařovací kulový uzávěr DN15. Na vratném potrubí topné vody z výměníku bude osazen vypouštěcí přivařovací kulový uzávěr DN15, 2 přivařovací kulový uzávěr DN50, teploměr.

V nejvyšších místech bude potrubí opatřeno odvzdušňovacími nádobkami DN50 s přivařovacímí kulovými uzávěry DN15, v nejnižších místech bude potrubí opatřeno vypouštěcími přivařovacími kulovýmí uzávěry DN15. Na primární části budou osazeny armatury min PN25.

### Primární okruh – ohřev TV

Na přívodním ocelovém potrubí DN25 do výměníku na ohřev TV bude osazen dvoucestný regulační ventil DN20 s havarijní funkcí, který bude řízený MaR na základě výstupní teploty topné vody z výměníku. Za ventilem bude osazen teploměr, tlakoměr, přivařovací kulový uzávěr DN25 a vypouštěcí přivařovací kulový uzávěr DN15. Na vratném potrubí topné vody z výměníku bude nově osazen vypouštěcí přivařovací kulový uzávěr DN15, přivařovací kulový uzávěr DN25, teploměr a tlakoměr.

V nejvyšších místech bude potrubí opatřeno odvzdušňovacími nádobkami DN50 s přivařovacímí kulovými uzávěry DN15, v nejnižších místech bude potrubí opatřeno vypouštěcími přivařovacími kulovými uzávěry DN15. Na primární části budou osazeny armatury min PN25.

### Primární okruh – VZT

Na přívodním ocelovém potrubí DN25 do výměníku pro systém VZT bude osazen dvoucestný regulační ventil DN20 s havarijní funkci, který bude řízený Mar na základě výstupní teploty topné vody z výměníku. Za ventilem bude osazen teploměr, tlakoměr, přivařovací kulový uzávěr DN25 a vypouštěcí přivařovací kulový uzávěr DN15, Na vratném potrubí topné vody z výměníku bude nově osazen vypouštěcí přivařovací kulový uzávěr DN15, přivařovací kulový uzávěr DN25, teploměr a tlakoměr.

V nejvyšších místech bude potrubí opatřeno odvzdušňovacími nádobkami DN50 s přivařovacímí kulovými uzávěry DN15, v nejnižších místech bude potrubí opatřeno vypouštěcími přivařovacími kulovými uzávěry DN15. Na primární části budou osazeny armatury min PN25.

## Sekundární okruh

### Sekundární okruh – vytápění

Sekundární okruh vytápění od výměníku do rozdělovače zůstává stávající. Jednotlivé větve rozdělovače budou vybavené novými sestavami armatur viz. Technologické schéma zapojení a následně napojené na stávající rozvody pod stropem.

Zaregulování vyvažovacích ventilů na jednotlivých topných větví bude řešeno na stavbě dle skutečných hydraulických poměrů v soustavě.

### Sekundární okruh – ohřev TV

Ohřev TV bude zajištěn samostatným výměníkem o výkonu 60 kW. Na sekundární straně bude do výměníku přivedena studená voda potrubím PPR 32x4,4, která bude napojena na stávající přípojku vody do objektu.

Na potrubí studené vody bude osazen kulový kohout DN25, filtr DN25, oběhové čerpadlo, vypouštěcí kulový kohout DN15, zpětná klapka DN25, kulový kohout DN25 a tlakoměr. Dále je potrubí studené vody zaústěno do výměníku. Před výměníkem bude osazen kulový kohout DN15 se zátkou na vypouštění.

Výstupní potrubí z výměníku bude z potrubí PPR 32x4,4. Na výstupním potrubí z výměníku bude osazen kulový kohout DN15 se zátkou pro vypouštění, pojistný ventil DN25/32 s otevíracím přetlakem 10,0 bar, kulový kohout DN25 a teploměr. Dále bude potrubí napojeno na průtočný zásobník teplé vody o objemu 500 l.  Zásobník bude napojen na stávající rozvody.

### Sekundární okruh – ohřev TV

Na přívodním potrubí bude osazen pojišťovací ventil DN15/20, 4 bar, kulový kohout DN32, teploměr a tlakoměr. Následně potrubí bude napojeno na stávající rozvody.

Na vratném potrubí bude osazen kulový kohout DN 32, filtr DN32, vyvažovací ventil DN 32, teploměr, tlakoměr, oběhové čerpadlo a kulový kohout DN32. Dále je potrubí vratné vody zaústěno do výměníku. Před výměníkem bude osazen kulový kohout DN15 se zátkou na vypouštění.

## Oběhová čerpadla

Budou osazena elektronicky řízená oběhová čerpadla dle výkresu schéma zapojení.

|  | Topná větev | Typ OČ | Specifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.01 | Sekundár TV | 25/60 N | DN40, Q=2,28 m3/h, H=3,06 m, P=45 W, 0,45 A |
| 3.02S | Cirkulace TV | - | Stávající |
| 3.03 | Sekundár VZT | 25/60 | DN40, Q=4,41 m3/h, H=4,1 m, P=84 W, 0,75 A |
| 3.04S | Sekundár ÚT | - | Stávající |
| 3.05 | Větve: Východ, Západ, Tělocvična nová, Jídelna, Byty | 32/75 | DN50, Q=2,43 m3/h, H=3,76 m, P=60 W, 0,6 A |
| 3.06 | Tělocvična stará, | 32/80 | DN50, Q=4,79 m3/h, H=6,29 m, P=136 W, 1,19 A |

Parametry větví byly stanovený dle stávající dokumentace, a jsou pouze orientační, přesné nastavení vyvažovacích ventilu nutno zaregulovat na stavbě.

## Doplňování vody do systému

Doplňování vody do soustavy bude zajištěno z vratného potrubí horkovodu do vratného potrubí sekundární části přes solenoidový ventil na základě tlaku v soustavě. Kolem solenoidu bude zřízen obtok, na kterém bude osazen kulový kohout DN15. Dále bude na doplňovacím potrubí osazen kulový kohout DN15, filtr DN15, vypouštěcí kohout DN15, přírubový spoj, zpětná klapka DN15 a vodoměr DN15 s dálkovým odečtem dat přes M-Bus. Doplňovací potrubí bude provedeno z ocelového závitového potrubí DN15. Na potrubí budou použity armatury min. PN25 po přírubový spoj. Za přírubovým spojem budou osazeny armatury min. PN16. Clonka a vodoměr jsou dodávkou tepláren.

# ROZVOD POTRUBÍ

## Základní popis

Rozvod potrubí primárního okruhu bude proveden z ocelového bezešvého potrubí DN50. Potrubí bude dopojeno na předizolované potrubí horkovodní přípojky.

Rozvod potrubí dopouštění bude proveden z ocelových bezešvých trubek DN15.

Rozvod potrubí sekundárního okruhu vytápění bude proveden pomocí ocelového závitového potrubí.

Rozvod potrubí sekundárního okruhu ohřevu TV bude proveden z plastových trubek PPR.

Vedení rozvodů potrubí včetně odboček a dimenzí je patrné z výkresové části PD.

Potrubí bude na nejvyšších místech opatřeno automatickými odvzdušňovacími ventily s kulovými kohouty a na nejnižších místech opatřeno vypouštěcími kohouty.

Proti prvotnímu poškození výměníků, armatur a čerpadel bude před spuštěním čerpadel potrubí důkladně propláchnuto, poté budou jednotlivá zařízení chráněna filtry. Je nutné zajistit, aby veškeré zařízení topného systému bylo vodivě pospojováno a uzemněno.

V místech prostupů stěnovými a stropními konstrukcemi budou rozvody opatřeny ochrannou trubkou, aby byla zajištěna ochrana potrubí proti mechanickému poškození. Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN 73 0804.

## Dilatace

Dilatace potrubí je přirozeně vytvořenými kompenzátory tvar U, L, Z.

## Uložení potrubí

Potrubí vedené pod stropem bude uloženo a zavěšeno na atypických i normalizovaných prvcích, v případě potřeby i na závěsech z U či L profilů.

S ohledem na vyhlášku č.193/2007 Sb. o min. tloušťce tepelných izolací je v tabulce níže uvedena i doporučená rozteč dvou potrubí – není-li tato vzdálenost zakótována jinak ve výkresové části.

Maximální rozteče potrubních závěsů a potrubí

| Dimenze potrubí | Maximální rozteče potrubních závěsů (m) | Doporučená rozteč potrubí (mm) |
| --- | --- | --- |
| DN15 | 1,3 | 100 |
| DN20 | 1,8 | 120-150 |
| DN25 | 2,1 | 120-150 |
| DN32 | 2,5 | 150-180 |
| DN40 | 2,8 | 200-220 |
| DN50 | 3 | 200-250 |

## Tepelná izolace

Potrubí horizontálních a vertikálních rozvodů topné vody bude opatřeno tepelnou izolací odpovídající provozním podmínkám v tloušťkách dle vyhlášky 193/2007 Sb.

Všechny části topného systému vedené ve volném prostoru jsou opatřeny tepelnou izolací z minerální vlny příslušné tloušťky. Rozvody vedené ve stěnách jsou opatřeny izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu.

Tloušťky izolací – vytápění

| Dimenze potrubí | Tloušťka izolace z pěnového polyetylenu (mm) | Tloušťka izolace z minerální vlny (mm) |
| --- | --- | --- |
| DN15 | 13 | 20 |
| DN20 | 20 | 20 |
| DN25 | 25 | 30 |
| DN32 | 30 | 30 |
| DN40 | 30 | 40 |
| DN50 | 40 | 40 |

Tloušťky izolací – ohřev TV

| Dimenze potrubí – PPR | Tloušťka izolace z pěnového polyetylenu (mm) | Tloušťka izolace z minerální vlny (mm) |
| --- | --- | --- |
| Studená voda | 9 | - |
| Cirkulace+ teplá | - | 30 |

Oběhová čerpadla a ostatní použité armatury, pokud to jejich konstrukce dovolí, budou rovněž tepelně izolovány v souladu s vyhláškou č. 193/2007.  Budou použity typové návlekové izolace.

# ARMATURY

Armatury budou osazeny dle technologického schéma zapojení, viz výkresová část PD.

Armatury primáru min. PN25, sekundáru PN6, ohřev TV PN10.

# MĚŘENÍ A REGULACE

## Měření tepla

Měření tepla bude zajištěno nově instalovaným ultrazvukovým měřičem tepla DN40, který bude osazen na primární straně na vratném potrubí horkovodu. Na potrubí pro doplňování vody do soustavy bude osazen vodoměr.

Vodoměr a měřič tepla budou osazeny s dálkovým odečtem dat přes M-Bus a budou u nich dodrženy minimální uklidňující délky doporučené výrobcem.

Vodoměr i ultrazvukový měřič tepla, včetně mezikusů a jímek jsou dodávkou tepláren.

## Regulace

Řešeno v samostatné části PD – měření a regulace.

Popis měření a regulace:

Výstupní teplota na sekundární straně výměníku na vytápění bude řízena pomocí regulačního ventilu (poz. 8.02). Tento ventil bude současně sloužit k nastavení maximálního průtoku dle výkonu výměníku. V případě požadavku na vytápění, otevře ventil 8.02 a bude spuštěno oběhové čerpadlo na sekundární straně výměníku.

Výstupní teplota na sekundární straně výměníku na ohřev TV bude řízena pomocí regulačního ventilu (poz. 8.01a). Tento ventil bude současně sloužit k nastavení maximálního průtoku dle výkonu výměníku. Teplota v zásobníku TV bude udržována na teplotě 55 °C. Jednou za 14 dní se navýší teplota na 65 °C mimo provoz školy. Jedná se pouze o preventivní opatření zabraňující vzniku legionelly (projekt neřeší ochranu proti legionelle).

Výstupní teplota na sekundární straně výměníku na VZT bude řízena pomocí regulačního ventilu (poz. 8.01b). Tento ventil bude současně sloužit k nastavení maximálního průtoku dle výkonu výměníku. V případě požadavku na vytápění, otevře ventil 8.01b a bude spuštěno oběhové čerpadlo na sekundární straně výměníku

Ochranu si zajišťuje provozovatel soustavy pomocí dávkování chemických prostředků.

Dopouštění vody do systému bude řízeno na základě tlaku v soustavě pomocí solenoidu (poz. 8.03). V případě poklesu tlaku v soustavě na min. provozní tlak, solenoid otevře přívod vody do systému.

Všechny ventily včetně jejich montáže jsou dodávkou profese technologie. Profese MaR zajistí pouze řízení ventilů. Přesné umístění jímek pro teplotní a tlaková čidla bude řešeno na stavbě

## Havarijní a poruchové stavy

### VP – vratná porucha

Po odeznění stavu výměníková stanice automaticky obnoví činnost

- maximální a minimální tlak a teplota vody v systému

- porucha čerpadel – 10 ks – signalizace

- porucha ventilů s pohonem – 3 ks – signalizace

- překročení teploty 40 °C v prostoru výměníkové stanice

### NP – nevratná porucha, havárie

Činnost výměníkové stanice obnovena až po potvrzení odstranění poruchy obsluhou

- zaplavení prostoru – odstavení výměníkové stanice

# POJISTNÉ A EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ

Zabezpečovací zařízení je navrženo podle požadavků ČSN 06 0830. Zabezpečovací zařízení tvoří expanzní a pojistné zařízení topného systému a zabezpečují pokrytí změn objemu kapaliny v soustavě a zamezení nárůstu tlaku nad dovolenou mez.

## Tlak v soustavě ÚT

Min. havarijní přetlak		180 kPa

Min. provozní přetlak		200 kPa

Max. provozní přetlak		350 kPa

Max. havarijní přetlak		375 kPa

Otevírací přetlak PV		400 kPa

## Tlak v soustavě VZT

Min. havarijní přetlak		100 kPa

Min. provozní přetlak		120 kPa

Max. provozní přetlak		350 kPa

Max. havarijní přetlak		375 kPa

Otevírací přetlak PV		400 kPa

## Tlak v soustavě TV

Otevírací přetlak PV		1000 kPa

## Pojistná zařízení

Součástí nové předávací stanice budou pojistné ventily, které budou osazeny na výstupním potrubí z výměníků. Výměník pro vytápění bude chráněn stávajícím pojistným ventilem. Výměník na ohřev TV bude chráněn pojistným ventilem DN25/32 s otevíracím přetlakem 10 bar. Přepad z pojistných ventilů bude sveden k podlaze. Výměník na VZT bude chráněn pojistným ventilem DN15/20 s otevíracím tlakem 4 bary.

## Expanzní zařízení

Jako expanzní zařízení pro vytápění v objektu zůstane stávající tlaková expanzí nádoba o objemu 500 l. Na potrubí k expanzní nádobě bude osazen tlakoměr, vypouštěcí kohout a kulový kohout, který bude zaplombován v otevřené poloze.

Jako expanzní zařízení pro ohřev teplé vody v objektu bude sloužit průtočná expanzí nádoba o objemu 18 l.

Jako expanzní zařízení pro VZT v objektu bude sloužit tlaková expanzí nádoba o objemu 50 l. Na potrubí k expanzní nádobě bude osazen tlakoměr, vypouštěcí kohout a kulový kohout, který bude zaplombován v otevřené poloze.

# NÁTĚRY

Nově instalované zařízení a případné neměděné potrubí bude proti korozi, způsobované účinky provozních vlivů, chráněny volbou materiálu a především nátěry. Nátěrový systém u zařízení, které nebudou od výrobce opatřeny konečnou povrchovou úpravou, a u potrubí se předpokládá následující:

1.	Natíraný povrch mechanicky očistit, oprášit, odmastit a eventuálně odrezit.

2.	Základní nátěr:

1x syntetický (S 2000) 	- ocelové konstrukce, uložení

1x syntetický (S 2000) 	- neizolované potrubí

2x syntetický               	- izolované potrubí

3.	Vrchní nátěr

2x email 		- ocelové konstrukce a uložení

2x email 		- neizolované potrubí

Označení jednotlivých médií a směr jejich proudění bude provedeno samolepícími štítky dle ČSN 13 0072 nebo v souladu se zvyklostí provozovatele.

# OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nakládání s odpady

Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby, pocházející z demontovaných částí technologických zařízení a při stavbě bouraných stavebních konstrukcí budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech a příslušnými vyhláškami.

S látkami, které mohou za mimořádných situací (havárie, nehody, požár, úniky látky apod.) poškodit kteroukoliv ze složek životního prostředí, bude nakládáno podle jejich charakteru a v souladu s ustanoveními platných předpisů, aby ke škodám na životním prostředí nedošlo

# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Projektová dokumentace je navržena v souladu s platnou legislativou a příslušnými technickými normami. Jsou navržena tato opatření:

-	Zařízení bude chráněno před působením statické elektřiny.

-	Prostupy požárně dělící konstrukcí musí být provedeny dle platných předpisů, použité materiály musí být z nehořlavých hmot, prostup musí být proveden atestovaným způsobem a požárně utěsněn.

-	Prostupy rozvodů skrze požárně dělící konstrukce budou opatřeny požární ucpávkou s identifikačním štítkem.

Při realizaci je nutno dodržet platné předpisy o požární ochraně (normy, vyhlášky atd.),

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím je nutno provádět v souladu s platnou legislativou v požární ochraně.

# PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Zařízení a armatury, které by mohly být zdrojem vibrací/akustické energie budou primárně umístěny v místnosti mimo pobytovou zónu řešeného objektu (technická místnost).

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

## Elektro/MaR

- Řízení a napájení regulačních ventilů na primární části

- Řízení doplňování vody do sekundární části

- Řízení a napájení oběhových čerpadel na sekundární části

- Řízení a napájení cirkulačního čerpadla (dle konstantní teploty)

- Dálkový přenos dat a vyvedení hlášení z měřičů tepla na dispečink

- Přívod 230 V pro nové měřiče tepla

- Dodávka a instalace venkovních čidel teploty a jejich propojení se systémem

- Regulace celého systému

- Návarky pro osazení čidel měření a regulace jsou součástí dodávky MaR. Dodavatel technologické části zajistí pouze montáž návarků. Přesné umístění návarků na zařízení a potrubí určí dodavatel MaR přímo na montáži, přičemž při umisťování návarků pro čidla havarijních stavů (především u zdrojů tepla) je nutno respektovat ustanovení ČSN 06 0830 a ČSN 06 0310.

- Zajistit veškeré havarijní stavy ve stanici:

  - zaplavení

  - teplota v místnosti

  - tlak v systému

  - teplota systému

## ZTI

- Napojení přepadu z pojistných ventilů a z úpravny vody do kanalizace

## Stavba

- Vymalování technické místnosti

# POŽADAVKY NA MONTÁŽ A UVÁDĚNÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU

Při provádění montážních prací musí být dodržovány požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění.

Vedení montážních prací musí být zajištěno prostřednictvím odborně způsobilé osoby s příslušným odborným vzděláním (min. s výučním listem v oboru topenář).

Montáž zařízení ústředního vytápění smí provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 287-1 (05 0711). Při montáži musí být dodržovány bezpečnostní předpisy pro svařování a prováděna kontrola svarů dle příslušných ČSN. Montáž strojního zařízení, kouřovodů, komína, potrubí, armatur, tepelných izolací a provedení nátěrů musí být provedeno v souladu s požadavky všech příslušných ČSN, především ČSN 06 0310, ČSN 06 0830, ČSN 13 0072, ČSN 13 1075 a ČSN 73 4201.

Pro výrobky, které jsou stanovenými výrobky, ve smyslu zvláštních předpisů, musí zhotovitel stavby doložit doklad o tom, že k těmto výrobkům bylo výrobcem, či dovozcem vydáno prohlášení o shodě, podle zvláštních předpisů.

Montáž zařízení, součástí, potrubí, dílů a armatur, ke kterým existují montážní předpisy, musí být provedena podle těchto předpisů.

Zkoušky zařízení ústředního vytápění

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (postup viz ČSN 06 0310). Po propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky zhotovitele topné soustavy a o jejich provedení má být proveden zápis.

Druhy zkoušek ústředního vytápění:

- Zkouška těsnosti

- Zkoušky provozní - Zkouška dilatační, topná zkouška

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž zkoušku zabezpečovacího zařízení a provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.

Zkouška těsnosti

Postup při zkoušce těsnosti je podrobně popsán v čl. 8.2 ČSN 06 0310. Zkouška těsnosti se provádí za účasti zástupce objednatele a její výsledek musí být potvrzen protokolem o zkoušce.

Zkoušky provozní

Zkouška dilatační

Postup při dilatační zkoušce je stanoven čl. 8.3.2 ČSN 06 0310. Zkouška dilatační se provádí za účasti zástupce objednatele a její výsledek se potvrdí zápisem do stavebního deníku, nebo se provede samostatný zápis.

Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi objednatelem a zhotovitelem za předpokladu splnění podmínek daných čl. 8.2.1 až 8.2.9 a 8.3.3 až 8.3.6 ČSN 06 0310.

Zkouška topná

Postup při topné zkoušce je stanoven čl. 8.3.3 až 8.3.8 ČSN 06 0310. Topná zkouška trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu topného období. Její součástí je seřízení topné soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. Topná zkouška se provádí za účasti zástupce objednatele, uživatele a zhotovitele. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše do protokolu. Zjistí-li se během topné zkoušky závady je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat.  Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.

# BEZPEČNOST PRÁCE

Montáž technologie a rozvodů včetně příslušenství mohou provádět pouze organizace, které k tomu mají oprávnění podle příslušných předpisů.

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními vyhl. ČUBP a ČBÚ č. 309/2006 Sb. a NV č. 361/2007 O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (mimo jiné při organizaci práce a pracovních postupech je nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, aby byli chránění proti pádu nebo zřícení, aby na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajištěna jejich ochrana jinak, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř, musí být zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou), vyhl. ČÚBP č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření. Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb.

Veškeré svářečské práce mohou provádět jen svářeči s oprávněním dle ČSN EN 287.

Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního lešení, dle možností provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru s bezpečnostními zásadami, provádění prací ve výškách.

Vypracoval: Stanislav Zvir