## Cyrilská
Cyrilská
| ZAŘÍZENÍ | ČÍSLO POZICE | POČET | HMOTNOST | UMÍSTĚNÍ | AKUSTICKÉ PARAMETRY | VYTÁPĚNÍ |  | CHLAZENÍ |  | NAPÁJENÍ |  |  |  | REGULACE/OVLÁDÁNÍ | POZNÁMKY
[7 empty] | VÝKON | MÉDIUM | VÝKON | MÉDIUM | NAPÁJÍ | EL. PŘÍKON | EL. PROUD | NAPĚTÍ / FREKVENCE
| - | - | ks | kg | - | dB(A) | kW | - | kW | - | - | W | A | V / Hz
Oběhová čerpadla
1 | Oběhové čerpadlo pro pitnou vodu s el. řízenými otáčky | 3.01 | 1 | - | sekundár - TV | - | - | - | - | - | MaR | 45 | 0.45 | 230/50 | Nadřazená MaR | integrovaný FM, Řízeno dle tlakové diference (proporcionální tlak)
2 | Stávající cirkulační oběhové čerpadlo s el. řízenými otáčky | 3.02S | 1 | - | cirkulační potrubí | - | - | - | - | - | MaR | 185 | 0.9 | 230/50 | Nadřazená MaR | integrovaný FM, Řízeno dle tlakové diference (proporcionální tlak)
3 | Oběhové čerpadlo s el. řízenými otáčky | 3.03 | 1 | - | sekundár - VZT | - | - | - | - | - | MaR | 84 | 0.75 | 230/50 | Nadřazená MaR | integrovaný FM, Řízeno dle tlakové diference (proporcionální tlak)
4 | Stávající oběhové čerpadlo s el. řízenými otáčky | 3.04 | 1 | - | sekundár - vytápěni | - | - | - | - | - | MaR | 533 | 2.37 | 230/50 | Nadřazená MaR | integrovaný FM, Řízeno dle tlakové diference (proporcionální tlak)
5 | Stávající oběhové čerpadlo s el. řízenými otáčky | 3.05 | 5 | - | větev rozdělovače | - | - | - | - | - | MaR | 60 | 0.6 | 230/50 | Nadřazená MaR | integrovaný FM, Řízeno dle tlakové diference (proporcionální tlak)
6 | Stávající běhové čerpadlo s el. řízenými otáčky | 3.06 | 1 | - | větev rozdělovače | - | - | - | - | - | MaR | 136 | 1.19 | 230/50 | Nadřazená MaR | integrovaný FM, Řízeno dle tlakové diference (proporcionální tlak)
Požadavky na profese: |  | ELE |  | Bez požadavku.
|  | MaR |  | Řízení a napájení oběhového čerpadla, provedení uzemnění veškerého potrubí, kabeláže a zařízení v souladu s ČSN, kabeláž včetně uzemnění.
|  | VZT |  | Bez požadavku.
|  | SLA |  | Bez požadavku.
|  | EPS |  | Bez požadavku.
|  | ZTI |  | Bez požadavku.
|  | PLYN |  | Bez požadavku.
|  | STAVBA |  | Bez požadavku.
Trojcestné armatury
7 | Trojcestný smešovací ventil se servopohonem | 8.04; 8.05 | 6 | - | větev rozdělovače | - | - | - | - | - | MaR | - | - | 24V, 0-10 V | Nadřazená MaR | Ventil včetně servopohonu - dodávka UT; profese MaR zajistí pouze propojení
Požadavky na profese: |  | ELE |  | Bez požadavku.
|  | MaR |  | Napájení sevopohonu vč. prodrátování s nadřazenou MaR, provedení uzemnění veškerého potrubí, kabeláže a zařízení v souladu s ČSN, kabeláž včetně uzemnění.
|  | VZT |  | Bez požadavku.
|  | SLA |  | Bez požadavku.
|  | EPS |  | Bez požadavku.
|  | ZTI |  | Bez požadavku.
|  | PLYN |  | Bez požadavku.
|  | STAVBA |  | Bez požadavku.
Dvoucestné armatury
15 | Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem, DN15, kvs=4 , přírubový, se servopohonem se snímačem polohy ventilu a s havarijní funkcí | 8.01 | 1 | - | primár ÚT | - | - | - | - | - | MaR | - | - | 24V, 0-10 V | Nadřazená MaR | řízení průtoku dle výstupní teploty na sekundárním okruhu; Ventil včetně servopohonu - dodávka UT; profese MaR zajistí pouze propojení
16 | Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem, DN32, kvs=16, přírubový, se servopohonem se snímačem polohy ventilu a s havarijní funkcí | 8.02 | 1 | - | primár TV | - | - | - | - | - | MaR | - | - | 24V, 0-10 V | Nadřazená MaR | řízení průtoku dle výstupní teploty na sekundárním okruhu; Ventil včetně servopohonu - dodávka UT; profese MaR zajistí pouze propojení
17 | Elektromagnetický ventil, DN15, bez napětí zavřeno | 8.03 | 1 | - | doplňování vody do systému ÚT | - | - | - | - | - | MaR | - | - | 230/50 | Nadřazená MaR | ON-OFF, dopouštění do systému ÚT dle tlaku v soustavě
Požadavky na profese: |  | ELE |  | Bez požadavku.
|  | MaR |  | Napájení sevopohonu vč. prodrátování s nadřazenou MaR, provedení uzemnění veškerého potrubí, kabeláže a zařízení v souladu s ČSN, kabeláž včetně uzemnění.
|  | VZT |  | Bez požadavku.
|  | SLA |  | Bez požadavku.
|  | EPS |  | Bez požadavku.
|  | ZTI |  | Bez požadavku.
|  | PLYN |  | Bez požadavku.
|  | STAVBA |  | Bez požadavku.
Měřící armatury
19 | Ultrazvukový měřič tepla, DN40, 300 mm | 8.07 | 2 | - | 8.07 - vratné potrubí u vstupu do objektu | - | - | - | - | - | MaR | - | - | 230/50 | Nadřazená MaR | dodávka tepláren
Požadavky na profese: |  | ELE |  | Bez požadavku.
|  | MaR |  | Napájení měřiče tepla + dálkový odečet dat přes modul M-BUS, provedení uzemnění veškerého potrubí, kabeláže a zařízení v souladu s ČSN, kabeláž včetně uzemnění.
|  | VZT |  | Bez požadavku.
|  | SLA |  | Bez požadavku.
|  | EPS |  | Bez požadavku.
|  | ZTI |  | Bez požadavku.
|  | PLYN |  | Bez požadavku.
|  | STAVBA |  | Bez požadavku.
19 | Vodoměr DN15, závitový, včetně modulu M-BUS | 8.06 | 1 | - | 8.06 - na potrubí pro doplňování vody do systému | - | - | - | - | - | MaR | - | - | 230/50 | Nadřazená MaR | dodávka tepláren
Požadavky na profese: |  | ELE |  | Bez požadavku.
|  | MaR |  | Napájení vodoměru + dálkový odečet dat přes modul M-BUS, provedení uzemnění veškerého potrubí, kabeláže a zařízení v souladu s ČSN, kabeláž včetně uzemnění.
|  | VZT |  | Bez požadavku.
|  | SLA |  | Bez požadavku.
|  | EPS |  | Bez požadavku.
|  | ZTI |  | Bez požadavku.
|  | PLYN |  | Bez požadavku.
|  | STAVBA |  | Bez požadavku.