## Datové body MR1
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE CYRILSKÁ BRNO
ROZVADĚČ MR1
I/O - DATOVÉ BODY
| I/O | Modul | Karta | Pozice | Označení | Popis | Umístění
1 | AI |  | A1 | Int0 | TV1 | Venkovní teplota | Ext.
2 | AI |  | A1 | Int1 | TIC1 | Teplota sekundár vytápění | TECH. MÍST.
3 | AI |  | A1 | Int2 | TIC2 | Teplota větev východ | TECH. MÍST.
4 | AI |  | A1 | Int3 | TIC3 | Teplota větev stará tělocvična | TECH. MÍST.
5 | AI |  | A1 | Int4 | TIC4 | Teplota větev západ | TECH. MÍST.
6 | AI |  | A1 | Int5 | TIC5 | Teplota větev nová tělocvična | TECH. MÍST.
7 | AI |  | A1 | Int6 | TIC6 | Teplota větev jídelna | TECH. MÍST.
8 | AI |  | A1 | Int7 | TIC7 | Teplota větev byty | TECH. MÍST.
1 | AI |  | A2 | Int0 | TIC8 | Teplota sekundár VZT | TECH. MÍST.
2 | AI |  | A2 | Int1 | TIC9 | Teplota sekundár TUV | TECH. MÍST.
3 | AI |  | A2 | Int2 | TIC10 | Teplota zásobník TUV | TECH. MÍST.
4 | AI |  | A2 | Int3 | PC1 | Tlak sekundár | TECH. MÍST.
5 | AI |  | A2 | Int4 | VV1/8.02 | Poloha ventil primár vytápění | TECH. MÍST.
6 | AI |  | A2 | Int5 | VV2/8.01 | Poloha ventil primár VZT | TECH. MÍST.
7 | AI |  | A2 | Int6 | VV3/8.01 | Poloha ventil primár TUV | TECH. MÍST.
8 | AI |  | A2 | Int7 | TA1 | Teplota prostor Vým. St. | TECH. MÍST.
1 | DI |  | A3 | I0 | 3.01 | Chod čerpadlo sekundár TUV | TECH. MÍST.
2 | DI |  | A3 | I1 | 3.02s | Chod čerpadlo cirkulace | TECH. MÍST.
3 | DI |  | A3 | I2 | 3.03 | Chod čerpadlo sekundár VZT | TECH. MÍST.
4 | DI |  | A3 | I3 | 3.04S | Chod čerpadlo sekundár vytápění | TECH. MÍST.
5 | DI |  | A3 | I4 | MC1/3.05 | Chod čerpadlo větev východ | TECH. MÍST.
6 | DI |  | A3 | I5 | MC2/3.06 | Chod čerpadlo větev stará tělocvična | TECH. MÍST.
7 | DI |  | A3 | I6 | MC3/3.05 | Chod čerpadlo větev západ | TECH. MÍST.
8 | DI |  | A3 | I7 | MC4/3.05 | Chod čerpadlo větev nová tělocvična | TECH. MÍST.
1 | DI |  | A4 | I0 | MC5/3.05 | Chod čerpadlo větev jídelna | TECH. MÍST.
2 | DI |  | A4 | I1 | MC6/3.05 | Chod čerpadlo větev byty | TECH. MÍST.
3 | DI |  | A4 | I2 | LD1 | Zaplavení vým. stanice | TECH. MÍST.
4 | DI |  | A4 | I3 | TD1 | Hav. Termostat prostor vým. st. | TECH. MÍST.
5 | DI |  | A4 | I4 | SB2 | Kvitace poruchy | Dv. Rozv.
6 | DI |  | A4 | I5 | TD2 | Přetopení TV | TECH. MÍST.
7 | DI |  | A4 | I6
8 | DI |  | A4 | I7
1 | AO |  | A5 | U0 | VV1/8.02 | Ventil primár vytápění | TECH. MÍST.
2 | AO |  | A5 | U1 | VV2/8.01 | Ventil primár VZT | TECH. MÍST.
3 | AO |  | A5 | U2 | VV3/8.01 | Ventil primár TUV | TECH. MÍST.
4 | AO |  | A5 | U3 | V1/8.04 | Ventil větev východ | TECH. MÍST.
5 | AO |  | A5 | U4 | V2/8.05 | Ventil větev stará tělocvična | TECH. MÍST.
6 | AO |  | A5 | U5 | V3/8.04 | Ventil větev západ | TECH. MÍST.
7 | AO |  | A5 | U6 | V4/8.05 | Ventil větev nová tělocvična | TECH. MÍST.
8 | AO |  | A5 | U7 | V5/8.04 | Ventil větev jídelna | TECH. MÍST.
1 | AO |  | A6 | U0 | V6/8.04 | Ventilvětev byty | TECH. MÍST.
2 | AO |  | A6 | U1
3 | AO |  | A6 | U2
4 | AO |  | A6 | U3
5 | AO |  | A6 | U4
6 | AO |  | A6 | U5
7 | AO |  | A6 | U6
8 | AO |  | A6 | U7
1 | DO |  | A7 | O0 | 3.01 | Ovládání čerpadlo sekundár TUV | TECH. MÍST.
2 | DO |  | A7 | O1 | 3.02s | Ovládání čerpadlo cirkulace | TECH. MÍST.
3 | DO |  | A7 | O2 | 3.03 | Ovládání čerpadlo sekundár VZT | TECH. MÍST.
4 | DO |  | A7 | O3 | 3.04S | Ovládání čerpadlo sekundár vytápění | TECH. MÍST.
5 | DO |  | A7 | O4 | MC1/3.05 | Ovládání čerpadlo větev východ | TECH. MÍST.
6 | DO |  | A7 | O5 | MC2/3.06 | Ovládání čerpadlo větev stará tělocvična | TECH. MÍST.
7 | DO |  | A7 | O6 | MC3/3.05 | Ovládání čerpadlo větev západ | TECH. MÍST.
8 | DO |  | A7 | O7 | MC4/3.05 | Ovládání čerpadlo větev nová tělocvična | TECH. MÍST.
1 | DO |  | A8 | O0 | MC5/3.05 | Ovládání čerpadlo větev jídelna | TECH. MÍST.
2 | DO |  | A8 | O1 | MC6/3.05 | Ovládání čerpadlo větev byty | TECH. MÍST.
3 | DO |  | A8 | O2 | 8.03 | Dopouštění Solenoid | TECH. MÍST.
4 | DO |  | A8 | O3 | HL02 | Sig poruchy | Dv. Rozv.
5 | DO |  | A8 | O4
6 | DO |  | A8 | O5
7 | DO |  | A8 | O6
8 | DO |  | A8 | O7
M-Bus |  | Měřič tepla 1x
M-Bus |  | Vodoměr 1x