OBSAH

1	ÚVOD	4

1.1	Vstupní podklady a údaje	4

1.2	Technické normy a předpisy	4

1.3	Základní údaje umístění stavby	4

2	BILANCE TEPLA	5

3	PARAMETRY SYSTÉMU	5

4	STÁVAJÍCÍ ZDROJ TEPLA – VS ŠTĚPÁNSKÁ	6

4.1	Základní popis	6

4.2	Primární okruh - parovod	6

4.3	Demontáž stávajícího stavu	6

5	NOVÝ ZDROJ TEPLA – VS ŠTĚPÁNSKÁ	6

5.1	Základní popis	6

5.2	Primární okruh	6

5.2.1	Primární okruh – vytápění	7

5.2.2	Primární okruh – ohřev TV	7

5.3	Sekundární okruh	7

5.3.1	Sekundární okruh – vytápění	7

5.3.2	Sekundární okruh – ohřev TV	8

5.4	Oběhová čerpadla	8

5.5	Doplňování vody do systému	8

6	ROZVOD POTRUBÍ	9

6.1	Základní popis	9

6.2	Dilatace	9

6.3	Uložení potrubí	9

6.4	Tepelná izolace	10

7	ARMATURY	11

8	MĚŘENÍ A REGULACE	11

8.1	Měření tepla	11

8.2	Regulace	11

8.3	Havarijní a poruchové stavy	12

8.3.1	VP – vratná porucha	12

8.3.2	NP – nevratná porucha, havárie	12

9	POJISTNÉ A EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ	12

9.1	Tlak v soustavě ÚT	12

9.2	Tlak v sekundárním okruhu pro ohřev TV	12

9.3	Pojistná zařízení	12

9.4	Expanzní zařízení	13

10	NÁTĚRY	13

11	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	13

12	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST	14

13	PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ	14

14	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	14

14.1	Elektro/MaR	14

14.2	ZTI	15

14.3	Stavba	15

15	POŽADAVKY NA MONTÁŽ A UVÁDĚNÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU	15

16	BEZPEČNOST PRÁCE	17

# ÚVOD

Předmětem projektové dokumentace ve stupni pro výběr dodavatele je návrh rekonstrukce výměníkové stanice tepla pro gymnázium na ulici Křenová v Brně.

Jedná se o demontáž stávajících rozvodů páry a zhotovení rozvodu pro horkou vodu.

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami a vyhláškami platnými v České republice.

Hranici dodávky UT tvoří přivařovací uzávěry DN50 na přívodu horké vody.

Přípojka je řešena samostatnou dokumentací.

## Vstupní podklady a údaje

Podkladem pro zpracování objektu byly konzultace se zpracovateli ostatních částí / dokumentace objektu/ požadavky objednatele / konzultační jednání/ Platné vyhlášky a normy.

## Technické normy a předpisy

Při vypracování PD bylo použito následujících předpisů, technických norem a projekčních podkladů:

ČSN 06 0310			Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0830			Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 1008			Požární ochrana při instalaci a používání tepelných spotřebičů

ČSN 06 0320 a H 132 98 	Ohřívání TUV – navrhování a projektování

ČSN 13 0010/90			Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN 13 0072/91			Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN 13 1030/91			Bezešvé ocelové trubky pro potrubí

ČSN ISO 3864/95			Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN 73 0540			Tepelná ochrana budov

ČSN EN 12831			Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

Technické podklady výrobců navržených zařízení.

## Základní údaje umístění stavby

Místo stavby							Brno

Výpočtová venkovní teplota dle ČSN EN 12831			-12 	°C

Počet topných dnů dle ČSN EN 12831				232 	dnů

Průměrná teplota dle ČSN EN 12831				+4,0 	°C

Oblast s intenzivním větrem dle ČSN EN 12831			ano

# BILANCE TEPLA

Celkový tepelný výkon objektu 						190,0	kW

Potřebný výkon pro ohřev TV						80,00	kW

Instalovaný výkon zdroje tepla pro vytápění				300,00	kW

Instalovaný výkon zdroje tepla pro ohřev TV				80,00	kW

Maximální roční výpočtová potřeba tepla				548,1	MWh/rok

# PARAMETRY SYSTÉMU

PRIMÁRNÍ ČÁST:

Systém:									dvoutrubkový

Přenášené médium:							horká voda

Teplota:								zima - ÚT	100/64 °C

zima - TV	100/64 °C

Léto - TV	70/30 °C

Max. průtok:								zima		9,1 m3/h

léto		1,7 m3/h

Tlaková úroveň:							PN 25

Maximální teplota:							130 °C

Maximální diferenční tlak						1000 kPa

SEKUNDÁRNÍ ČÁST:

Systém:									dvoutrubkový

Přenášené médium:							teplá voda

Teplota:								zima - ÚT	75/60 °C

zima - TV	55/10 °C

léto - TV	55/10 °C

Max. průtok:								vytápění	17,2 m3/h

ohřev TV	1,5 m3/h

Tlaková úroveň:							ÚT		PN 6

TV		PN 10

# STÁVAJÍCÍ ZDROJ TEPLA – VS ŠTĚPÁNSKÁ

## Základní popis

Jako stávající zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody řešeného objektu jsou v technické místnosti umístěny čtyři trubkové výměníky tepla pára/voda. Výměníky tepla pro vytápění o výkonu 210 kW, 70 kW a 10 kW a výměník pro ohřev TV o výkonu 80 kW. Médiem v primárním okruhu je pára o teplotě cca 165 °C. Dále jsou v technické místnosti osazeny expanzní nádoby o objemu 2x 400 l, 300 l, 25 l, 35 l, kombinovaný rozdělovač a sběrač, expandér a nádrž kondenzátu.

## Primární okruh - parovod

Parovod je proveden z ocelového potrubí.

## Demontáž stávajícího stavu

Rozvody páry a kondenzátu budou demontovány dle demontážních výkresů včetně všech zařízení určených k demontáži (stávající výměníky tepla, stávající zásobník TV o objemu 719 l, stávající expanzní nádoby o objemu 300 l, 35 l a 25 l, expandér, nádrž kondenzátu, rozdělovač a sběrač). Ze stávajících zařízení budou využity expanzní nádoby o objemu 2x 400 l a průtočná expanzní nádoba o objemu 25 l.

# NOVÝ ZDROJ TEPLA – VS ŠTĚPÁNSKÁ

## Základní popis

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody řešeného objektu jsou navrženy dva deskové výměníky tepla. Deskový výměník tepla pro vytápění o výkonu 300 kW a výměník pro ohřev TV o výkonu 80 kW. Médiem v primárním okruhu bude horká voda o teplotě 100 °C. V technické místnosti budou ponechány stávající expanzní nádoby o objemu 2x 400 l, 25 l. V technické místnosti bude osazen nový kombinovaný rozdělovač a sběrač pro vytápění řešené části objektu.

## Primární okruh

Primární společná část horkovodu bude provedena z ocelového potrubí DN50. Hranice dodávky začíná na nových přivařovacích kulových uzávěrech, které budou osazeny za vstupem horkovodu do suterénu řešeného objektu. Na společném potrubí bude osazen filtr, měřič tepla a uzávěr. Přípojka není součástí PD.

Systém je dimenzovaný na teplotní spád 100/65 °C. Konstrukčně budou armatury na primární části dimenzovány na max. teplotu 130 °C, PN25.

### Primární okruh – vytápění

Na přívodním ocelovém potrubí DN50 do výměníku na vytápění bude osazen dvoucestný regulační ventil DN40 v přírubovém provedení s havarijní funkcí, který bude řízený MaR na základě výstupní teploty topné vody z výměníku. Za ventilem bude osazen teploměr, tlakoměr, přivařovací kulový uzávěr DN50 a vypouštěcí přivařovací kulový uzávěr DN15. Na vratném potrubí topné vody z výměníku bude osazen vypouštěcí přivařovací kulový uzávěr DN15, přivařovací kulový uzávěr DN50, teploměr a tlakoměr.

V nejvyšších místech bude potrubí opatřeno odvzdušňovacími nádobkami DN50 s přivařovacímí kulovými uzávěry DN15, v nejnižších místech bude potrubí opatřeno vypouštěcími přivařovacími kulovými uzávěry DN15. Na primární části budou osazeny armatury min PN25.

### Primární okruh – ohřev TV

Na přívodním ocelovém potrubí DN25 do výměníku na ohřev TV bude osazen dvoucestný regulační ventil DN20 v přírubovém provedení s havarijní funkcí, který bude řízený MaR na základě výstupní teploty topné vody z výměníku. Za ventilem bude osazen teploměr, tlakoměr, přivařovací kulový uzávěr DN25 a vypouštěcí přivařovací kulový uzávěr DN15. Na vratném potrubí topné vody z výměníku bude nově osazen vypouštěcí přivařovací kulový uzávěr DN15, přivařovací kulový uzávěr DN32, teploměr a tlakoměr.

V nejvyšších místech bude potrubí opatřeno odvzdušňovacími nádobkami DN50 s přivařovacímí kulovými uzávěry DN15, v nejnižších místech bude potrubí opatřeno vypouštěcími přivařovacími kulovýmí uzávěry DN15. Na primární části budou osazeny armatury min PN25.

## Sekundární okruh

### Sekundární okruh – vytápění

Na přívodním ocelovém potrubí DN80 do kombinovaného rozdělovače a sběrače bude osazen pojistný ventil 5 bar, vypouštěcí kohout, teploměr, tlakoměr a uzavírací klapka. Na vratném potrubí topné vody do výměníku bude osazen vypouštěcí ventil, uzavírací klapky, oběhové čerpadlo, zpětná klapka, teploměr, tlakoměr, filtr a čidlo pro snímání tlaku na doplňování vody do soustavy.

V technické místnosti bude osazen nový kombinovaný rozdělovač a sběrač s šesti topnými okruhy. Jednotlivé topné okruhy budou vybaveny novými sestavami armatur s oběhovým čerpadlem a trojcestným ventilem dle technologického schéma zapojení.

### Sekundární okruh – ohřev TV

Ohřev TV bude zajištěn v novém nepřímoohřívaným zásobníku TV o objemu 763 l. Na sekundární straně bude topná voda vedena z deskového výměníku do zásobníku TV.

Na přívodním potrubí PPR d40 bude osazen pojistný ventil 10 bar, vypouštěcí kohout, teploměr, tlakoměr a kulové kohouty. Na vratném potrubí topné vody do deskového výměníku bude osazen vypouštěcí ventil, kulové kohouty, zpětná klapka, oběhové čerpadlo, teploměr, tlakoměr a filtr.

Nový zásobník TV se dopojí na stávající rozvody ZTI.

## Oběhová čerpadla

Oběh vody v objektu budou zajišťovat elektronicky řízená oběhová čerpadla, osazená na patách topných větví.

|  | Topná větev | Typ OČ | Specifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.09 | Sekundár ÚT | 40-120 F | DN40, Q=17,2 m3/h, H=4 m, P=318 W, 1,96 A |
| 3.10 | Sekundár TV | 25-80 N 130 | DN40, Q=1,5 m3/h, H=5 m, P=44 W, 0,44 A |
| 3.11 | Učebny | 40-120 F | DN40, Q=14,2 m3/h, H=7,3 m, P=427 W, 1,96 A |
| 3.12 | Chodby | 25-60 180 | DN40, Q=1,9 m3/h, H=3,26 m, P=37 W, 0,4 A |
| 3.13 | Přístavba | 32-100 | DN50, Q=5,65 m3/h, H=6,8 m, P=171 W, 1,47 A |
| 3.14 | Dvůr | 25-60 180 | DN40, Q=1,9 m3/h, H=3,26 m, P=37 W, 0,4 A |
| 3.15 | Byty | 25-60 180 | DN40, Q=1,9 m3/h, H=3,26 m, P=37 W, 0,4 A |
| 3.16 | Křen | 25-100 | DN40, Q=5,43 m3/h, H=6,28 m, P= W, 0,44 A |

Parametry větví byly stanoveny dle stávající dokumentace, a jsou pouze orientační, přesné nastavení vyvažovacích ventilů nutno zaregulovat na stavbě.

## Doplňování vody do systému

Doplňování vody do soustavy bude zajištěno z vratného potrubí horkovodu do vratného potrubí sekundární části přes elektromagnetický ventil na základě tlaku v soustavě. Kolem elektromagnetického ventilu bude zřízen obtok, na kterém bude osazen kulový kohout DN15. Dále bude na doplňovacím potrubí osazen kulový kohout DN15, filtr DN15, vypouštěcí kohout DN15, přírubový spoj, zpětná klapka DN15 a vodoměr DN15 s dálkovým odečtem dat přes M-Bus. Doplňovací potrubí bude provedeno z ocelového závitového potrubí DN15. Na potrubí budou použity armatury min. PN25 po přírubový spoj. Za přírubovým spojem budou osazeny armatury min. PN16. Clonka a vodoměr jsou dodávkou tepláren.

# ROZVOD POTRUBÍ

## Základní popis

Společný rozvod potrubí primárního okruhu bude proveden z ocelového bezešvého hladkého potrubí. Bude dopojeno na předizolované potrubí přípojky horkovodu.

Rozvod potrubí dopouštění bude proveden z ocelových trubek bezešvých DN15.

Rozvod potrubí sekundárního okruhu vytápění bude proveden z ocelových trubek závitových do DN50 včetně a od DN65 včetně bude rozvod potrubí z ocelového bezešvého hladkého potrubí.

Rozvod potrubí sekundárního okruhu pro ohřev TV bude proveden z plastového potrubí PPR d40.

Vedení rozvodů potrubí včetně odboček a dimenzí je patrné z výkresové části PD.

Nové topné větve z kombinovaného rozdělovače a sběrače budou dopojeny na stávající rozvody ÚT dle PD.

Potrubí bude na nejvyšších místech opatřeno automatickými odvzdušňovacími ventily s kulovými uzávěry a na nejnižších místech opatřeno vypouštěcími kohouty.

Proti prvotnímu poškození výměníků, armatur a čerpadel bude před spuštěním čerpadel potrubí důkladně propláchnuto, poté budou jednotlivá zařízení chráněna filtry. Je nutné zajistit, aby veškeré zařízení topného systému bylo vodivě pospojováno a uzemněno.

V místech prostupů stěnovými a stropními konstrukcemi budou rozvody opatřeny ochrannou trubkou, aby byla zajištěna ochrana potrubí proti mechanickému poškození. Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN 73 0804.

## Dilatace

Dilatace potrubí je přirozeně vytvořenými kompenzátory tvar U, L, Z.

## Uložení potrubí

Potrubí vedené pod stropem bude uloženo a zavěšeno na atypických i normalizovaných prvcích, v případě potřeby i na závěsech z U či L profilů.

S ohledem na vyhlášku č.193/2007 Sb. o min. tloušťce tepelných izolací je v tabulce níže uvedena i doporučená rozteč dvou potrubí – není-li tato vzdálenost zakótována jinak ve výkresové části.

Maximální rozteče potrubních závěsů a potrubí

| Dimenze potrubí | Maximální rozteče potrubních závěsů (m) | Doporučená rozteč potrubí (mm) |
| --- | --- | --- |
| DN15 | 1,5 | 100-120 |
| DN20 | 1,8 | 120-150 |
| DN25 | 2,1 | 120-150 |
| DN32 | 2,5 | 150-180 |
| DN40 | 2,8 | 200-220 |
| DN50 | 3 | 200-250 |
| DN65 | 3,6 | 250-280 |
| DN80 | 4 | 300-350 |

## Tepelná izolace

Potrubí horizontálních a vertikálních rozvodů topné vody bude opatřeno tepelnou izolací odpovídající provozním podmínkám v tloušťkách dle vyhlášky 193/2007 Sb.

Všechny části topného systému vedené ve volném prostoru jsou opatřeny tepelnou izolací z minerální vlny příslušné tloušťky. Rozvody vedené ve stěnách jsou opatřeny izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu.

Tloušťky izolací - vytápění

| Dimenze potrubí | Tloušťka izolace z pěnového polyetylenu (mm) | Tloušťka izolace z minerální vlny (mm) |
| --- | --- | --- |
| DN15 | 13 | 20 |
| DN20 | 13 | 20 |
| DN25 | 20 | 20 |
| DN32 | 25 | 30 |
| DN40 | 30 | 30 |
| DN50 | - | 40 |
| DN65 | - | 40 |
| DN80 | - | 60 |

Tloušťky izolací – ohřev TV

| Dimenze potrubí – PPR | Tloušťka izolace z pěnového polyetylenu (mm) | Tloušťka izolace z minerální vlny (mm) |
| --- | --- | --- |
| Studená voda | 9 | - |
| Cirkulace+ teplá | - | 30 |

Oběhová čerpadla a ostatní použité armatury, pokud to jejich konstrukce dovolí, budou rovněž tepelně izolovány v souladu s vyhláškou č. 193/2007.  Budou použity typové návlekové izolace.

# ARMATURY

Armatury budou osazeny dle technologického schéma zapojení, viz výkresová část PD. Armatury na primáru PN25 a na sekundáru ÚT PN6 a na sekundáru TV PN10.

# MĚŘENÍ A REGULACE

## Měření tepla

Měření tepla bude zajištěno nově instalovaným ultrazvukovým měřičem tepla DN40, který bude osazen na primární straně na vratném potrubí horkovodu. Na potrubí pro doplňování vody do soustavy bude osazen vodoměr.

Vodoměr a měřič tepla budou osazeny s dálkovým odečtem dat přes M-Bus a budou u nich dodrženy minimální uklidňující délky doporučené výrobcem.

Vodoměr i ultrazvukový měřič tepla včetně mezikusu a jímek jsou dodávkou tepláren.

## Regulace

Řešeno v samostatné části PD – měření a regulace.

Popis měření a regulace:

Výstupní teplota na sekundární straně výměníku na vytápění bude řízena pomocí regulačního ventilu (poz. 8.09). Tento ventil bude současně sloužit k nastavení maximálního průtoku dle výkonu výměníku. V případě požadavku na vytápění, otevře ventil 8.09 a bude spuštěno oběhové čerpadlo na sekundární straně výměníku.

Výstupní teplota na sekundární straně výměníku na ohřev TV bude řízena pomocí regulačního ventilu (poz. 8.10). Tento ventil bude současně sloužit k nastavení maximálního průtoku dle výkonu výměníku. Teplota v zásobníku TV bude udržována na teplotě 55 °C. Jednou za 14 dní se navýší teplota na 65 °C mimo provoz školy. Jedná se pouze o preventivní opatření zabraňující vzniku legionelly (projekt neřeší ochranu proti legionelle).

Ochranu proti legionelle si zajišťuje provozovatel soustavy pomocí dávkování chemických prostředků.

Dopouštění vody do systému bude řízeno na základě tlaku v soustavě pomocí elektromagnetického ventilu (poz. 8.11). V případě poklesu tlaku v soustavě na min. provozní tlak, elektromagnetický ventil otevře přívod vody do systému.

Všechny ventily jsou dodávkou profese ÚT. Profese MaR zajistí pouze řízení ventilů. Přesné umístění jímek pro teplotní a tlaková čidla bude řešeno na stavbě.

## Havarijní a poruchové stavy

### VP – vratná porucha

Po odeznění stavu výměníková stanice automaticky obnoví činnost

- maximální a minimální tlak a teplota vody v systému

- porucha čerpadel – 9 ks – signalizace

- porucha ventilů s pohonem – 10 ks – signalizace

- překročení teploty 40 °C v prostoru výměníkové stanice

### NP – nevratná porucha, havárie

Činnost výměníkové stanice obnovena až po potvrzení odstranění poruchy obsluhou

- zaplavení prostoru – odstavení výměníkové stanice

# POJISTNÉ A EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ

Zabezpečovací zařízení je navrženo podle požadavků ČSN 06 0830. Zabezpečovací zařízení tvoří expanzní a pojistné zařízení topného systému a zabezpečují pokrytí změn objemu kapaliny v soustavě a zamezení nárůstu tlaku nad dovolenou mez.

## Tlak v soustavě ÚT

Min. havarijní přetlak		220 kPa

Min. provozní přetlak		245 kPa

Max. provozní přetlak		550 kPa

Max. havarijní přetlak		575 kPa

Otevírací přetlak PV		600 kPa

## Tlak v sekundárním okruhu pro ohřev TV

Otevírací přetlak PV		1000 kPa

## Pojistná zařízení

Na sekundární straně budou na výstupním potrubí z deskových výměníků osazeny pojistné ventily. Výměník pro vytápění bude chráněn pojistným ventilem DN20/32 s otevíracím přetlakem 5 bar. Výměník na ohřev TV bude chráněn pojistným ventilem DN15/25 s otevíracím přetlakem 10 bar. Přepad z pojistných ventilů bude sveden k podlaze.

## Expanzní zařízení

Jako expanzní zařízení pro vytápění v objektu zůstanou stávající tlakové expanzí nádoby o objemu 2x 400 l. Na potrubí k expanzní nádobě bude osazen tlakoměr, vypouštěcí kohout a kulový kohout, který bude zaplombován v otevřené poloze.

Na straně ZTI zůstane stávající průtočná expanzní nádoba o objemu 25 l.

# NÁTĚRY

Nově instalované zařízení a případné neměděné potrubí bude proti korozi, způsobované účinky provozních vlivů, chráněny volbou materiálu a především nátěry. Nátěrový systém u zařízení, které nebudou od výrobce opatřeny konečnou povrchovou úpravou, a u potrubí se předpokládá následující:

1.	Natíraný povrch mechanicky očistit, oprášit, odmastit a eventuálně odrezit.

2.	Základní nátěr:

1x syntetický (S 2000) 	- ocelové konstrukce, uložení

1x syntetický (S 2000) 	- neizolované potrubí

2x syntetický               	- izolované potrubí

3.	Vrchní nátěr

2x email 		- ocelové konstrukce a uložení

2x email 		- neizolované potrubí

Označení jednotlivých médií a směr jejich proudění bude provedeno samolepícími štítky dle ČSN 13 0072 nebo v souladu se zvyklostí provozovatele.

# OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nakládání s odpady

Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby, pocházející z demontovaných částí technologických zařízení a při stavbě bouraných stavebních konstrukcí budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech a příslušnými vyhláškami.

S látkami, které mohou za mimořádných situací (havárie, nehody, požár, úniky látky apod.) poškodit kteroukoliv ze složek životního prostředí, bude nakládáno podle jejich charakteru a v souladu s ustanoveními platných předpisů, aby ke škodám na životním prostředí nedošlo.

# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Projektová dokumentace je navržena v souladu s platnou legislativou a příslušnými technickými normami. Jsou navržena tato opatření:

-	Zařízení bude chráněno před působením statické elektřiny.

-	Prostupy požárně dělící konstrukcí musí být provedeny dle platných předpisů, použité materiály musí být z nehořlavých hmot, prostup musí být proveden atestovaným způsobem a požárně utěsněn.

-	Prostupy rozvodů skrze požárně dělící konstrukce budou opatřeny požární ucpávkou s identifikačním štítkem.

Při realizaci je nutno dodržet platné předpisy o požární ochraně (normy, vyhlášky atd.),

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím je nutno provádět v souladu s platnou legislativou v požární ochraně.

# PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Zařízení a armatury, které by mohly být zdrojem vibrací/akustické energie budou primárně umístěny v místnosti mimo pobytovou zónu řešeného objektu (technická místnost).

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

## Elektro/MaR

- Provedení uzemnění veškerého potrubí a zařízení v souladu s ČSN, kabeláž včetně uzemnění

- Řízení a napájení regulačních ventilů na primární části

- Ekvitermní regulace větví vytápění – řízení trojcestných směšovacích ventilů na rozdělovači/sběrači topné vody

- Řízení doplňování vody do sekundární části

- Řízení a napájení oběhových čerpadel

- Dálkový přenos dat a vyvedení hlášení z ultrazvukového měřiče tepla a vodoměru

- Napájení ultrazvukového měřiče tepla a vodoměru

- Dodávka a instalace venkovních čidel teploty a jejich propojení se systémem

- Regulace celého systému

- Návarky pro osazení čidel měření a regulace jsou součástí dodávky MaR. Dodavatel technologické části zajistí pouze montáž návarků. Přesné umístění návarků na zařízení a potrubí určí dodavatel MaR přímo na montáži, přičemž při umisťování návarků pro čidla havarijních stavů (především u zdrojů tepla) je nutno respektovat ustanovení ČSN 06 0830 a ČSN 06 0310.

- Zajistit veškeré havarijní stavy ve stanici:

  - zaplavení

  - teplota v místnosti

  - tlak v systému

  - teplota systému

- Podrobně řešeno v tabulce zařízení

## ZTI

- Napojení přepadu z pojistných ventilů a z úpravny vody do kanalizace

## Stavba

- Vymalování technické místnosti

# POŽADAVKY NA MONTÁŽ A UVÁDĚNÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU

Při provádění montážních prací musí být dodržovány požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění.

Vedení montážních prací musí být zajištěno prostřednictvím odborně způsobilé osoby s příslušným odborným vzděláním (min. s výučním listem v oboru topenář).

Montáž zařízení ústředního vytápění smí provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 287-1 (05 0711). Při montáži musí být dodržovány bezpečnostní předpisy pro svařování a prováděna kontrola svarů dle příslušných ČSN. Montáž strojního zařízení, kouřovodů, komína, potrubí, armatur, tepelných izolací a provedení nátěrů musí být provedeno v souladu s požadavky všech příslušných ČSN, především ČSN 06 0310, ČSN 06 0830, ČSN 13 0072, ČSN 13 1075 a ČSN 73 4201.

Pro výrobky, které jsou stanovenými výrobky, ve smyslu zvláštních předpisů, musí zhotovitel stavby doložit doklad o tom, že k těmto výrobkům bylo výrobcem, či dovozcem vydáno prohlášení o shodě, podle zvláštních předpisů.

Montáž zařízení, součástí, potrubí, dílů a armatur, ke kterým existují montážní předpisy, musí být provedena podle těchto předpisů.

Zkoušky zařízení ústředního vytápění

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (postup viz ČSN 06 0310). Po propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky zhotovitele topné soustavy a o jejich provedení má být proveden zápis.

Druhy zkoušek ústředního vytápění:

- Zkouška těsnosti

- Zkoušky provozní - Zkouška dilatační, topná zkouška

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž zkoušku zabezpečovacího zařízení a provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.

Zkouška těsnosti

Postup při zkoušce těsnosti je podrobně popsán v čl. 8.2 ČSN 06 0310. Zkouška těsnosti se provádí za účasti zástupce objednatele a její výsledek musí být potvrzen protokolem o zkoušce.

Zkoušky provozní

Zkouška dilatační

Postup při dilatační zkoušce je stanoven čl. 8.3.2 ČSN 06 0310. Zkouška dilatační se provádí za účasti zástupce objednatele a její výsledek se potvrdí zápisem do stavebního deníku, nebo se provede samostatný zápis.

Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi objednatelem a zhotovitelem za předpokladu splnění podmínek daných čl. 8.2.1 až 8.2.9 a 8.3.3 až 8.3.6 ČSN 06 0310.

Zkouška topná

Postup při topné zkoušce je stanoven čl. 8.3.3 až 8.3.8 ČSN 06 0310. Topná zkouška trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu topného období. Její součástí je seřízení topné soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. Topná zkouška se provádí za účasti zástupce objednatele, uživatele a zhotovitele. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše do protokolu. Zjistí-li se během topné zkoušky závady je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat.  Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.

# BEZPEČNOST PRÁCE

Montáž technologie a rozvodů včetně příslušenství mohou provádět pouze organizace, které k tomu mají oprávnění podle příslušných předpisů.

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními vyhl. ČUBP a ČBÚ č. 309/2006 Sb. a NV č. 361/2007 O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (mimo jiné při organizaci práce a pracovních postupech je nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, aby byli chránění proti pádu nebo zřícení, aby na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajištěna jejich ochrana jinak, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř, musí být zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou), vyhl. ČÚBP č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření. Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb.

Veškeré svářečské práce mohou provádět jen svářeči s oprávněním dle ČSN EN 287.

Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního lešení, dle možností provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru s bezpečnostními zásadami, provádění prací ve výškách.

Vypracoval: Vojtěch Sedláček