## Štěpánská
Štěpánská
| ZAŘÍZENÍ | ČÍSLO POZICE | POČET | HMOTNOST | UMÍSTĚNÍ | AKUSTICKÉ PARAMETRY | VYTÁPĚNÍ |  | CHLAZENÍ |  | NAPÁJENÍ |  |  |  | REGULACE/OVLÁDÁNÍ | POZNÁMKY
[7 empty] | VÝKON | MÉDIUM | VÝKON | MÉDIUM | NAPÁJÍ | EL. PŘÍKON | EL. PROUD | NAPĚTÍ / FREKVENCE
| - | - | ks | kg | - | dB(A) | kW | - | kW | - | - | W | A | V / Hz
Oběhová čerpadla
1 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo 40-120 F, DN40, 17,2 m3/h, H=4 m, přírubové | 3.10 | 1 | - | sekundár ÚT | - | - | - | - | - | MaR | 318 | 1.96 | 230/50 | Nadřazená MaR | integrovaný FM, Řízeno dle požadované teploty na výstupu z deskového výměníku
2 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo 25-80 N 130, DN40, 1,5 m3/h, H=5 m, závitové | 3.11 | 1 | - | sekundár TV | - | - | - | - | - | MaR | 44 | 0.44 | 230/50 | Nadřazená MaR | integrovaný FM, Řízeno dle požadované teploty na výstupu z deskového výměníku
3 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo 40-120 F, DN40, jmenovitý pracovní bod: 14,2 m3/h, H=7,3 m, přírubové | 3.12 | 1 | - | větev rozdělovače - učebny | - | - | - | - | - | MaR | 427 | 1.96 | 230/50 | Nadřazená MaR | integrovaný FM, Řízeno dle tlakové diference (proporcionální tlak)
4 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo 25-60 180, DN40, jmenovitý pracovní bod: 1,9 m3/h, H=3,26 m, závitové | 3.13 | 1 | - | větev rozdělovače - chodby | - | - | - | - | - | MaR | 37 | 0.4 | 230/50 | Nadřazená MaR | integrovaný FM, Řízeno dle tlakové diference (proporcionální tlak)
5 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo 32-100, DN50, jmenovitý pracovní bod: 5,65 m3/h, H=6,8 m, závitové | 3.14 | 5 | - | větev rozdělovače - přístavba | - | - | - | - | - | MaR | 171 | 1.47 | 230/50 | Nadřazená MaR | integrovaný FM, Řízeno dle tlakové diference (proporcionální tlak)
6 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo 25-60 180, DN40, jmenovitý pracovní bod: 1,9 m3/h, H=3,26 m, závitové | 3.15 | 1 | - | větev rozdělovače - dvůr | - | - | - | - | - | MaR | 37 | 0.4 | 230/50 | Nadřazená MaR | integrovaný FM, Řízeno dle tlakové diference (proporcionální tlak)
7 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo 25-60 180, DN40, jmenovitý pracovní bod: 1,9 m3/h, H=3,26 m, závitové | 3.16 | 1 | - | větev rozdělovače - byty | - | - | - | - | - | MaR | 37 | 0.4 | 230/50 | Nadřazená MaR | integrovaný FM, Řízeno dle tlakové diference (proporcionální tlak)
8 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo 25-100, DN40, jmenovitý pracovní bod: 5,43 m3/h, H=6,28 m, závitové | 3.17 | 1 | - | větev rozdělovače - křen | - | - | - | - | - | MaR | 153 | 1.33 | 230/50 | Nadřazená MaR | integrovaný FM, Řízeno dle tlakové diference (proporcionální tlak)
Požadavky na profese: |  | ELE |  | Bez požadavku.
|  | MaR |  | Řízení a napájení oběhového čerpadla, provedení uzemnění veškerého potrubí, kabeláže a zařízení v souladu s ČSN, kabeláž včetně uzemnění.
|  | VZT |  | Bez požadavku.
|  | SLA |  | Bez požadavku.
|  | EPS |  | Bez požadavku.
|  | ZTI |  | Bez požadavku.
|  | PLYN |  | Bez požadavku.
|  | STAVBA |  | Bez požadavku.
Trojcestné armatury
9 | Trojcestný směšovací ventil DN50, kvs= 40 m3/h | 8.03 | 1 | - | větev rozdělovače - učebny | - | - | - | - | - | MaR | - | - | 24V, 0-10 V | Nadřazená MaR | proporcionální řízení výstupní teploty topné vody dle ekvitermy, ventil se servopohonem je dodávkou ÚT
10 | Trojcestný směšovací ventil DN20, kvs= 4 m3/h | 8.04 | 1 | - | větev rozdělovače - chodby | - | - | - | - | - | MaR | - | - | 24V, 0-10 V | Nadřazená MaR | proporcionální řízení výstupní teploty topné vody dle ekvitermy, ventil se servopohonem je dodávkou ÚT
11 | Trojcestný směšovací ventil DN32, kvs= 16 m3/h | 8.05 | 1 | - | větev rozdělovače - přístavba | - | - | - | - | - | MaR | - | - | 24V, 0-10 V | Nadřazená MaR | proporcionální řízení výstupní teploty topné vody dle ekvitermy, ventil se servopohonem je dodávkou ÚT
12 | Trojcestný směšovací ventil DN20, kvs= 6,3 m3/h | 8.06 | 1 | - | větev rozdělovače - dvůr | - | - | - | - | - | MaR | - | - | 24V, 0-10 V | Nadřazená MaR | proporcionální řízení výstupní teploty topné vody dle ekvitermy, ventil se servopohonem je dodávkou ÚT
13 | Trojcestný směšovací ventil DN15, kvs= 4 m3/h | 8.07 | 1 | - | větev rozdělovače - byty | - | - | - | - | - | MaR | - | - | 24V, 0-10 V | Nadřazená MaR | proporcionální řízení výstupní teploty topné vody dle ekvitermy, ventil se servopohonem je dodávkou ÚT
14 | Trojcestný směšovací ventil DN25, kvs= 6,3 m3/h | 8.08 | 1 | - | větev rozdělovače - křen | - | - | - | - | - | MaR | - | - | 24V, 0-10 V | Nadřazená MaR | proporcionální řízení výstupní teploty topné vody dle ekvitermy, ventil se servopohonem je dodávkou ÚT
Požadavky na profese: |  | ELE |  | Bez požadavku.
|  | MaR |  | Napájení sevopohonu vč. prodrátování s nadřazenou MaR, provedení uzemnění veškerého potrubí, kabeláže a zařízení v souladu s ČSN, kabeláž včetně uzemnění.
|  | VZT |  | Bez požadavku.
|  | SLA |  | Bez požadavku.
|  | EPS |  | Bez požadavku.
|  | ZTI |  | Bez požadavku.
|  | PLYN |  | Bez požadavku.
|  | STAVBA |  | Bez požadavku.
Dvoucestné armatury
15 | Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem, DN40, kvs=20, přírubový, se servopohonem se snímačem polohy ventilu a s havarijní funkcí | 8.09 | 1 | - | primár ÚT | - | - | - | - | - | MaR | - | - | 24V, 0-10 V | Nadřazená MaR | rychlost 15 s/mm, řízení průtoku dle výstupní teploty na sekundárním okruhu, ventil se servopohonem je dodávkou ÚT
16 | Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem, DN20, kvs=6,3, přírubový, se servopohonem se snímačem polohy ventilu a s havarijní funkcí | 8.10 | 1 | - | primár TV | - | - | - | - | - | MaR | - | - | 24V, 0-10 V | Nadřazená MaR | rychlost 3 s/mm, řízení průtoku dle výstupní teploty na sekundárním okruhu, ventil se servopohonem je dodávkou ÚT
17 | Elektromagnetický ventil, DN15, bez napětí zavřeno | 8.11 | 1 | - | doplňování vody do systému ÚT | - | - | - | - | - | MaR | - | - | 230/50 | Nadřazená MaR | ON-OFF, dopouštění do systému ÚT dle tlaku v soustavě
Požadavky na profese: |  | ELE |  | Bez požadavku.
|  | MaR |  | Napájení sevopohonu vč. prodrátování s nadřazenou MaR, provedení uzemnění veškerého potrubí, kabeláže a zařízení v souladu s ČSN, kabeláž včetně uzemnění.
|  | VZT |  | Bez požadavku.
|  | SLA |  | Bez požadavku.
|  | EPS |  | Bez požadavku.
|  | ZTI |  | Bez požadavku.
|  | PLYN |  | Bez požadavku.
|  | STAVBA |  | Bez požadavku.
Měřící armatury
18 | Ultrazvukový měřič tepla, DN40, včetně modulu M-BUS | 8.12 | 1 | - | 8.12 - vratné potrubí u vstupu do objektu | - | - | - | - | - | MaR | - | - | 230/50 | Nadřazená MaR | dodávka tepláren
Požadavky na profese: |  | ELE |  | Bez požadavku.
|  | MaR |  | Napájení měřiče tepla + dálkový odečet dat přes modul M-BUS, provedení uzemnění veškerého potrubí, kabeláže a zařízení v souladu s ČSN, kabeláž včetně uzemnění.
|  | VZT |  | Bez požadavku.
|  | SLA |  | Bez požadavku.
|  | EPS |  | Bez požadavku.
|  | ZTI |  | Bez požadavku.
|  | PLYN |  | Bez požadavku.
|  | STAVBA |  | Bez požadavku.
19 | Vodoměr DN15, závitový, včetně modulu M-BUS | 8.13 | 1 | - | 8.13 - na potrubí pro doplňování vody do systému | - | - | - | - | - | MaR | - | - | - | Nadřazená MaR | dodávka tepláren
Požadavky na profese: |  | ELE |  | Bez požadavku.
|  | MaR |  | Dálkový odečet dat přes modul M-BUS, provedení uzemnění veškerého potrubí, kabeláže a zařízení v souladu s ČSN, kabeláž včetně uzemnění.
|  | VZT |  | Bez požadavku.
|  | SLA |  | Bez požadavku.
|  | EPS |  | Bez požadavku.
|  | ZTI |  | Bez požadavku.
|  | PLYN |  | Bez požadavku.
|  | STAVBA |  | Bez požadavku.