## Datové body MR1
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE ŠTĚPÁNSKÁ BRNO
ROZVADĚČ MR1
I/O - DATOVÉ BODY
| I/O | Modul | Karta | Pozice | Označení | Popis | Umístění
1 | AI |  | A1 | Int0 | TV1 | Venkovní teplota | Ext.
2 | AI |  | A1 | Int1 | TIC1 | Teplota sekundár vytápění | TECH. MÍST.
3 | AI |  | A1 | Int2 | TIC2 | Teplota sekundár TUV | TECH. MÍST.
4 | AI |  | A1 | Int3 | TIC3 | Teplota zásobník TUV | TECH. MÍST.
5 | AI |  | A1 | Int4 | TIC4 | Teplota větev učebny | TECH. MÍST.
6 | AI |  | A1 | Int5 | TIC5 | Teplota větev chodby | TECH. MÍST.
7 | AI |  | A1 | Int6 | TIC6 | Teplota větev přístavba | TECH. MÍST.
8 | AI |  | A1 | Int7 | TIC7 | Teplota větev dvůr | TECH. MÍST.
1 | AI |  | A2 | Int0 | TIC8 | Teplota větev byty | TECH. MÍST.
2 | AI |  | A2 | Int1 | TIC9 | Teplota větev křen | TECH. MÍST.
3 | AI |  | A2 | Int2 | PC1 | Tlak sekundár | TECH. MÍST.
4 | AI |  | A2 | Int3 | 8.09 | Poloha ventil primár vytápění | TECH. MÍST.
5 | AI |  | A2 | Int4 | 8.10 | Poloha ventil primár TUV | TECH. MÍST.
6 | AI |  | A2 | Int5 | TA1 | Teplota prostor Vým. St. | TECH. MÍST.
7 | AI |  | A2 | Int6
8 | AI |  | A2 | Int7
1 | DI |  | A3 | I0 | 3.09S | Chod čerpadlo cirkulace | TECH. MÍST.
2 | DI |  | A3 | I1 | 3.10 | Chod čerpadlo sekundár vytápění | TECH. MÍST.
3 | DI |  | A3 | I2 | 3.11 | Chod čerpadlo sekundár TUV | TECH. MÍST.
4 | DI |  | A3 | I3 | 3.12 | Chod čerpadlo větev učebny | TECH. MÍST.
5 | DI |  | A3 | I4 | 3.13 | Chod čerpadlo větev chodby | TECH. MÍST.
6 | DI |  | A3 | I5 | 3.14 | Chod čerpadlo větev přístavba | TECH. MÍST.
7 | DI |  | A3 | I6 | 3.15 | Chod čerpadlo větev dvůr | TECH. MÍST.
8 | DI |  | A3 | I7 | 3.16 | Chod čerpadlo větev byty | TECH. MÍST.
1 | DI |  | A4 | I0 | 3.17 | Chod čerpadlo větev křen | TECH. MÍST.
2 | DI |  | A4 | I1 | LD1 | Zaplavení vým. stanice | TECH. MÍST.
3 | DI |  | A4 | I2 | TD1 | Hav. Termostat prostor vým. st. | TECH. MÍST.
4 | DI |  | A4 | I3 | SB2 | Kvitace poruchy | Dv. Rozv.
5 | DI |  | A4 | I4 | TD2 | Přetopení TV | TECH. MÍST.
6 | DI |  | A4 | I5
7 | DI |  | A4 | I6
8 | DI |  | A4 | I7
1 | AO |  | A5 | U0 | 8.09 | Ventil primár vytápění | TECH. MÍST.
2 | AO |  | A5 | U1 | 8.10 | Ventil primár TUV | TECH. MÍST.
3 | AO |  | A5 | U2 | 8.03 | Větev větev učebny | TECH. MÍST.
4 | AO |  | A5 | U3 | 8.04 | Větev větev chodby | TECH. MÍST.
5 | AO |  | A5 | U4 | 8.05 | Větev větev přístavba | TECH. MÍST.
6 | AO |  | A5 | U5 | 8.06 | Větev větev dvůr | TECH. MÍST.
7 | AO |  | A5 | U6 | 8.07 | Větev větev byty | TECH. MÍST.
8 | AO |  | A5 | U7 | 8.08 | Větev větev křen | TECH. MÍST.
1 | AO |  | A6 | U0
2 | AO |  | A6 | U1
3 | AO |  | A6 | U2
4 | AO |  | A6 | U3
5 | AO |  | A6 | U4
6 | AO |  | A6 | U5
7 | AO |  | A6 | U6
8 | AO |  | A6 | U7
1 | DO |  | A7 | O0 | 3.10 | Ovládání čerpadlo sekundár vytápění | TECH. MÍST.
2 | DO |  | A7 | O1 | 3.11 | Ovládání čerpadlo TUV | TECH. MÍST.
3 | DO |  | A7 | O2 | 8.11 | Dopouštění Solenoid | TECH. MÍST.
4 | DO |  | A7 | O3 | 3.09S | Ovládání čerpadlo cirkulace | TECH. MÍST.
5 | DO |  | A7 | O4 | 3.12 | Ovládání čerpadlo větev učebny | TECH. MÍST.
6 | DO |  | A7 | O5 | 3.13 | Ovládání čerpadlo větev chodby | TECH. MÍST.
7 | DO |  | A7 | O6 | 3.14 | Ovládání čerpadlo větev přístavba | TECH. MÍST.
8 | DO |  | A7 | O7 | 3.15 | Ovládání čerpadlo větev dvůr | TECH. MÍST.
1 | DO |  | A8 | O0 | 3.16 | Ovládání čerpadlo větev byty | TECH. MÍST.
2 | DO |  | A8 | O1 | 3.17 | Ovládání čerpadlo větev křen | TECH. MÍST.
3 | DO |  | A8 | O2 | HL02 | Sig poruchy | Dv. Rozv.
4 | DO |  | A8 | O3
5 | DO |  | A8 | O4
6 | DO |  | A8 | O5
7 | DO |  | A8 | O6
8 | DO |  | A8 | O7
M-Bus |  | Měřič tepla 1x
M-Bus |  | Vodoměr 1x