## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
Součásti dodávky jsou také montážní práce a přesun hmot, pokud není uvedeno jinak.
Výrobky ve výpisu materiálu reprezentují standard a mohou být nahrazeny zařízením jiných výrobců stejné kvality. Záměny všech důležitých zařízení dodavatel předloží ke schválení investorovi. Poznámka: Výše uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 45 | Modernizace gastroprovozu při SŠ Čichnova
Objekt G
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01 | PAVILON G |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ON VN | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.1 | Architektonicko stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.2.1 | ZTI a ÚT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.2.3 | Silnorpoud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.2.5 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 45 - Modernizace gastroprovozu při SŠ Čichnova
#POPO | Popis objektu: SO 01 - PAVILON G
#POPR | Popis rozpočtu: ON VN - Ostatní a vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.2.1 - ZTI a ÚT
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.2.3 - Silnorpoud
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.2.5 - Vzduchotechnika
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | ZTI a ÚT |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 791 | Montáž zařízení velkokuchyní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 ON VN Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 45 | Modernizace gastroprovozu při SŠ Čichnova | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | PAVILON G | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | ON VN | Ostatní a vedlejší náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 004112153R | Vytyčení a zaměření inženýrských sítí | 100 m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náplň činnosti: technická zpráva, stanoviska všech správců inženýrských sítí v dané lokalitě, vyhledání podzemních inženýrských sítí detektorem (pokud je to technicky možné), zaměření vyhledaného vedení a vytvoření dokumentace vyhledaných inženýrských sítí. | [25 empty] | POP | Náplň činnosti: technická zpráva, stanoviska všech správců inženýrských sítí v dané lokalitě, vyhledání podzemních inženýrských sítí detektorem (pokud je to technicky možné), zaměření vyhledaného vedení a vytvoření dokumentace vyhledaných inženýrských sítí.
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
3 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
4 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
5 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
6 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
8 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení ( 3x PDF + EDIT ) | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
9 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.
10 | 005211RX1 | Vyrobní a dílenská dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
11 | 005211RX2 | Provedení sond a zjištění skutečného stavu kcí | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
12 | 005211RX3 | Odtrhové zkoušky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.1.1 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 45 | Modernizace gastroprovozu při SŠ Čichnova | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | PAVILON G | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.1 | Architektonicko stavební řešení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 130432.31 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  |  |  |  | 114.02 | [6 empty] | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 7.56 |  | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 684.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 1.04 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.16 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okapový chodník : (1,42+13,7)*0,5 |  | 7.56 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113108310R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm | m2 | 18.52 |  | 0 | 0 | 0 | 289 | 5352.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 4.07 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.375 | 6.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,1*5,7 |  | 17.67 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,7*0,5 |  | 0.85 | [23 empty] | VV | 0
3 | 113204111R00 | Vytrhání obrubníků zahradních | m | 15.12 |  | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 1264.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 1.89 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.08 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,42+13,7 |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
4 | 131201111R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 111.2657 |  | 0 | 0 | 0 | 183 | 20361.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.12 | 13.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zákl pasy pod VZT jednotku : ((12,9*2*1,25)+(2,2*2*1,25))*0,6 |  | 22.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | zákl pasy pod genrátory : 0,4*1*2*1,25 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | rentenční nádrž pod jednotkou : 2*2,2*1,25 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | retenční nádrž pod generátory : 1,5*1,5*1,25 |  | 2.8125 | [23 empty] | VV | 0
|  | oplocení okolo VZT jednotky : (2,045+6,59+17,92+4,45)*1,25*(0,61+0,5+0,61) |  | 66.6607 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(2,045+6,59+17,92+4,45)*1,25*(0,25+0,25)/2 |  | -9.6891 | [23 empty] | VV | 0
|  | oplocení okolo genreátorů : (3,385+6,5)*1,25*(0,61+0,5+0,61) |  | 21.2527 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,385*1,25*(0,5+0,61) |  | 4.6967 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(3,385+6,5)*1,25*(0,25+0,25)/2 |  | -3.0891 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,385*1,25*0,25/2 |  | -0.52891 | [23 empty] | VV | 0
5 | 131201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 111.2657 |  | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 3749.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.0431 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 119.3783 |  | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 14265.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.011 | 1.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | uložení na mezideponii : 59,68916 |  | 59.6892 | [23 empty] | VV | 0
|  | zpětný přesun pro zásyp : 59,68916 |  | 59.6892 | [23 empty] | VV | 0
7 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t | m3 | 111.2657 |  | 0 | 0 | 0 | 288.5 | 32100.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.0052 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 | m3 | 111.2657 |  | 0 | 0 | 0 | 381.5 | 42447.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.652 | 72.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 59.6892 |  | 0 | 0 | 0 | 171 | 10206.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.202 | 12.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | 111,26566-7,979-(39,895*0,5)-23,65 |  | 59.6892 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 188171.23 |  | 51338.85 |  | 0 |  | 76.2 |  | 0 |  |  |  |  | 63.2 | [6 empty] | DIL
10 | 212755114R00 | Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože | m | 20 |  | 0 | 217.95 | 4359 | 27.05 | 541 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.05 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | retenční nádrže : 2*10 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
11 | 271313511R00 | Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý | m3 | 4.3884 |  | 0 | 3143.27 | 13794.08 | 691.73 | 3035.62 | 21 | 0 | 2.5251 | 11.08 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.17 | 5.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oplocení jednotka vzt : (0,885+6,59+15,7+4,45)*1,1*0,1 |  | 3.0387 | [23 empty] | VV | 0
|  | oplocení generátory : (3,385+3,385+5,5)*1,1*0,1 |  | 1.3497 | [23 empty] | VV | 0
12 | 271531115R00 | Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu | m3 | 1.892 |  | 0 | 0 | 0 | 759 | 1436.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.085 | 2.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vzt jendotka : (12,9+12,9+2,2+2,2)*0,1*0,6 |  | 1.812 | [23 empty] | VV | 0
|  | generátory : 0,4*1*2*0,1 |  | 0.08 | [23 empty] | VV | 0
13 | 274321411R00 | Železobeton základových pasů C 25/30 | m3 | 23.65 |  | 0 | 3908.84 | 92444.07 | 401.16 | 9487.43 | 21 | 0 | 2.525 | 59.72 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.48 | 11.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vzt jendotka : (12,9+12,9+2,2+2,2)*1,25*0,6 |  | 22.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | generátory : 0,4*1*2*1,25 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
14 | 274362021R00 | Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI | t | 1.212 |  | 0 | 31451.95 | 38119.76 | 10418.05 | 12626.68 | 21 | 0 | 1.0606 | 1.29 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 15.231 | 18.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dle PD statika kari tl.8 100x100 : 1,212 |  | 1.212 | [23 empty] | VV | 0
15 | 274361033R00 | Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr 14 mm (např. zdiva suterénu) | m2 | 39.895 |  | 0 | 823.74 | 32863.11 | 267.26 | 10662.34 | 21 | 0 | 0.02063 | 0.82 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.351 | 14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 289970111R00 | Vrstva geotextilie 300g/m2 | m2 | 119.2025 |  | 0 | 38.83 | 4628.63 | 113.67 | 13549.75 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.094 | 11.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz položka 34 : 119,2025 |  | 119.2025 | [23 empty] | VV | 0
17 | 583426801R | Kamenivo drcené 16/32 prané | t | 3.024 |  | 0 | 649 | 1962.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 3.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1,89*1,6 |  | 3.024 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 201004.9 |  | 80855.03 |  | 0 |  | 69.63 |  | 0 |  |  |  |  | 111.64 | [6 empty] | DIL
18 | 311271170R00 | Dozdívky z tvárnic plynosilikátových tl. 300 mm | m2 | 0.99 |  | 0 | 1652.52 | 1635.99 | 642.48 | 636.06 | 21 | 0 | 0.17454 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.965 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapravení otvoru vzt : 1,1*0,9 |  | 0.99 | [23 empty] | VV | 0
19 | 311112350RT4 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 500 mm zalití tvárnic betonem C 25/30 | m2 | 39.895 |  | 0 | 2402.25 | 95837.76 | 912.75 | 36414.16 | 21 | 0 | 1.2036 | 48.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.3 | 51.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oplocení jednotka vzt : (0,885+6,59+15,7+4,45)*1 |  | 27.625 | [23 empty] | VV | 0
|  | oplocení generátory : (3,385+3,385+5,5)*1 |  | 12.27 | [23 empty] | VV | 0
20 | 311321826R00 | Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37 | m3 | 7.979 |  | 0 | 4882.09 | 38954.2 | 867.91 | 6925.05 | 21 | 0 | 2.3279 | 18.57 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.212 | 9.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | oplocení jednotka vzt : (0,885+6,59+15,7+4,45)*0,4*0,5 |  | 5.525 | [23 empty] | VV | 0
|  | oplocení generátory : (3,385+3,385+5,5)*0,4*0,5 |  | 2.454 | [23 empty] | VV | 0
21 | 311351805R00 | Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zřízení | m2 | 15.958 |  | 0 | 440.2 | 7024.71 | 661.8 | 10561 | 21 | 0 | 0.0605 | 0.97 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.85 | 13.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oplocení jednotka vzt : (0,885+6,59+15,7+4,45)*0,4 |  | 11.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | oplocení generátory : (3,385+3,385+5,5)*0,4 |  | 4.908 | [23 empty] | VV | 0
22 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 1.275 |  | 0 | 41321.67 | 52685.13 | 18888.33 | 24082.62 | 21 | 0 | 1.0211 | 1.3 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 25.271 | 32.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vyšší základ římsa dle PD : 0,884 |  | 0.884 | [23 empty] | VV | 0
|  | nižší základ římsa dle PD : 0,391 |  | 0.391 | [23 empty] | VV | 0
23 | 340271515R00 | Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm | m3 | 0.7875 |  | 0 | 6180.46 | 4867.11 | 2839.54 | 2236.14 | 21 | 0 | 0.76605 | 0.6 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 4.2802 | 3.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | otvor po vzt m.č. 225 : 0,7*0,5*0,15 |  | 0.0525 | [23 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 1 222/225 : 1,4*0,5*0,15 |  | 0.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 1 222/225 : 1,4*0,5*0,15 |  | 0.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 1 222/224 : 0,7*0,5*0,15 |  | 0.0525 | [23 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 1 222/226 : 1,3*0,5*0,15 |  | 0.0975 | [23 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 1 221/226 : 0,85*0,5*0,15 |  | 0.06375 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,65*0,5*0,15 |  | 0.04875 | [23 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 1 224/225 : 0,7*0,5*0,15 |  | 0.0525 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,8*0,5*0,15 |  | 0.21 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 36032.72 |  | 72023.92 |  | 0 |  | 1.46 |  | 0 |  |  |  |  | 56.47 | [6 empty] | DIL
24 | 342011121R00 | Příčka sádrokartonová tl. 75 mm, 1x ocelová konstr. CW 50, bez izolace, 1x opláštěná, desky standard tl. 12,5 mm Provizorní ochranná příčka | m2 | 24.13 |  | 0 | 428.88 | 10348.87 | 679.12 | 16387.17 | 21 | 0 | 0.02168 | 0.52 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.88 | 21.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 217 : 1,15*3,8 |  | 4.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | 218 : 5,2*3,8 |  | 19.76 | [23 empty] | VV | 0
25 | 342012324RT4 | Příčka sádrokartonová tl. 125 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100, izolace,1x opláštěná,desky protipožární impregnované tl. 12,5 mm včetně dodávky minerální izolace tl. 80 mm, EI 45 | m2 | 25.92 |  | 0 | 831.99 | 21565.18 | 764.01 | 19803.14 | 21 | 0 | 0.0267 | 0.69 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.99 | 25.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 224 : (2,8+0,45)*3,84 |  | 12.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 226 : (2,8+0,7)*3,84 |  | 13.44 | [23 empty] | VV | 0
26 | 342263310RT1 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do dřevěné konstrukce | kus | 3 |  | 0 | 107.13 | 321.39 | 277.87 | 833.61 | 21 | 0 | 0.00332 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.36 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 342263990RD2 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, se zvýšenou pevností, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojitě, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm | m2 | 25.92 |  | 0 | 146.5 | 3797.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 342266RX1 | Opláštění a ochrana stáv. gastro vybavení SDK, včetně nosně kce z dřev. latí. ( rozm. cca 3*2*1,5 ) dle popisu v PD, včetně následné demontáže a likvidace po skončení prací | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 35000 | 21 | 0 | 0.01398 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 8.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1121.4 |  | 168.59 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0.24 | [6 empty] | DIL
29 | 411321414R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 | m3 | 0.154 |  | 0 | 3922.73 | 604.1 | 717.27 | 110.46 | 21 | 0 | 2.5251 | 0.39 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.987 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dobetonávka stropu : 0,154 |  | 0.154 | [23 empty] | VV | 0
30 | 411354252R00 | Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 30 mm tl. 1,0 mm | m2 | 0.592 |  | 0 | 873.81 | 517.3 | 98.19 | 58.13 | 21 | 0 | 0.01288 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.157 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dobetonávka stropu : 0,4*1,48 |  | 0.592 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 6393.01 |  | 12536.69 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 16.25 | [6 empty] | DIL
31 | 416021123R00 | Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, desky impregnované tl. 12,5 mm | m2 | 17.1 |  | 0 | 373.86 | 6393.01 | 733.14 | 12536.69 | 21 | 0 | 0.01201 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.95 | 16.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | Světlíky : 19*1,2*0,75 |  | 17.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 101959.65 |  | 53754.5 |  | 0 |  | 74.28 |  | 0 |  |  |  |  | 6.22 | [6 empty] | DIL
32 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 7.55 |  | 0 | 111.74 | 843.64 | 30.76 | 232.24 | 21 | 0 | 0.23 | 1.74 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.023 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 564871111RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm | m2 | 119.2025 |  | 0 | 278.61 | 33211.01 | 43.39 | 5172.2 | 21 | 0 | 0.575 | 68.54 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.027 | 3.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 119,2025 |  | 119.2025 | [23 empty] | VV | 0
34 | 596811111RT4 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm | m2 | 7.55 |  | 0 | 491.5 | 3710.83 | 246.5 | 1861.08 | 21 | 0 | 0.1831 | 1.38 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.375 | 2.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okap. chodník : (1,4+13,7)*0,5 |  | 7.55 | [23 empty] | VV | 0
35 | 5968111RX1 | kladení dlaždic zatravňovacích do šterku | m2 | 119.2025 |  | 0 | 0 | 0 | 390 | 46488.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod jednotku VZT : 16,2*6 |  | 97.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod generátory : 6,5*3,385 |  | 22.0025 | [23 empty] | VV | 0
36 | 28324530R | Dlaždice zatravňovací, plastová 600 x 400 x 40 mm šedá | kus | 546.3333 |  | 0 | 117.5 | 64194.17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0048 | 2.62 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 119,2/(0,6*0,4)*1,1 |  | 546.3333 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 10156.4 |  | 47450.88 |  | 0 |  | 4.48 |  | 0 |  |  |  |  | 70.95 | [6 empty] | DIL
37 | 612421321R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých | m2 | 282.721 |  | 0 | 35.23 | 9960.26 | 166.27 | 47008.02 | 21 | 0 | 0.01581 | 4.47 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.24845 | 70.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 123 : (14,35+14,35+3,94+3,94)*3,25 |  | 118.885 | [23 empty] | VV | 0
|  | 218 : ((3,505*2)+(3,725*2))*1,25 |  | 18.075 | [23 empty] | VV | 0
|  | 220 : (5,2+3,2+5+3)*1,05 |  | 17.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 221 : (3,325+3,325+3,63+3,63)*1,05 |  | 14.6055 | [23 empty] | VV | 0
|  | 222 : (12,15+12,15+10,325+10,325)*1,05 |  | 47.1975 | [23 empty] | VV | 0
|  | 224 : (6,3+6,3+2,5+2,5)*1,05 |  | 18.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 225 : (4,5+4,5+6,345+6,345)*1,05 |  | 22.7745 | [23 empty] | VV | 0
|  | 226 : (6,335+6,335+5,3+6,3)*1,05 |  | 25.4835 | [23 empty] | VV | 0
38 | 614472505R00 | Oprava vnitř.beton.konstr.pl.do 0,5 m2 tl.5 mm | kus | 2 |  | 0 | 98.07 | 196.14 | 221.43 | 442.86 | 21 | 0 | 0.00541 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.354 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po bourání prostupu 224/226 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 240.87 |  | 2913.63 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 1.87 | [6 empty] | DIL
39 | 622319005R00 | Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm | m2 | 1.7 |  | 0 | 141.69 | 240.87 | 243.31 | 413.63 | 21 | 0 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.36 | 0.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,55*2 |  | 1.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*2 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
40 | 622311RX1 | Doplnění zateplovacího systému EPS tl. 120 vč. silikonové omítky a napojení na stávající fasádu ( dozdívka stěny ) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0.01348 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.2558 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
POP
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 91678.39 |  | 15908.4 |  | 0 |  | 22.03 |  | 0 |  |  |  |  | 27.38 | [6 empty] | DIL
41 | 631571005R00 | Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) | m3 | 13.0806 |  | 0 | 6886.95 | 90085.44 | 1063.05 | 13905.33 | 21 | 0 | 1.68 | 21.98 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.836 | 24.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rentenční nádrž pod jednotkou : 2*2,2*1,25 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | retenční nádrž pod generátory : 1,5*1,5*1,25 |  | 2.8125 | [23 empty] | VV | 0
|  | zatravňovací dlažba : 16,2*6*0,04 |  | 3.888 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,5*3,385*0,04 |  | 0.8801 | [23 empty] | VV | 0
42 | 631663121R00 | Oprava trhlin betonových podlah epoxidovou pryskyřicí a ocelovými sponami | m | 5 |  | 0 | 191.19 | 955.95 | 282.81 | 1414.05 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.5 | 2.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oprava podlahy prostupu : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
43 | 632413110RT6 | Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 10 mm BN-30 rychletuhnoucí, 30 MPa | m2 | 2.648 |  | 0 | 240.56 | 637 | 222.44 | 589.02 | 21 | 0 | 0.0202 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.326 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dlažba 224/226 : (3,4*2,15)-(1,48*3,15) |  | 2.648 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 10851.84 |  | 4866.23 |  | 0 |  | 6.35 |  | 0 |  |  |  |  | 7.13 | [6 empty] | DIL
44 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm | m | 50.95 |  | 0 | 212.99 | 10851.84 | 95.51 | 4866.23 | 21 | 0 | 0.12472 | 6.35 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.14 | 7.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okap chodník : 1,4+13,7 |  | 15.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | oplocení VZT : 6,24+15,6+4,5 |  | 26.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | oplocení generátorů : 3,16+6,35 |  | 9.51 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 18300.74 |  | 37139.26 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 59.32 | [6 empty] | DIL
45 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 277.2 |  | 0 | 66.02 | 18300.74 | 133.98 | 37139.26 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.44 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.214 | 59.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 218 : 23,9 |  | 23.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 220 : 40,6 |  | 40.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 221 : 12,1 |  | 12.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 222 : 120,5 |  | 120.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 224 : 16,6 |  | 16.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 225 : 28,2 |  | 28.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 226 : 35,3 |  | 35.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 1190.02 |  | 92997.44 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 164.36 | [6 empty] | DIL
46 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 533.64 |  | 0 | 2.23 | 1190.02 | 174.27 | 92997.44 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.308 | 164.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dotčené prostory : | [25 empty] | VV | 0
|  | 113 : 37,25 |  | 37.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : 33,4 |  | 33.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 122 : 42,9 |  | 42.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 123 : 54,5 |  | 54.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 120 : 88,39 |  | 88.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | 218 : 23,9 |  | 23.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 220 : 40,6 |  | 40.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 221 : 12,1 |  | 12.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 222 : 120,5 |  | 120.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 224 : 16,6 |  | 16.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 225 : 28,2 |  | 28.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 226 : 35,3 |  | 35.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 9564.16 |  | 124676.74 |  | 0 |  | 0.05 |  | 14.85 |  |  |  |  | 152.02 | [6 empty] | DIL
47 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 3.5549 |  | 0 | 37.29 | 132.56 | 1138.71 | 4048.06 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 6.4 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.52 | 5.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příčka m.č. 224 : 2,915*3,85*0,2 |  | 2.2445 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvory pro VZT m.č. 123 : 1,3*1,2*2*0,42 |  | 1.3104 | [23 empty] | VV | 0
48 | 962036112R00 | Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm | m2 | 34.306 |  | 0 | 9.65 | 331.05 | 187.85 | 6444.38 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0.02198 | 0.75 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.325 | 11.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 226 : (0,55+2,1)*3,84 |  | 10.176 | [23 empty] | VV | 0
|  | proviz příčka : 24,13 |  | 24.13 | [23 empty] | VV | 0
49 | 962036412R00 | Demontáž SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm | m2 | 102.7882 |  | 0 | 9.65 | 991.91 | 155.35 | 15968.15 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.03 | 0.01223 | 1.26 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.268 | 27.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | opláštění odsavačů par : (2,4+2,4+2,185+2,185)*1,06 |  | 9.7202 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,8+2,8+2,5+2,5)*1,06 |  | 11.236 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,1+1,1+2,1+2,1)*1,06 |  | 6.784 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,1+2,1+4,3+4,3)*1,06 |  | 13.568 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,2+2,2+2,8+2,8)*1,06 |  | 10.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,1+1,1+3+3)*1,06 |  | 8.692 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,5+4,5+2,1+2,1)*1,06 |  | 13.992 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,25+1,25+3,3+3,3)*1,06 |  | 9.646 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1+1+4,45+4,45)*1,06 |  | 11.554 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,4+2,4+0,9+0,9)*1,06 |  | 6.996 | [23 empty] | VV | 0
50 | 965042141RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.24531 |  | 0 | 0 | 0 | 5750 | 1410.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.54 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 11.05 | 2.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,48*3,315*0,05 |  | 0.24531 | [23 empty] | VV | 0
51 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 7.31 |  | 0 | 0 | 0 | 433 | 3165.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.09 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.33 | 2.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,4*2,15 |  | 7.31 | [23 empty] | VV | 0
52 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 7.31 |  | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 953.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.23 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 224/226 : 2,15*3,4 |  | 7.31 | [23 empty] | VV | 0
53 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 130 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.05 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 970231150R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm | m | 27.6 |  | 0 | 112.12 | 3094.51 | 932.88 | 25747.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.215 | 33.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | B5 222/225 : (1,4+0,5)*2 |  | 3.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | B5 222/225 : (1,4+0,5)*2 |  | 3.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | B5 222/224 : (0,7+0,5)*2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | B5 222/226 : (1,3+0,5)*2 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | B5 221/226 : (0,85+0,5)*2 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,65+0,5)*2 |  | 2.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | B5 224/225 : (0,7+0,5)*2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,8+0,5)*2 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
55 | 970231200R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 200 mm | m | 10 |  | 0 | 165.19 | 1651.9 | 1243.81 | 12438.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.62 | 16.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | B5 123/ exteriér : (1,2+1,2+1,3+1,3)*2 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
56 | 970251250R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm | m | 9.59 |  | 0 | 326.01 | 3126.44 | 1918.99 | 18403.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.5 | 23.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | průraz stropem : 1,48+1,48+3,315+3,315 |  | 9.59 | [23 empty] | VV | 0
57 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 4.9 |  | 0 | 48.12 | 235.79 | 407.88 | 1998.61 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.01 | 0.27 | 1.32 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.705 | 3.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | B5 222/225 : 1,4*0,5 |  | 0.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | B5 222/225 : 1,4*0,5 |  | 0.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | B5 222/224 : 0,7*0,5 |  | 0.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | B5 222/226 : 1,3*0,5 |  | 0.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | B5 221/226 : 0,85*0,5 |  | 0.425 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,65*0,5 |  | 0.325 | [23 empty] | VV | 0
|  | B5 224/225 : 0,7*0,5 |  | 0.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,8*0,5 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
58 | 972054691R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 4 m2, tl. nad 8 cm | m3 | 1.2266 |  | 0 | 0 | 0 | 8965 | 10996.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.94 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 14.331 | 17.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | průraz stropem : 1,48*3,315*0,25 |  | 1.2266 | [23 empty] | VV | 0
59 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 20.43 |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 3473.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.39 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.3 | 6.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cih. příčka m.č. 224 : (1,2+2,915+0,2+0,4+0,4+0,1+0,2)*2 |  | 10.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | SDK m.č. 226 : (3,8+0,7+0,1+0,2)*2 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
60 | 962032RX1 | Odstranění spodní části světlíku, dřevěnný rám včetně zasklení ( rozměr světlíku 1200x750 ) | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 19500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 288232.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 481.66 | [6 empty] | DIL
61 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 254.8474 |  | 0 | 0 | 0 | 1131 | 288232.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.89 | 481.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 75,98983 |  | 75.9898 | [23 empty] | VV | 0
|  | 69,07151 |  | 69.0715 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,46864 |  | 1.4686 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,39650 |  | 0.3965 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,20537 |  | 0.20537 | [23 empty] | VV | 0
|  | 74,28274 |  | 74.2827 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,48064 |  | 4.4806 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,04918 |  | 0.04918 | [23 empty] | VV | 0
|  | 22,03130 |  | 22.0313 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,35448 |  | 6.3545 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,43798 |  | 0.43798 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,02135 |  | 0.02135 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,05788 |  | 0.05788 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 2599.14 |  | 1762.29 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.4 | [6 empty] | DIL
62 | 711212001RT2 | Nátěr hydroizolační včetně dodávky hydroizolační stěrky | m2 | 4.898 |  | 0 | 260.01 | 1273.53 | 171.99 | 842.41 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.24 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dlažba : (3,4*2,15)-(1,48*3,15) |  | 2.648 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěna : 1,5*1,5 |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
63 | 711212601R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 7.6 |  | 0 | 145.67 | 1107.09 | 78.83 | 599.11 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.11 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 711212611R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů | m | 1.5 |  | 0 | 145.68 | 218.52 | 100.32 | 150.48 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.14 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 12 m | t | 0.1065 |  | 0 | 0 | 0 | 1599 | 170.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.598 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,1065 |  | 0.1065 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 18953.51 |  | 12790.76 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0.01 |  |  |  |  | 14.74 | [6 empty] | DIL
66 | 713102111R00 | Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm | m2 | 7.31 |  | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 173.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.038 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 713161411RT3 | Montáž tepelné izolace, uložení na SDK podhled do světlíků, včetně pojistné hydroizolace izolace EPS, tl. 240 mm | m2 | 16.2 |  | 0 | 1169.97 | 18953.51 | 298.03 | 4828.09 | 21 | 0 | 0.01241 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.41 | 6.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*0,75*18 |  | 16.2 | [23 empty] | VV | 0
68 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m | t | 0.20104 |  | 0 | 0 | 0 | 1436 | 288.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.831 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,20104 |  | 0.20104 | [23 empty] | VV | 0
69 | 713552151RX1 | Protipožární ucpávka, ve stropě, požární odolnost EI 120, průměr do D 108 mm, pož. tmelem | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 7500 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.49 | 7.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. | [25 empty] | POP |  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 722 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | DIL
70 | 728415815R00 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 722 | 722 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0.01 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.0985 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 10085.6 |  | 3034.4 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
71 | 070212108RA0 | Dveře vnitřní dřevěné šířky 800 mm, ocelová zárubeň do zdiva, kování Dveře do provizorní příčky | kus | 1 |  | 0 | 10085.6 | 10085.6 | 3034.4 | 3034.4 | 21 | 0 | 0.05112 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 84496.45 |  | 804334.98 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0.31 |  |  |  |  | 585.81 | [6 empty] | DIL
72 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet ( pro opětovné použití ) | m2 | 62.97 |  | 0 | 0 | 0 | 335 | 21094.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.31 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.51 | 32.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 122 : 13,850*1,8 |  | 24.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | 113 : 12,4*1,2 |  | 14.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : 10*1,2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,2*1,8 |  | 3.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 120 : 6*1,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
73 | 767995104R00 | Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg | kg | 1211.2119 |  | 0 | 12.36 | 14970.58 | 68.54 | 83016.46 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.1 | 121.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pozor : v oplocení budou osazeny vstupní dveře na zámek FAB a generální klíč. KCE z jackel profilu pozinkovaného. Celkem 2 ks | [25 empty] | POP |  | Pozor : v oplocení budou osazeny vstupní dveře na zámek FAB a generální klíč. KCE z jackel profilu pozinkovaného. Celkem 2 ks
|  | výplň oplocení prutová : | [25 empty] | VV | 0
|  | tl. 8 oka 150x150 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vyšší : (1,5+6,24+15,6+4,2)*4,1*5,4 |  | 609.7356 | [23 empty] | VV | 0
|  | nižší : (3,185+5,95+3,185)*2,69*5,4 |  | 178.9603 | [23 empty] | VV | 0
|  | vodorovná výztuha do oplocení : | [25 empty] | VV | 0
|  | jackel 40x40x5 : (1,5+6,24+15,6+4,2)*2*5,3 |  | 291.924 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,185+5,95+3,185)*2*5,3 |  | 130.592 | [23 empty] | VV | 0
74 | 767995105R00 | Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg | kg | 762.9 |  | 0 | 11.46 | 8742.83 | 59.74 | 45575.65 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.084 | 64.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plechy, výztuhy,spoje, dle PD statiky : 762,9 |  | 762.9 | [23 empty] | VV | 0
75 | 767995107R00 | Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 500 kg | kg | 5867.0887 |  | 0 | 10.36 | 60783.04 | 35.24 | 206756.21 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.044 | 258.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oplocení vyšší : | [25 empty] | VV | 0
|  | PR 4HR 150x4 : 15*4,215*17,46 |  | 1103.9085 | [23 empty] | VV | 0
|  | P5x150-150 : 15*0,883 |  | 13.245 | [23 empty] | VV | 0
|  | P15x350-350 : 15*14,424 |  | 216.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | oplocení nižší : | [25 empty] | VV | 0
|  | Pr 4HR 150x4 : 8*2,54*17,46 |  | 354.7872 | [23 empty] | VV | 0
|  | P5x150-150 : 8*0,883 |  | 7.064 | [23 empty] | VV | 0
|  | P15x350-350 : 8*14,424 |  | 115.392 | [23 empty] | VV | 0
|  | Rám pod jednotku vzt : | [25 empty] | VV | 0
|  | HEA 200 : 2*14,19*42,3 |  | 1200.474 | [23 empty] | VV | 0
|  | HEA 200 : 8*2,775*42,3 |  | 939.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | P15x400-400 : 10*18,84 |  | 188.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Rám pod generátory VZT : | [25 empty] | VV | 0
|  | IPE 200 : 2*14,69*22,4 |  | 658.112 | [23 empty] | VV | 0
|  | IPE 200 : 3*2,775*22,4 |  | 186.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | P10x250-250 : 4*4,906 |  | 19.624 | [23 empty] | VV | 0
|  | Kotvení svislého potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | PR 4HR 60x4 : 4*1,78*6,9 |  | 49.128 | [23 empty] | VV | 0
|  | PR 4HR 60x4 : 4*2,045*6,9 |  | 56.442 | [23 empty] | VV | 0
|  | PR 4HR 60x4 : 4*0,85*6,9 |  | 23.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | PR 4HR 60x4 : 4*0,5*6,9 |  | 13.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | P8x240-200 : 8*3,014 |  | 24.112 | [23 empty] | VV | 0
|  | Prostup stropní konstrukcí : | [25 empty] | VV | 0
|  | U 260 : 2*3,315*37,9 |  | 251.277 | [23 empty] | VV | 0
|  | U 260 : 1*1,48*37,9 |  | 56.092 | [23 empty] | VV | 0
|  | P8x300*1350 : 1*25,434 |  | 25.434 | [23 empty] | VV | 0
|  | Prostup vnější stěnou : | [25 empty] | VV | 0
|  | L 100*8 : 8*1,5*12,18 |  | 146.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | L 100*8 : 8*1,4*12,18 |  | 136.416 | [23 empty] | VV | 0
|  | Prostupy vnitřními stěnami : | [25 empty] | VV | 0
|  | L 50x5 : 4*0,8*3,77 |  | 12.064 | [23 empty] | VV | 0
|  | L 50x5 : 4*0,6*3,77 |  | 9.048 | [23 empty] | VV | 0
|  | L 50x5 : 4*2,9*3,77 |  | 43.732 | [23 empty] | VV | 0
|  | L 50x5 : 4*0,75*3,77 |  | 11.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | PR OBD 100x50x4 : 1*0,65*8,78 |  | 5.707 | [23 empty] | VV | 0
|  | Pozn. : | [25 empty] | VV | 0
|  | V oplocení budou uzamykatelné dveře pro vstup ( celkem 2x ) : | [25 empty] | VV | 0
76 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 12 m | t | 7.8409 |  | 0 | 0 | 0 | 2050 | 16073.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 3.006 | 23.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,7629 |  | 0.7629 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,8670 |  | 5.867 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,211 |  | 1.211 | [23 empty] | VV | 0
77 | 767584502RX1 | Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm - pouze montáž kazet | m2 | 62.97 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 7556.4 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 54.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
78 | 767995RX1 | Povrch. úprava venkovních prvků - Žárové zinkování | kg | 7426.5366 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 297061.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oplocení vyšší : | [25 empty] | VV | 0
|  | PR 4HR 150x4 : 15*4,215*17,46 |  | 1103.9085 | [23 empty] | VV | 0
|  | P5x150-150 : 15*0,883 |  | 13.245 | [23 empty] | VV | 0
|  | P15x350-350 : 15*14,424 |  | 216.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | oplocení nižší : | [25 empty] | VV | 0
|  | Pr 4HR 150x4 : 8*2,54*17,46 |  | 354.7872 | [23 empty] | VV | 0
|  | P5x150-150 : 8*0,883 |  | 7.064 | [23 empty] | VV | 0
|  | P15x350-350 : 8*14,424 |  | 115.392 | [23 empty] | VV | 0
|  | Rám pod jednotku vzt : | [25 empty] | VV | 0
|  | HEA 200 : 2*14,19*42,3 |  | 1200.474 | [23 empty] | VV | 0
|  | HEA 200 : 8*2,775*42,3 |  | 939.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | P15x400-400 : 10*18,84 |  | 188.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Rám pod generátory VZT : | [25 empty] | VV | 0
|  | IPE 200 : 2*14,69*22,4 |  | 658.112 | [23 empty] | VV | 0
|  | IPE 200 : 3*2,775*22,4 |  | 186.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | P10x250-250 : 4*4,906 |  | 19.624 | [23 empty] | VV | 0
|  | Kotvení svislého potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | PR 4HR 60x4 : 4*1,78*6,9 |  | 49.128 | [23 empty] | VV | 0
|  | PR 4HR 60x4 : 4*2,045*6,9 |  | 56.442 | [23 empty] | VV | 0
|  | PR 4HR 60x4 : 4*0,85*6,9 |  | 23.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | PR 4HR 60x4 : 4*0,5*6,9 |  | 13.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | P8x240-200 : 8*3,014 |  | 24.112 | [23 empty] | VV | 0
|  | Prostup vnější stěnou : | [25 empty] | VV | 0
|  | L 100*8 : 8*1,5*12,18 |  | 146.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | L 100*8 : 8*1,4*12,18 |  | 136.416 | [23 empty] | VV | 0
|  | plechy, výztuhy,spoje, dle PD statiky : 762,9 |  | 762.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | výplň oplocení prutová : | [25 empty] | VV | 0
|  | tl. 8 oka 150x150 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vyšší : (1,5+6,24+15,6+4,2)*4,1*5,4 |  | 609.7356 | [23 empty] | VV | 0
|  | nižší : (3,185+5,95+3,185)*2,69*5,4 |  | 178.9603 | [23 empty] | VV | 0
|  | vodorovná výztuha do oplocení : | [25 empty] | VV | 0
|  | jackel 40x40x5 : (1,5+6,24+15,6+4,2)*2*5,3 |  | 291.924 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,185+5,95+3,185)*2*5,3 |  | 130.592 | [23 empty] | VV | 0
79 | 767995RX2 | D + M generálního klíče do dveří oplocení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4900 | 9800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
80 | 953981103RX1 | Chemické kotvy do betonu, hl. 190 mm, M 12, ampule, prům. vrtu 14mm | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 249 | 3984 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 2.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | generátor vzt : 4*4 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
81 | 953981104RX1 | Chemické kotvy do betonu, hl. 190 mm, M 16, ampule, prům vrtu 19mm | kus | 184 |  | 0 | 0 | 0 | 349 | 64216 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 29.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jednotka VZT : 10*4 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | kotvení oplocení vyšší : 15*4 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
|  | kotvení oplocení nižší : 9*4 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
|  | kotvení svis. potrubí : 8*6 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
82 | K1 | Oplechování světlíku poplast Pz plechem 950x1400 dle PD | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 16000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
83 | K2 | Oplechování otvoru poplastovaným Pz plechem 0,7 po VZT 650 x 900 dle PD | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | K3 | Oplechování otvoru poplastovaným Pz plechem 400 x 650 po VZT dle PD | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
85 | K4 | Oplechování VZT poplastovaným Pz plechem r.š 280mm d= 3940 mm dle PD | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
86 | K5 | Oplechování VZT Poplastovaným Pz plechem r.š. 280 mm d= 5480 mm dle PD | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
87 | 170156469805R | Jeřáb stavební ( pro montáže i demontáže ) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 1500.62 |  | 2436.91 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 3.4 | [6 empty] | DIL
88 | 771212117R00 | Kladení podlah z dlaždic keramických, do tmele, do 600 x 600 mm | m2 | 2.648 |  | 0 | 0 | 0 | 903 | 2391.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.26 | 3.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 224+226 : (3,4*2,15)-(1,48*3,15) |  | 2.648 | [23 empty] | VV | 0
89 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně, podlahy z dlaždic keramických | m2 | 2.648 |  | 0 | 16.7 | 44.22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
90 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 12 m | t | 0.05052 |  | 0 | 0 | 0 | 906 | 45.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.265 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,05052 |  | 0.05052 | [23 empty] | VV | 0
91 | 59764275R | Dlaždice keramická drozměr 200x200 R12 | m2 | 2.9128 |  | 0 | 500 | 1456.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0168 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2,648*1,1 |  | 2.9128 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 12625.92 |  | 17010.4 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 23.56 | [6 empty] | DIL
92 | 781419705R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně, obklad stěn pórovinovými obkládačkami | m2 | 15.4 |  | 0 | 8.4 | 129.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
93 | 781475124R00 | Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 600 x 600 mm | m2 | 15.4 |  | 0 | 156.46 | 2409.48 | 1045.54 | 16101.32 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.448 | 22.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 224 : (0,55+2,8+0,45)*2 |  | 7.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 226 : (0,4+2,8+0,7)*2 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 0
94 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům | m | 7.7 |  | 0 | 210.01 | 1617.08 | 85.99 | 662.12 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.12 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 224 : (0,55+2,8+0,45) |  | 3.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 226 : (0,4+2,8+0,7) |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
95 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 12 m | t | 0.27258 |  | 0 | 0 | 0 | 906 | 246.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.265 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,27258 |  | 0.27258 | [23 empty] | VV | 0
96 | 597813600R | Obkládačka keramická rozměr 200x200 | m2 | 16.94 |  | 0 | 500 | 8470 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 15,4*1,1 |  | 16.94 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 2204.9 |  | 3636.97 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 6.03 | [6 empty] | DIL
97 | 783101821R00 | Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "A" opálením | m2 | 10 |  | 0 | 54.06 | 540.6 | 195.94 | 1959.4 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.346 | 3.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | 783122210R00 | Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email | m2 | 10 |  | 0 | 86.51 | 865.1 | 107.49 | 1074.9 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.15 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zárubně : 5*2 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
99 | 783122710R00 | Nátěr syntetický OK "A" základní | m2 | 34.3596 |  | 0 | 23.26 | 799.2 | 17.54 | 602.67 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.031 | 1.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nátěr vnitřních ocelových prvků : | [25 empty] | VV | 0
|  | Prostup stropní konstrukcí : | [25 empty] | VV | 0
|  | U 260 : 2*3,315*0,9 |  | 5.967 | [23 empty] | VV | 0
|  | U 260 : 1*1,48*0,9 |  | 1.332 | [23 empty] | VV | 0
|  | P8x300*1350 : 1*25,434*0,9 |  | 22.8906 | [23 empty] | VV | 0
|  | Prostupy vnitřními stěnami : | [25 empty] | VV | 0
|  | L 50x5 : 4*0,8*0,2 |  | 0.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | L 50x5 : 4*0,6*0,2 |  | 0.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | L 50x5 : 4*2,9*0,2 |  | 2.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | L 50x5 : 4*0,75*0,2 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | PR OBD 100x50x4 : 1*0,65*0,2 |  | 0.13 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 15729.6 |  | 33298.03 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 46.69 | [6 empty] | DIL
100 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem, 1 x | m2 | 282.721 |  | 0 | 7.13 | 2015.8 | 23.27 | 6578.92 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.03248 | 9.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
101 | 784165432R00 | Malba tek. bílá, bez penet.,2x otěruvzdorná, omyvatelná | m2 | 282.721 |  | 0 | 41.97 | 11865.8 | 73.03 | 20647.11 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.10191 | 28.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 123 : (14,35+14,35+3,94+3,94)*3,25 |  | 118.885 | [23 empty] | VV | 0
|  | 218 : ((3,505*2)+(3,725*2))*1,25 |  | 18.075 | [23 empty] | VV | 0
|  | 220 : (5,2+3,2+5+3)*1,05 |  | 17.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 221 : (3,325+3,325+3,63+3,63)*1,05 |  | 14.6055 | [23 empty] | VV | 0
|  | 222 : (12,15+12,15+10,325+10,325)*1,05 |  | 47.1975 | [23 empty] | VV | 0
|  | 224 : (6,3+6,3+2,5+2,5)*1,05 |  | 18.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 225 : (4,5+4,5+6,345+6,345)*1,05 |  | 22.7745 | [23 empty] | VV | 0
|  | 226 : (6,335+6,335+5,3+6,3)*1,05 |  | 25.4835 | [23 empty] | VV | 0
102 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 300 |  | 0 | 6.16 | 1848 | 20.24 | 6072 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.029 | 8.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 791 | Montáž zařízení velkokuchyní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 47500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
103 | 791RX1 | Odborné odpojení gastro vybavení ( plyn, voda, odpad, elektro ) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
104 | 791RX2 | Přesun ( přestěhování ) gastro vybavení do jídelny po dobu výstavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
105 | 791RX3 | Zpětný přesun ( stěhování ) gastro vybavení do prostoru kuchyně | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
106 | 791RX4 | Opětovné odborné zapojení veškerého gastro vybavění včetně vypracování potřebných revizí | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 681.24 |  | 2237.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.05 | [6 empty] | DIL
107 | 460030081R00 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 21 |  | 0 | 32.44 | 681.24 | 106.56 | 2237.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.145 | 3.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,1+3,1+7,4+7,4 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 116609.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 72.05 | [6 empty] | DIL
108 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 22.2029 |  | 0 | 0 | 0 | 422 | 9369.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.746 | 16.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7,00768 |  | 7.0077 | [23 empty] | VV | 0
|  | 14,86571 |  | 14.8657 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,01462 |  | 0.01462 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,31485 |  | 0.31485 | [23 empty] | VV | 0
109 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 22.2029 |  | 0 | 0 | 0 | 1045 | 23201.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.009 | 44.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
110 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 22.2029 |  | 0 | 0 | 0 | 336.5 | 7471.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.49 | 10.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
111 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 222.0286 |  | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 6261.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
112 | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 4.0744 |  | 0 | 0 | 0 | 6245 | 25444.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,0744 |  | 4.0744 | [23 empty] | VV | 0
113 | 979999974R00 | Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 5 % (cihla, beton), (skup.170504) | t | 82.5224 |  | 0 | 0 | 0 | 444 | 36639.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (111,26566-59,68916)*1,6 |  | 82.5224 | [23 empty] | VV | 0
114 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) | t | 18.1285 |  | 0 | 0 | 0 | 453.5 | 8221.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 17 107 | [25 empty] | POP
|  | 22,20286-4,0744 |  | 18.1285 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.2.1 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 45 | Modernizace gastroprovozu při SŠ Čichnova | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | PAVILON G | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.2.1 | ZTI a ÚT | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 22000 |  | 16933.55 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 37.69 | 565.35 | 21 | 0 | 0.00198 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
2 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 312.49 | 1562.45 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
3 | 721176134R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 6240 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
4 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 37.19 | 557.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
5 | 733191918R0T1IM | Nápojení na stávající kanalizaci | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | 722IZOL003VD | Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 50 | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 91 | 455 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
7 | 722IZOL001VD | Izolace návleková z PE tl. 20mm pro potrubí DN 75, zavěšené pod stropem | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 132 | 1320 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
8 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 199.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
9 | 895625487T1IM | Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60 vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
10 | VL01 | Prostupy stavebními konstrukcemi | kpl | 1 |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.0395 |  | 0 | 0 | 0 | 838 | 33.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 6925 |  | 12118.3 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 708 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
13 | 722172611R00 | Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 255 | 2550 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
14 | 722172612R00 | Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 296.5 | 5930 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
15 | 722181213RT7 | Izolace návleková z PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 95.61 | 956.1 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
16 | 722181213RT8 | Izolace návleková z PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 98.71 | 1974.2 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
17 | 723zlab0002VD | Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D25 | m | 15 |  | 0 | 97 | 1455 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | NNN2IM | Napojení SV+TV+CIR na stávající přívodní potrubí vodovodu | kpl | 1 |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 723TRV0001VD | Termostatický cirkulační ventil DN 15 | ks | 1 |  | 0 | 3970 | 3970 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 722235332R00 | Kohout kulový nerez, 2dílný, DN 20 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1135 | 2270 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 98.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4" | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 249 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | 722280109R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 954 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 1131 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | 895625487T1IM | Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60 vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | VL01 | Prostupy stavebními konstrukcemi | kpl | 1 |  | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
27 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.0277 |  | 0 | 0 | 0 | 746 | 20.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1638.11 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
28 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 173.5 | 21 | 0 | 0.01946 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
29 | 725706811R00 | Demontáž dřezů, výlevek, proplachovacích misek kameninových, jednoduchých | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 21 | 0 | 0.04393 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
30 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 101 | 202 | 21 | 0 | 0.00086 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
31 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 34.62 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
32 | 725823111RT0 | Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1065.99 | 1065.99 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
33 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový D 40 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 431 | 431 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1024 | 1024 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | 725823114RT0 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvírání odpadu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 967.99 | 967.99 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | 725860202R00 | Sifon dřezový, D 40/50 mm, 6/4" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 492.5 | 492.5 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 966 | 966 | 21 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
38 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 264.49 | 528.98 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | 725869218R00 | Montáž U-sifonu | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 381 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | 725814107R00 | Ventil rohový s filtrem pro umyvadla a dřezy DN 15 x DN 10 včetně flexi hadičky pro dopojení baterie | soubor | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 340.5 | 1362 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | 725819401R00 | Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2 | soubor | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 734 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.0732 |  | 0 | 0 | 0 | 877.99 | 64.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15346.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
43 | 732DEM001VD | Demontáž stávajícího regulačního uzlu pro VZT | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5500 | 11000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
44 | 732DEM0002VD | Demontáž stávající expazní nádoby | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4346.77 | 4346.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | 732DEM0003VD | Demontáž stávajících oběhových čerpadel pro systém ZZT | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5254.78 | 10509.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | 732K008VD | Montáž regulačního uzlu VZT | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | 732K015VD | Napojení na stávající rozvod vytápění | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3300 | 9900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 33209 |  | 0 |  | 0.61 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
48 | 733120815R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek DN25 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 1164 | 21 | 0 | 0.00258 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
49 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek DN40 | m | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 83.09 | 2160.34 | 21 | 0 | 0.00478 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
50 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 125 | 2500 | 21 | 0 | 0.00847 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
51 | 733121152R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 28x2,6 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 430 | 8600 | 21 | 0 | 0.00527 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
52 | 733121156R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 44,5x2,6 | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 696 | 16704 | 21 | 0 | 0.00657 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
53 | 733190307R00 | Tlaková zkouška potrubí do D 64 | m | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 1065.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
54 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.6084 |  | 0 | 0 | 0 | 1669 | 1015.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 734 | Armatury - rozvod vytápění |  |  |  | 0 |  | 949.72 |  | 12935.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
55 | 734223824R00 | Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 32 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2845 | 2845 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
56 | 734233125R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 2105 | 6315 | 21 | 0 | 0.00136 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
57 | 734295215R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1247 | 1247 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
58 | 734413125R00 | Teploměr , D 63 / dl.jímky 150 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 763 | 1526 | 21 | 0 | 0.00083 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
59 | 734213112R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 281.5 | 563 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
60 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, M DN 15 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 219.99 | 439.98 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
61 | 7342238TSV001 | Termostatický ventil přímý DN 15 s automatickým nastavením průtoku | ks | 1 |  | 0 | 949.72 | 949.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | 734263316R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 40 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 849 | 1698 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 125.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 98.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
65 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 164.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 862 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.0137 |  | 0 | 0 | 0 | 1264.99 | 17.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 0 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 40000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
68 | VL01 | Prostupy stavebními konstrukcemi včetně chráničky | kpl | 1 |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
69 | VL02 | Štítky pro popis zařízení, armatur a pro označení směru proudění | kpl | 1 |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
70 | VL03 | Tlaková, stavební, topná a dilatační zkouška potrubí včetně protokolu | kpl | 1 |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
71 | VL04 | Hydraulické vyvážení soustavy, zprovoznění soustavy vytápění a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
72 | VL05 | Průzkum stávajících rozvodů TZB - ověření funkčnosti | kpl | 1 |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
73 | VL07 | Vypuštění a opětovné naplnění systému vytápění vodou s inhibitorem a odvzdušnění systému | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.2.3 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 45 | Modernizace gastroprovozu při SŠ Čichnova | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | PAVILON G | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.2.3 | Silnorpoud | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21_01 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 5310101.68 |  | 675767.01 |  | 7242901.1149 |  | 0 |  | 0
1 | 01 | Zásuvka 230V/16A na povrch | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 279 | 21762 | 21 | 26332.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
2 | 02 | Střídavý přepínač na povrch | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1776 | 145632 | 21 | 176214.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
3 | 03 | Jednopólový spínač IP44 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 299 | 5681 | 21 | 6874.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
4 | 04 | Sériový přepínač IP44 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 10580 | 21 | 12801.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
5 | 05 | Střídavý přepínač IP44 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 399 | 41097 | 21 | 49727.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
6 | 06 | Křížový přepínač IP44 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 255 | 765 | 21 | 925.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
7 | 07 | Krabice přístrojová KP | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 520 | 21 | 629.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
8 | 08 | Krabice rozvodná KR | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 399 | 3990 | 21 | 4827.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
9 | 09 | Teplotní čidlo/senzor PT100 na potrubí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 339 | 678 | 21 | 820.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
10 | 10 | Topný kabel pro ochranu proti zamrzání 18W/m | m | 14 |  | 0 | 4167 | 170847 | 215 | 8815 | 21 | 217391.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
11 | 11 | Připojovací a ukončovací souprava CE20-01 | ks | 4 |  | 0 | 2916 | 151632 | 198 | 10296 | 21 | 195932.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
12 | 12 | Připojovací krabice JB16-02 | ks | 2 |  | 0 | 14 | 6132 | 21 | 9198 | 21 | 18549.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
13 | 13 | Fixace na potrubí pod tepelnou izolaci | kpl | 2 |  | 0 | 78 | 38844 | 32 | 15936 | 21 | 66283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
14 | 14 | Kabel CXKH-R 3Ox1,5 - B2ca,s1,d1,a1 | m | 220 |  | 0 | 1920 | 1920 | 68 | 68 | 21 | 2405.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
15 | 15 | Kabel CXKH-R 3Jx1,5 - B2ca,s1,d1,a1 | m | 300 |  | 0 | 794 | 3176 | 205 | 820 | 21 | 4835.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
16 | 16 | Kabel CXKH-R 3Jx2,5 - B2ca,s1,d1,a1 | m | 85 |  | 0 | 5005 | 220220 | 500 | 22000 | 21 | 293086.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
17 | 17 | Kabel CXKH-R 5Jx1,5 - B2ca,s1,d1,a1 | m | 100 |  | 0 | 137 | 18632 | 116 | 15776 | 21 | 41633.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
18 | 18 | Kabel CXKH-R 4Jx95 - B2ca,s1,d1,a1 | m | 75 |  | 0 | 1275 | 57375 | 64 | 2880 | 21 | 72908.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
19 | 19 | Vodič CXKH-R 1x6 - B2ca,s1,d1,a1-zelenožlutý | m | 300 |  | 0 | 229 | 30228 | 22 | 2904 | 21 | 40089.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
20 | 20 | Vodič CXKH-R 1x16 - B2ca,s1,d1,a1-zelenožlutý | m | 30 |  | 0 | 3797 | 167068 | 200 | 8800 | 21 | 212800.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
21 | 21 | Vodič CXKH-R 1x25 - B2ca,s1,d1,a1-zelenožlutý | m | 75 |  | 0 | 2993 | 107748 | 450 | 16200 | 21 | 149977.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
22 | 22 | Svorkovnice OP v krabici | ks | 1 |  | 0 | 784 | 784 | 165 | 165 | 21 | 1148.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
23 | 23 | Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid | m | 38 |  | 0 | 415 | 2905 | 178 | 1246 | 21 | 5022.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
24 | 24 | Sekání kapes a průrazů | ks | 40 |  | 0 | 2322 | 95202 | 300 | 12300 | 21 | 130077.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
25 | 25 | Bezhalogenová lišta LHD vč.příslušenství | m | 80 |  | 0 | 2405 | 36075 | 300 | 4500 | 21 | 49095.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
26 | 26 | Kabelová spona pro vedení do podhledu | ks | 800 |  | 0 | 4700 | 1776600 | 300 | 113400 | 21 | 2286900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
27 | 27 | Držák svazkový 2031 M 30 FS pásově pozinkováno 4x95+1x25 | ks | 150 |  | 0 | 1485 | 561330 | 115 | 43470 | 21 | 731808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
28 | 28 | LED svítidlo, 6400-840, 53W,6550lm, IP66 | ks | 2 |  | 0 | 4400 | 422400 | 300 | 28800 | 21 | 545952 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
29 | 29 | LED svítidlo, 6400-840, 53W,6550lm, IP66, NO | ks | 2 |  | 0 | 9150 | 713700 | 300 | 23400 | 21 | 891891 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
30 | 30 | LED přisazené nouzové svítidlo NT1 IP65 WH, 1hodina | ks | 5 |  | 0 | 6495 | 90930 | 300 | 4200 | 21 | 115107.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
31 | 31 | LED nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem IP65, 1hodina, VOY | ks | 4 |  | 0 | 780 | 25740 | 250 | 8250 | 21 | 41127.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
32 | 32 | Demontáž stávající elektroinstalace + 15% (je uvažováno v řešených prostorech s demontáží svítidel, rozvodnic, kabeláží, zásuvek, vypínačů, krabic rozvodných a přístrojových) | ks | 1 |  | 0 | 1194 | 2388 | 250 | 500 | 21 | 3494.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
33 | 33 | Kompletační činnost + 4,5% | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20605.01 | 20605.01 | 21 | 24932.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
34 | 34 | Přesun + 3% | kpl | 1 |  | 0 | 152982.63 | 152982.63 | 0 | 0 | 21 | 185108.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
35 | 35 | Prořez + 2% | kpl | 1 |  | 0 | 101988.42 | 101988.42 | 0 | 0 | 21 | 123405.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
36 | 36 | Podr.materiál + 3% | kpl | 1 |  | 0 | 152982.63 | 152982.63 | 0 | 0 | 21 | 185108.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | M21_02 | Rozvodnice |  |  |  | 0 |  | 5310101.68 |  | 675767.01 |  | 7242901.1149 |  | 0 |  | 0
2 | 02 | Rozv.RG13 vč.usazení, přísluš. a montáže 800x1800x400mm, skříň vč.podstavce, montážní desky a krycího plechu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1776 | 145632 | 21 | 176214.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)
3 | 03 | Úprava v místě napojení - RC110+RG21 | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 299 | 5681 | 21 | 6874.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
4 | 04 | Vypínač 3-pólový, 200A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 10580 | 21 | 12801.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
5 | 05 | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 150kA, 200A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 399 | 41097 | 21 | 49727.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
6 | 06 | Kombinovaný svodič přepětí T1+T2 400V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 255 | 765 | 21 | 925.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
7 | 07 | Jistič s proudovým chráničem 10kA, 1+N, B10/003, A, 30mA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 520 | 21 | 629.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
8 | 08 | Jistič s proudovým chráničem 10kA, 1+N, C10/003, A, 30mA | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 399 | 3990 | 21 | 4827.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
9 | 09 | Jistič s proudovým chráničem 10kA, 1+N, B16/003, A, 30mA | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 339 | 678 | 21 | 820.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
10 | 10 | Instalační jistič 10 kA, B2/1, 1P | ks | 1 |  | 0 | 4167 | 170847 | 215 | 8815 | 21 | 217391.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
11 | 11 | Řídící jednotka pro snímání teploty potrubí s funkcí poplachového relé a indikace chyb snímače, nízké, nebo vysoké teploty RAYSTAT-CONTROL-11-DIN, vč. nastavení | ks | 1 |  | 0 | 2916 | 151632 | 198 | 10296 | 21 | 195932.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
33 | 33 | Kompletační činnost + 4,5% | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20605.01 | 20605.01 | 21 | 24932.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
34 | 34 | Přesun + 3% | kpl | 1 |  | 0 | 152982.63 | 152982.63 | 0 | 0 | 21 | 185108.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
35 | 35 | Prořez + 2% | kpl | 1 |  | 0 | 101988.42 | 101988.42 | 0 | 0 | 21 | 123405.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
36 | 36 | Podr.materiál + 3% | kpl | 1 |  | 0 | 152982.63 | 152982.63 | 0 | 0 | 21 | 185108.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | M21_03 | Uzemnění |  |  |  | 0 |  | 5310101.68 |  | 675767.01 |  | 7242901.1149 |  | 0 |  | 0
18 | 18 | Vodič FeZn 10 | m | 40 |  | 0 | 1275 | 57375 | 64 | 2880 | 21 | 72908.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
19 | 19 | Svorka SP1 připojovací | ks | 18 |  | 0 | 229 | 30228 | 22 | 2904 | 21 | 40089.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
20 | 20 | Zemnící pásek FeZn 30x4 | m | 55 |  | 0 | 3797 | 167068 | 200 | 8800 | 21 | 212800.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
21 | 21 | Zemní práce v terénu - výkop, uložení, zához, hutnění, odvoz přebytečného výkopku, uložení na skládku, skládkovné, osetí trávou | kpl | 55 |  | 0 | 2993 | 107748 | 450 | 16200 | 21 | 149977.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
22 | 22 | Svorka pásek x pásek SR2b | ks | 6 |  | 0 | 784 | 784 | 165 | 165 | 21 | 1148.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
23 | 23 | Svorka pásek x vodič SR03K | ks | 19 |  | 0 | 415 | 2905 | 178 | 1246 | 21 | 5022.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
36 | 36 | Kompletační činnost + 4,5% | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20605.01 | 20605.01 | 21 | 24932.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
37 | 37 | Přesun + 3% | kpl | 1 |  | 0 | 152982.63 | 152982.63 | 0 | 0 | 21 | 185108.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
38 | 38 | Prořez + 2% | kpl | 1 |  | 0 | 101988.42 | 101988.42 | 0 | 0 | 21 | 123405.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
39 | 39 | Podr.materiál + 3% | kpl | 1 |  | 0 | 152982.63 | 152982.63 | 0 | 0 | 21 | 185108.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | M21_04 | Hromosvod |  |  |  | 0 |  | 5310101.68 |  | 675767.01 |  | 7242901.1149 |  | 0 |  | 0
18 | 18 | Vodič FeZn 8 | m | 14 |  | 0 | 1275 | 57375 | 64 | 2880 | 21 | 72908.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
19 | 19 | Podpěra vedení pro svod s příložkou PVZZ | ks | 9 |  | 0 | 229 | 30228 | 22 | 2904 | 21 | 40089.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
20 | 20 | Svorka křížová SKD | ks | 2 |  | 0 | 3797 | 167068 | 200 | 8800 | 21 | 212800.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
21 | 21 | Podpěra vedení na ploché střechy PVPS | ks | 1 |  | 0 | 2993 | 107748 | 450 | 16200 | 21 | 149977.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
22 | 22 | Svorka spojovací SS | ks | 2 |  | 0 | 784 | 784 | 165 | 165 | 21 | 1148.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
23 | 23 | Jímač samostatně stojící v=4m,dimenzován pro rychlost větru až 145km/h, včetně stojanu poloměru 560mm | ks | 1 |  | 0 | 415 | 2905 | 178 | 1246 | 21 | 5022.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
36 | 36 | Závitové tyče | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 20605.01 | 20605.01 | 21 | 24932.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
37 | 37 | Betonový podstavec | ks | 12 |  | 0 | 152982.63 | 152982.63 | 0 | 0 | 21 | 185108.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
38 | 38 | Podložka betonového podstavce | ks | 4 |  | 0 | 101988.42 | 101988.42 | 0 | 0 | 21 | 123405.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
39 | 39 | Ochraná trubka OT + držáky ochranné trubky DTZ | kpl | 1 |  | 0 | 152982.63 | 152982.63 | 0 | 0 | 21 | 185108.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
36 | 36 | Přeložka/Demontáž stávajícího svodu | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 20605.01 | 20605.01 | 21 | 24932.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
36 | 36 | Kompletační činnost + 4,5% | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20605.01 | 20605.01 | 21 | 24932.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
37 | 37 | Přesun + 3% | kpl | 1 |  | 0 | 152982.63 | 152982.63 | 0 | 0 | 21 | 185108.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
38 | 38 | Prořez + 2% | kpl | 1 |  | 0 | 101988.42 | 101988.42 | 0 | 0 | 21 | 123405.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
39 | 39 | Podr.materiál + 3% | kpl | 1 |  | 0 | 152982.63 | 152982.63 | 0 | 0 | 21 | 185108.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | M21_05 | Revize , měření osvětlení |  |  |  | 0 |  | 5310101.68 |  | 675767.01 |  | 7242901.1149 |  | 0 |  | 0
39 | 39 | Revize , měření osvětlení + 4% | kpl | 1 |  | 0 | 152982.63 | 152982.63 | 0 | 0 | 21 | 185108.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.2.5 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 45 | Modernizace gastroprovozu při SŠ Čichnova | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | PAVILON G | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.2.5 | Vzduchotechnika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16530834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.01 | Sestavná vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3639374 | 3639374 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
POP
|  | Průtok vzduchu: 32490 m3/h (přivod), 32490 m3/h (odvod). | [25 empty] | POP
|  | Externí statický tlak: 400 Pa (přívod/odvod). | [25 empty] | POP
|  | Provedení: venkovní včetně stříšky, komory nad sebou na podstavném rámu 150 mm, standartní větrané prostředí. | [25 empty] | POP | Provedení: venkovní včetně stříšky, komory nad sebou na podstavném rámu 150 mm, standartní větrané prostředí.
|  | Skladba přívod: protidešťová nasávací žaluzie, uzavírací klapka řízená servopohonem, komora vestavěného tlumiče hluku, kapsový filtr ISO ePM2,5 65%, protiproudý deskový výměník tepla se suchou teplotní účinností dle EN308 min 77,9 % s obtokovou klapkou, EC ventilátor (3x) P=4,6 kW; I=7,4 A; 3x400V/50Hz, vodní ohřívač Qt=65,9 kW; 70/50°C; 2,884 m3/h; 13,88 kPa, přímý výparník/kondenzátor Qch=116,4 kW; Qt=69,09 kW; 3 okruhový (objem okruhů koordinovat s dovatelem chladící jednotky); chladivo R410a, eliminátor kapek, pružná manžeta. | [25 empty] | POP | Skladba přívod: protidešťová nasávací žaluzie, uzavírací klapka řízená servopohonem, komora vestavěného tlumiče hluku, kapsový filtr ISO ePM2,5 65%, protiproudý deskový výměník tepla se suchou teplotní účinností dle EN308 min 77,9 % s obtokovou klapkou, EC ventilátor (3x) P=4,6 kW; I=7,4 A; 3x400V/50Hz, vodní ohřívač Qt=65,9 kW; 70/50°C; 2,884 m3/h; 13,88 kPa, přímý výparník/kondenzátor Qch=116,4 kW; Qt=69,09 kW; 3 okruhový (objem okruhů koordinovat s dovatelem chladící jednotky); chladivo R410a, eliminátor kapek, pružná manžeta.
|  | Skladba odvod: pružná manžeta, tukový filtr ISO coarse 40%, kapsový filtr ISO ePM10 60%, EC ventilátor (3x) P=4,6 kW; I=7,4 A; 3x400V/50Hz, komora vestavěného tlumiče hluku, uzavírací klapka řízená servopohonem, pružná manžeta. | [25 empty] | POP | Skladba odvod: pružná manžeta, tukový filtr ISO coarse 40%, kapsový filtr ISO ePM10 60%, EC ventilátor (3x) P=4,6 kW; I=7,4 A; 3x400V/50Hz, komora vestavěného tlumiče hluku, uzavírací klapka řízená servopohonem, pružná manžeta.
|  | Součástí dodávky VZT jednotky je plnohodnotný systém MaR včetně plnohodnotného nástěnného ovladače s možností nastavení denních režimů, vzduchového výkonu a přívodní teploty. Jednotka je vybavena bypassem a protimrazovou ochranou. Součástí dodávky je také kouřové čidlo v přívodní sekci pro případné odstavení jednotky. Rozvaděč VZT jednotky (750x300x1200 mm) bude umístěn v místnosti 123. Celkový proud 52,9 A, 3 NPE 400V/50Hz. | [25 empty] | POP | Součástí dodávky VZT jednotky je plnohodnotný systém MaR včetně plnohodnotného nástěnného ovladače s možností nastavení denních režimů, vzduchového výkonu a přívodní teploty. Jednotka je vybavena bypassem a protimrazovou ochranou. Součástí dodávky je také kouřové čidlo v přívodní sekci pro případné odstavení jednotky. Rozvaděč VZT jednotky (750x300x1200 mm) bude umístěn v místnosti 123. Celkový proud 52,9 A, 3 NPE 400V/50Hz.
|  | Součástí dodávky VZT jsou sifony pro odvod kondenzátu v exteriérovém prostředí. | [25 empty] | POP
|  | Rozměr: 8109x2830x4160 mm, m=6234 kg, LwA=65+59 dB(A) do okolí. LwA=58 dB(A) sání přívod, LwA=89 dB(A) výtlak přívod, LwA=64 dB(A) sání odvod, LwA=64 dB(A) výtlak odvod. | [25 empty] | POP | Rozměr: 8109x2830x4160 mm, m=6234 kg, LwA=65+59 dB(A) do okolí. LwA=58 dB(A) sání přívod, LwA=89 dB(A) výtlak přívod, LwA=64 dB(A) sání odvod, LwA=64 dB(A) výtlak odvod.
|  | Konstrukce jednotky je hybridní (kombinace rámové a bezrámové konstrukce). Panely jsou sendvičové konstrukce, boční s celkovou tloušťkou 50 mm, dolní a horní panely s tloušťkou 60 mm. Vnitřní izolaci panelů tvoří nehořlavá minerální vlna s objemovou hmotností 50 nebo 65 kg/m3. Vnější plášť lakovaný plech RAL 9002, vnitřní plášť pozinkovaný plech. | [25 empty] | POP | Konstrukce jednotky je hybridní (kombinace rámové a bezrámové konstrukce). Panely jsou sendvičové konstrukce, boční s celkovou tloušťkou 50 mm, dolní a horní panely s tloušťkou 60 mm. Vnitřní izolaci panelů tvoří nehořlavá minerální vlna s objemovou hmotností 50 nebo 65 kg/m3. Vnější plášť lakovaný plech RAL 9002, vnitřní plášť pozinkovaný plech.
|  | Parametry pláště dle EN1886: faktor tepelných mostů TB3, mechanická stabilita D1, termická izolace T2, netěsnost skříně L1. Parametry jednotky splňují certifikaci Eurovent a ErP 2018. Energetická třída jednotky: A. | [25 empty] | POP | Parametry pláště dle EN1886: faktor tepelných mostů TB3, mechanická stabilita D1, termická izolace T2, netěsnost skříně L1. Parametry jednotky splňují certifikaci Eurovent a ErP 2018. Energetická třída jednotky: A.
|  | Bližší popis viz příloha č.2 - standardy vybraných zařízení. | [25 empty] | POP
|  | Regulační uzel k vodnímu ohřívači | [25 empty] | POP
|  | Třícestný ventil včetně servopohonu 24 V a čerpadla - dodávka spolu s VZT jednotkou. | [25 empty] | POP
|  | Počet: 1 kpl | [25 empty] | POP
2 | 1.01b | Zprovoznění VZT jednotky, prokabelování s rozvaděčem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zapojení silových a ovládacích kabelů do svorkovnice, prokabelování ventilátorů, ohřívačů, servopohonů, čidel, externích ovladačů a nastavení ovládacího panelu, zaškolení kompetentní (pověřené) osoby a vyplnění servisního (předávacího) protokolu. Skříň rozvaděče bude umístěna v místnosti 123. Vzdálenost k VZT jednotce cca 15 m. | [25 empty] | POP | Zapojení silových a ovládacích kabelů do svorkovnice, prokabelování ventilátorů, ohřívačů, servopohonů, čidel, externích ovladačů a nastavení ovládacího panelu, zaškolení kompetentní (pověřené) osoby a vyplnění servisního (předávacího) protokolu. Skříň rozvaděče bude umístěna v místnosti 123. Vzdálenost k VZT jednotce cca 15 m.
3 | 1.02 | Výfuková hlavice, rozměr 1000x1300 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 34764 | 34764 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiál sendvičový PUR panel tl. 30 mm - viz specifikace potrubí. | [25 empty] | POP
4 | 1.03 | Tlumič hluku buňkový, rozměr: 2500x1750, délka 1000mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 83265 | 83265 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Skladba: 35 ks buněk 250x500x1000 mm, s náběhovou a výběhovou hranou, provedení s děrovaným plechem. | [25 empty] | POP
5 | 1.04 | Tlumič hluku buňkový, rozměr: 2500x1800, délka 1500mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 142048 | 142048 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Skladba: 30 ks buněk 300x500x1500 mm, s náběhovou a výběhovou hranou, hygienické provedení. | [25 empty] | POP
6 | 1.05 | Krycí mřížka - čtyřhranná, rozměr 150x550 mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 756 | 3024 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiál pozinkovaný ocelový plech. | [25 empty] | POP
7 | 1.06 | Krycí mřížka čtyřhranná, rozměr 200x400mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 872 | 872 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiál pozinkovaný ocelový plech. | [25 empty] | POP
8 | 1.07 | Krycí mřížka čtyřhranná, rozměr 300x450mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 948 | 948 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiál pozinkovaný ocelový plech. | [25 empty] | POP
9 | 1.08 | Krycí mřížka čtyřhranná, rozměr 450x400mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 983 | 3932 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiál pozinkovaný ocelový plech. | [25 empty] | POP
10 | 1.09 | Krycí mřížka čtyřhranná, rozměr 450x550mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1104 | 1104 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiál pozinkovaný ocelový plech. | [25 empty] | POP
11 | 1.10 | Krycí mřížka - čtyřhranná, rozměr 500x550 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1340 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiál pozinkovaný ocelový plech. | [25 empty] | POP
12 | 1.11 | Krycí mřížka - čtyřhranná, rozměr 600x400mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1421 | 1421 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiál pozinkovaný ocelový plech. | [25 empty] | POP
13 | 1.12 | Krycí mřížka - čtyřhranná, rozměr 700x400mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1497 | 1497 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiál pozinkovaný ocelový plech. | [25 empty] | POP
14 | 1.13 | Krycí mřížka - čtyřhranná, rozměr 700x550mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1635 | 1635 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiál pozinkovaný ocelový plech. | [25 empty] | POP
15 | 1.14 | Krycí mřížka - čtyřhranná, rozměr 1300x350 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1755 | 3510 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiál pozinkovaný ocelový plech. | [25 empty] | POP
16 | 1.15 | Krycí mřížka - čtyřhranná, 1300x400mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1804 | 7216 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiál pozinkovaný ocelový plech. | [25 empty] | POP
17 | 1.16 | Krycí mřížka - čtyřhranná, rozměr 1300x550mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1975 | 1975 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiál pozinkovaný ocelový plech. | [25 empty] | POP
18 | 1.17 | Krycí mřížka - čtyřhranná, rozměr 1300x600mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2044 | 2044 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiál pozinkovaný ocelový plech. | [25 empty] | POP
19 | 1.18 | Regulační klapka kruhová, rozměr D=250mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1596 | 1596 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ručně ovládaná s aretací polohy. | [25 empty] | POP
20 | 1.19 | Regulační klapka čtyřhranná, rozměr 150x550mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 2707 | 10828 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ručně ovládaná s aretací polohy. | [25 empty] | POP
21 | 1.20 | Regulační klapka čtyřhranná, rozměr 200x400mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2352 | 4704 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ručně ovládaná s aretací polohy. | [25 empty] | POP
22 | 1.21 | Regulační klapka čtyřhranná, rozměr 250x400mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2822 | 2822 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ručně ovládaná s aretací polohy. | [25 empty] | POP
23 | 1.22 | Regulační klapka čtyřhranná, rozměr 300x450 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3457 | 3457 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ručně ovládaná s aretací polohy. | [25 empty] | POP
24 | 1.23 | Regulační klapka čtyřhranná, rozměr 350x400mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3369 | 3369 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ručně ovládaná s aretací polohy. | [25 empty] | POP
25 | 1.24 | Regulační klapka čtyřhranná, rozměr 400x450mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3992 | 7984 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ručně ovládaná s aretací polohy. | [25 empty] | POP
26 | 1.25 | Regulační klapka čtyřhranná, rozměr 450x550mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4474 | 4474 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ručně ovládaná s aretací polohy. | [25 empty] | POP
27 | 1.26 | Regulační klapka čtyřhranná, rozměr 500x550mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5013 | 5013 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ručně ovládaná s aretací polohy. | [25 empty] | POP
28 | 1.27 | Regulační klapka čtyřhranná, rozměr 600x400mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4654 | 4654 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ručně ovládaná s aretací polohy. | [25 empty] | POP
29 | 1.28 | Regulační klapka čtyřhranná, rozměr 700x400mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5900 | 5900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ručně ovládaná s aretací polohy. | [25 empty] | POP
30 | 1.29 | Regulační klapka čtyřhranná, rozměr 1300x250mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10400 | 10400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ručně ovládaná s aretací polohy. | [25 empty] | POP
31 | 1.30 | Regulační klapka čtyřhranná, rozměr 1300x350mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 11359 | 22718 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ručně ovládaná s aretací polohy. | [25 empty] | POP
32 | 1.31 | Regulační klapka čtyřhranná, rozměr 1300x400mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 11752 | 35256 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ručně ovládaná s aretací polohy. | [25 empty] | POP
33 | 1.32 | Regulační klapka čtyřhranná, rozměr 1300x450mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12020 | 12020 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ručně ovládaná s aretací polohy. | [25 empty] | POP
34 | 1.33 | Odsávaný strop | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4877400 | 4877400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V prostoru varny (m.č. 218, 220, 221, 222, 224, 225, 226) | [25 empty] | POP
|  | Aktivní kazeta pro odtah a přívod vzduchu (485 x 500 mm) CNS ks 315 | [25 empty] | POP
|  | Neaktivní kazeta (485 x 500 mm) CNS ks 62 | [25 empty] | POP
|  | Neaktivní kazeta (485 x 300 mm) CNS ks 4 | [25 empty] | POP
|  | Neaktivní kazeta (485 x 200 mm) CNS ks 12 | [25 empty] | POP
|  | Neaktivní kazeta (485 x 500 mm) CNS 1xR ks 19 | [25 empty] | POP
|  | Neaktivní kazeta (485 x 500 mm) CNS 2xR ks 5 | [25 empty] | POP
|  | Neaktivní kazeta (485 x 500 mm) CNS s ohybem ks 8 | [25 empty] | POP
|  | Plochá přívodní kazeta (485 x 250 mm) CNS ks 306 | [25 empty] | POP
|  | V prostoru varny (m.č. 218, 220, 221, 222, 224, 225, 226) | [25 empty] | POP
|  | Aktivní kazeta pro speciální odlučovač (485 x 250 mm) CNS ks 55 | [25 empty] | POP
|  | Neaktivní kazeta pro speciální odlučovač (485 x 250 mm) CNS ks 24 | [25 empty] | POP
|  | Neaktivní kazeta pro speciální odlučovač (485 x 125 mm) CNS ks 14 | [25 empty] | POP
|  | Neaktivní kazeta pro speciální odlučovač 1xR (485 x 265 mm) CNS ks 6 | [25 empty] | POP
|  | Neaktivní kazeta pro speciální odlučovač konkávní (285 x 250 mm) CNS ks 11 | [25 empty] | POP
|  | Neaktivní kazeta pro speciální odlučovač konkávní (285 x 250 mm) CNS bez ohybu ks 1 | [25 empty] | POP
|  | Okrajový úhelník, hliník, L = 6,00 m ks 24 | [25 empty] | POP
|  | A-profil, hliník, L = 6,10 m ks 17 | [25 empty] | POP
|  | B-profil, hliník, L = 6,00 m ks 15 | [25 empty] | POP
|  | C-profil, hliník, L = 6,05 m ks 61 | [25 empty] | POP
|  | D-profil, 50 mm ks 134 | [25 empty] | POP
|  | D-profil, 200 mm ks 40 | [25 empty] | POP
|  | Úhel ke spojení D a B-profilů ks 134 | [25 empty] | POP
|  | Úhel ke spojení A a B-profilů ks 74 | [25 empty] | POP
|  | Speciální odlučovač oboustranný, L = 2,50 m ks 2 | [25 empty] | POP
|  | Speciální odlučovač oboustranný, L = 3,50 m ks 1 | [25 empty] | POP
|  | Speciální odlučovač jednostranný, L = 3,50 m ks 2 | [25 empty] | POP
|  | Speciální odlučovač konkávní b: 1495 mm L = 3,00 m ks 1 | [25 empty] | POP
|  | Závěsné pero ks 650 | [25 empty] | POP
|  | Závěsný drát, L = 1250 mm ks 650 | [25 empty] | POP
|  | LED světelná kazeta bez ventilu pro přívod vzduchu L = 1500 mm ks 7 | [25 empty] | POP
|  | LED světelná kazeta s ventilem pro přívod vzduchu L = 1500 mm ks 10 | [25 empty] | POP
|  | LED světelná kazeta bez ventilu pro přívod vzduchu L = 2000 mm ks 9 | [25 empty] | POP
|  | LED světelná kazeta s ventilem pro přívod vzduchu L = 2000 mm ks 3 | [25 empty] | POP
|  | Talířový ventil ks 13 | [25 empty] | POP
|  | Malá kulisa na vzduchotěsnou přepážku ks 27 | [25 empty] | POP
|  | Poloviční kulisa na vzduchotěsnou přepážku ks 53 | [25 empty] | POP
|  | Malá kulisa s drážkou ks 63 | [25 empty] | POP
|  | Hliníkový plech na přepážky (2000 x 1000 x 0,8 mm) ks 49 | [25 empty] | POP
|  | Chromniklový plech na okraje (2000 x 1000 x 0,8 mm) ks 10 | [25 empty] | POP
|  | m2 instalační materiál (silikony, nýty, šrouby, kotvy…) ks 191 | [25 empty] | POP
|  | m2 plochý stropní systém ALU RAL 9010 ks 85 | [25 empty] | POP
35 | 1.34 | Flexibilní hlukoizolační hadice, rozměr D=100mm | m | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 209 | 2299 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiál: perforovaná vnitřní hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnější Al obal. | [25 empty] | POP
36 | 1.35 | Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 100, 10% tvarových kusů | m | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 452 | 4972 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 1.36 | Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 125, 30% tvarových kusů | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 577 | 3462 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 1.37 | Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 160, 40% tvarových kusů | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 763 | 2289 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 1.38 | Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 180, 25% tvarových kusů | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 937 | 2811 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 1.39 | Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 200, 65% tvarových kusů | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 979 | 1958 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 1.40 | Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 225, 25% tvarových kusů | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1297 | 6485 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 1.41 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507 do obvodu 1500 mm, 25% tvarových kusů | m2 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 950 | 33250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 1.42 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507 od obvodu 1500 do 3500 mm, 50% tvarových kusů | m2 | 227 |  | 0 | 0 | 0 | 1100 | 249700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 1.43 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507 nad obvod 3500 mm, 50% tvarových kusů | m2 | 214 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 256800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 1.44 | Rovné potrubí a tvarovky čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu 30 mm - exteriérové potrubí | m2 | 216 |  | 0 | 0 | 0 | 2340 | 505440 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 48kg/m3, tepelná vodivost ?=0,02 W/mK, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu. Spoje - příruby je nutno v exteriéru přelepit alubutylovou páskou. | [25 empty] | POP | Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 48kg/m3, tepelná vodivost ?=0,02 W/mK, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu. Spoje - příruby je nutno v exteriéru přelepit alubutylovou páskou.
|  | - potrubí umístěné v exteriéru. | [25 empty] | POP
46 | 1.45 | Tepelná izolace - kaučuková Kaučuková samolepící tepelná izolace tl. 12 mm s Al polepem. | m2 | 122 |  | 0 | 0 | 0 | 750 | 91500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Izolace VZT kruhového a čtyřhranného pozinkovaného přívodního potrubí v meziprostoru odvodní sekce odsávaného stropu a odvodního potrubí v mezistropu přívodní sekce odsávaného stropu. | [25 empty] | POP | Izolace VZT kruhového a čtyřhranného pozinkovaného přívodního potrubí v meziprostoru odvodní sekce odsávaného stropu a odvodního potrubí v mezistropu přívodní sekce odsávaného stropu.
47 | 1.46 | Požární izolace/požární ochrana čtyřhranného potrubí | m2 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 1400 | 154000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Požární izolace pro požárně chráněné potrubí s odolnosti EI 30 při vnějším/vnitřním působení. Tloušťka izolace 50 mm, hustota 66 kg/m3, s vnějším AL folií. | [25 empty] | POP | Požární izolace pro požárně chráněné potrubí s odolnosti EI 30 při vnějším/vnitřním působení. Tloušťka izolace 50 mm, hustota 66 kg/m3, s vnějším AL folií.
48 | 1.47 | Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. | kg | 486 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 58320 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za | [25 empty] | POP
|  | studena, tmely bez silikonu. | [25 empty] | POP
49 | 1.48 | Závěsy a uchycení vzt potrubí. | kg | 486 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 58320 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !). | [25 empty] | POP | Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).
50 | 1K.01 | Venkovní kondenzační jednotka typu VRF | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 358182 | 358182 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Qch=33,5 kW | [25 empty] | POP
|  | Qt=37,5 kW | [25 empty] | POP
|  | P=8,96 kW, Imax=23 A, 3x400V/50Hz. | [25 empty] | POP
|  | Chladivo R410a, předplněno 11800 g. | [25 empty] | POP
|  | EER=3,51, COP=4,31. | [25 empty] | POP
|  | Rozměr: 1240x770x1690 mm, m=275 kg, LpA=57/60 dB(A) v 1 m. | [25 empty] | POP
|  | Věžové provedení s výfukem nahoru. | [25 empty] | POP
51 | 1K.02 | Venkovní kondenzační jednotka typu VRF | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 400367 | 800734 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Qch=40 kW | [25 empty] | POP
|  | Qt=45 kW | [25 empty] | POP
|  | P=11,17 kW, Imax=37 A, 3x400V/50Hz. | [25 empty] | POP
|  | Chladivo R410a, předplněno 11800 g. | [25 empty] | POP
|  | EER=3,03, COP=3,41. | [25 empty] | POP
|  | Rozměr: 1240x770x1690 mm, m=275 kg, LpA=60/62 dB(A) v 1 m. | [25 empty] | POP
|  | Věžové provedení s výfukem nahoru. | [25 empty] | POP
52 | 1K.03 | Řídící jednotka pro VRF kit Napájení 230V/50Hz | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 42192 | 126576 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 1K.04 | Expanzní ventil pro VRF kit | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 8016 | 48096 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 1K.05 | Rozdělovač chladiva pro VRF kit | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 4512 | 13536 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 1K.06 | Cu potrubí chladiva 12,7 mm vč. izolace a komunikační kabeláže. | m | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 54600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 1K.07 | Cu potrubí chladiva 28,58 mm vč. Izolace. | m | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 1400 | 100800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 1K.08 | Doplnění chladiva R410A | g | 18780 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 37560 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 1K.09 | Antivibrační trám Antivibrační trám pod kondenzační jednotku do 300 kg, délka 800 mm | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 18000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 1K.10 | Zprovoznění chladící jednotky | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nastavení chladící jednotky, zaškolení kompetentní (pověřené) osoby a vyplnění servisního (předávacího) protokolu. | [25 empty] | POP | Nastavení chladící jednotky, zaškolení kompetentní (pověřené) osoby a vyplnění servisního (předávacího) protokolu.
Díl: |  | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2249290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
60 | D.01 | Demontáže stávajícího VZT potrubí a zařízení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Stávající VZT potrubí: ~400 m2 | [25 empty] | POP
|  | VZT jednotky: ~1 ks | [25 empty] | POP
|  | Ventilátory: ~6 ks | [25 empty] | POP
|  | - demontáž a ekologická likvidace stávajícího systému větrání | [25 empty] | POP
Díl: |  | Ostatní činnosti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1034645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
61 | Ost.01 | Inženýrská a kompletační činnost | hod | 264 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 211200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | Ost.02 | Vypracování předávací dokumentace a dokumentace skutečného stavu | hod | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 105600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
63 | Ost.03 | Doprava (5%) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 662345 | 662345 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | Ost.04 | Popisné štítky hlavních zařízení a potrubí | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | Ost.05 | Pomocné lešení a montážní plošiny/jeřáby pro vykládku zařízení a montáž potrubí. | den | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | Ost.06 | Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | Ost.07 | Nátěry neošetřených konstrukcí. | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | Ost.08 | Zprovoznění a zaregulování systému VZT, revize + zaškolení | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | Ost.09 | Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 8000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu