--------------------------------------------------- arekop, s.r.o. -----------------------------------------------

760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-50, 577 214 315

- ---------------------------------------------- IČ : 25 52 60 73 -------------------------------------------------

Silnice III/49918 Hrubá Vrbka

###### Kód dokumentu: 	HB-R66-3-1-SO500-0001.doc

###### Počet listů:              	5

###### Počet příloh:            -

- Investor: SÚS Jm kraje

- Dokumentace pro územní řízení

Technická zpráva

so 500 – plynovody

- Stavební řešení

Obsah technické zprávy

- Seznam dokumentace

- Výchozí podklady

- Popis objektu, funkční a technické řešení

- Napojení na stávající infrastrukturu

- Vliv stavby na povrchové a podzemní vody, zemní práce

- Požadavky na provoz zařízení

- Řešení stavby z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Vliv stavby na životní prostředí, odpady

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

- Požární zabezpečení stavby

- Požadavky na dodavatele stavby

- Seznam dokumentace

| - Dokument | - Stupeň | - Stavební objekt | - Číslo dokumentu | - Revize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Technická zpráva | - DUR | - SO 500 | - 0001 | - 00 |
| - Přehledná situace | - DUR | - SO 500 | - 0002 | - 00 |
| - Situace a vytyčovací výkres | - DUR | - SO 500 | - 0003 | - 00 |

- Výchozí podklady

Pro zpracování projektové dokumentace bylo použito:

- Objednávka – Linio Plan, s.r.o. 08/2008

- Mapové podklady GIS JMP a.s. – 08/2008

- Zaměření polohopisného a výškopisného stavu zájmového území

- Situace podzemních a nadzemních inženýrských sítí

- Koordinační situace stavby – Linio Plan, s.r.o. 08/2008

- Příčné řezy – Linio Plan, s.r.o. 08/2008

- Soubor platných zákonů, ČSN EN, TPG a TI

- Popis objektu, jeho funkční a technické řešení

  - Stávající stav

V obci Hrubá Vrbka je vybudovaná STL plynovodní soustava hlavních řadů, ze kterých jsou vysazené odbočky pro jednotlivé STL domovní plynovodní přípojky, ukončené na hranici pozemku nebo v líci nemovitostí objektem HUP.

  - Navržený stav

Projekt úpravy silnice III/49918 Hrubá Vrbka – průtah řeší směrové a výškové úpravy komunikace, výměny krytu, doplnění obrubníků, výstavba části nových chodníků v obci a opravu odvodnění komunikace.

  - Technické řešení

SO 501 – Přeložka STL plynovodu km. 0,200

V místě úpravy komunikace a silničních příkopů dojde ke snížení krytí stávajícího potrubí STL plynovodu PE 160. Je navržená přeložka trasy plynovodního řadu mimo navržené příkopy. Trasa je napojena na stávající potrubí dn 160 v lomu L 1 v místě vjezdu do dvora domu č.p. 233. Trasa je vedena v souběhu se stávajícím vodovodem. Přeložka je ukončena v lomu L 4 napojením na stávající potrubí dn 160.

Napojení na stávající potrubí bude provedeno při přerušení provozu balonovými uzávěry. Odvzdušnění nového potrubí bude provedeno přes armatury domovních přípojek.

SO 502 – Přeložka STL plynovodu km. 0,400

V místě úpravy komunikace a silniční příkopy mezi zastávbou obce dojde ke snížení krytí stávajícího potrubí STL plynovodu PE 160. Je navržená přeložka trasy plynovodního řadu mimo navržené příkopy. Trasa je napojena na stávající potrubí dn 160 v lomu L 5 v místě sjezdu na pole. Trasa je vedena podél ohrazení pole. Přeložka je ukončena v lomu L 8 napojením na stávající potrubí dn 160 v místě před parkovištěm u areálu družstva.

Napojení na stávající potrubí bude provedeno při přerušení provozu balonovými uzávěry. Odvzdušnění nového potrubí bude provedeno přes armatury domovních přípojek.

- Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Nové STL plynovodní řady budou napojené na stávající potrubí STL plynovodu v obci Hrubá Vrbka. STL plynovod je v majetku a provozu Jihomoravské plynárenské a.s.

- Vliv stavby na povrchové a podzemní vody, zemní práce

Jedná se o liniovou stavbu uvnitř zástavby v obci. Stavba nemá vliv na podzemní povrchové vody. Zemní práce budou provedené v pažené rýze, pažení příložné.

- Požadavky na provoz zařízení

Nový plynovod bude provozovat Jihomoravská plynárenská a.s. dle platných provozních předpisů.

- Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o podzemní liniovou stavbu. Stavba ani její provoz nejsou určeny k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- Vliv stavby na životní prostředí, odpady

Provoz vlastní stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. Spoje potrubí jsou těsné a při běžném provozu nemůže docházet k úniku plynu. Trasy STL plynovodů jsou navrženy s ohledem na ostatní podzemní a nadzemní sítě, komunikace a zpevněné plochy a projektovanou zeleň a zelené plochy.

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Při provádění zemních prací je nutné se řídit ČSN 73 3050 – Zemní práce. Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích jsou uvedeny zejména v:

- Zákon číslo 183/2006 Sb. Stavební zákon

- Zákon číslo 262/2006 Sb. Zákoník práce

- Zákon číslo 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Vyhláška číslo 87/2000 Sb. podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic

- Nařízení vlády číslo 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády číslo 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- Nařízení vlády číslo 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní nářadí

- Nařízení vlády číslo 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády číslo 591/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Při provádění tlakové zkoušky musí být dodrženy zásady uvedené v ČSN EN 12 327.

  - Ochranná pásma

Na STL plynovod se vztahuje zákon č. 458/2000 Sb. – Zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.

Zákon 458/2000 Sb. stanovuje ve 2 dílu – Plynárenství mj. ochranná a bezpečnostní pásma pro plynovody. U STL plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území, je ochranné pásmo 1,0 m na obě strany od půdorysu potrubí. Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu stávajícího potrubí za nové, vztahuje se zákonem stanovené ochranné pásmo na stávající i nové plynárenské zařízení. Činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech jsou stanoveny zákonem.

- Požární zabezpečení stavby

Při zpracování projektu se vycházelo z požadavků a ustanovení: platných ČSN, TPG a TI. Uvedené předpisy svými podmínkami pro volbu trasy a technickými požadavky zaručují i požární bezpečnost stavby.

### Požárně technická charakteristika zemního plynu

Zemní plyn je bezbarvý, hořlavý plyn, lehčí vzduch, se kterým se vytváří výbušné směsi, schopné iniciace otevřeným ohněm, žhnoucími předměty, elektrickou jiskrou nebo obdobnými zdroji.  Jeho vlastnosti jsou dány především tím, že v jeho složení tvoří metan 98% objemu. Proto musí být ve všech prostorech, kde by eventuelně mohlo dojít k úniku zemního plynu a vytváření výbušných směsí se vzduchem, zákazy kouření, používání otevřeného ohně, provádění svářečských prací apod. Zemní plyn nemá výrazné toxické vlastnosti, není jedovatý. Mírně dráždí sliznice a horní cesty dýchací. Nejvyšší přípustná koncentrace zemního plynu v pracovním ovzduší je 1,0 % objemu.

- Požadavky na dodavatele stavby

Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytýčení všech stávajících podzemních rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich porušení. O vytyčení je třeba provést záznam do stavebního deníku. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům. Odkryté podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

Na PE potrubí bude upevněn signalizační vodič CY 2,5 mm2, vyvedený do litinových poklopů.

napojený na stávající vodič PE potrubí. Nad potrubím bude osazena výstražná folie. Lomy trasy v zastavěném území nebudou značeny orientačními sloupky. Dodavatel provede digitální zaměření potrubí před zakrytím a předá situaci polohopisného a výškopisného provedení stavby provozovateli.

Vydáním TI č. 1/2002 JMP a.s. stanovila funkční požadavky na dodavatele zařízení pro zásobování plynem.

Dodavatel stavby předá hotové dílo provozovateli a investorovi. Při přejímacím řízení předá spolu s dílem dokumentace dle ČSN EN 1594 a TI JMP a.s. č. 1/2002.

Zlín, srpen 2008

Vypracoval: 	ing. Milan Píštěk

Kontroloval:	ing. Pavlína Pelčáková