# VÝMĚNA  STŘEŠNÍCH OKEN

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚNÍ A DESIGNU ,STYLU A MODY A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA , ul. HUSOVA 10 , BRNO

Investor : STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚNÍ A DESIGNU ,STYLU A MODY A VYŠŠÍ

ODBORNÁ ŠKOLA , ul. HUSOVA 10 , BRNO

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

## ELEKTROINSTALACE  - SILNOPROUD

V Brně srpen 2 015                                                      Vypracoval:Ing. J.Tringela

### T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

1.ÚVOD

Projekt  řeší doplnění elektroinstalace  u objektu střední odborné školy umění a designu,stylu a mody a vyšší odborné školy  – Brno ul. Husova č.10 . El. energie bude využito pro ovládání a otvírání střešních oken.

Podkladem pro zpracování PD byly : -    stavební výkresy

- požadavky investora

- příslušné technické normy

## 2.TECHNICKÉ  ÚDAJE

Připojení na el. síť podle 3.stupně dle  ČSN 341610

Napájecí sousta:  3 + PEN AC. 50 Hz,400/230 V, TN-C v síti

3+ N + PE  AC.50 Hz,400/230V, TN-S v objektu

Ochrana  proti úrazu  el. proudem:

Živých částí  - ČSN 33 2000-4-41 KAP.412

-  izolací živých částí – čl.412.1

-  krytem nebo přepážkami – čl.412.2

Živých částí  - ČSN 33 2000-4-41 KAP.412

dle ČSN  33 2000-4-41 ed.2, samočinným  odpojením od sítě,  doplňující proudovým  chrániče a ochranným pospojováním. Přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA budou napojeny zásuvkové obvody pro koupelnu a zásuvky u kterých lze předpokládat ,že budou použity pro napojení ručního přenosného nářadí používaného venku, případně u el.zařízení jejichž výrobci to vyžadují.

### Vnější vlivy (prostředí):dle ČSN 33 2000-3 ed.2 :

12 1111

Vnitřní prostory: a) Vnější vlivy:AA 5, AC1,AB 5,AD1, AE1, AL1, AM1, AP1,

### AQ1, BA1,

### b)Využití:  BE1,CA 1,CB1

c) Konstrukce budov: CA 1, CB 1

Z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem jsou vnitřní prostory považovány za

prostory normální

2

2

Vnější prostory: AB8,  AD4, AE5, AF2, AK1 , AN3, AP1,AQ3,

Z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem jsou venkovní prostory považovány za

prostory zvlášť nebezpečné

2.TECHNICKÉ  ÚDAJE

Připojení na el. síť podle 3.stupně dle  ČSN 341610

Napájecí sousta:  3 + PEN AC. 50 Hz,400/230 V, TN-C v síti

Ochrana  napájecí sítě EON a.s. je řešena dle PNE 33 0000-1 pro soustavu TN-C.

3. VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ:

Navržené silnoproudé rozvody nn žádným způsobem nenarušují ani nezhoršují životní prostředí

4. ENERGETICKÁ BILANCE:

Technologie střešních oken                 	Pi =   0,8 kW

Celkem instalovaný výkon pro dům	Pi =  1,- kW

Soudobost				beta = 0,6

Celkem soudobý výkon			Ps = 0,4 k W

5.POPIS  REŠENÍ

VNITŘNÍ ROZVODY NN:

Ze stávajícího rozvaděče R4 v 4. patře  bude vodičem CYKY 3Jx1,5 napojena každá místnost – učebna. Rozvaděč R4 je  umístěný na podestě vedlejšího schodiště v 4.patře. V tomto rozvaděči se provede úprava pro umístění osmi jednofázových jističů. Z tohoto rozvaděče se vodičem CYKY 3Jx1,5 napojí každá místnost – učebna. Vodiče budou vedeny do půdního prostoru a zde povede v plastových lištách umístěných na zděných příčkách , případně vyvázané v podhledu.

Vnitřní rozvody nn budou provedeny  dle platných ČSN vodiči CYKY.Základní ochrana proti úrazu  el.proudem je provedena samočinným  odpojením od sítě - sítě TN-C-S .

Nad každou místnosti se instaluje rozvodná krabice v provedení IP 54 z které bude napojeno každé okno místnosti. Napojení okna je provedeno pohyblivým kabelem, dodávka od dodavatele oken v délce 7,5m pro každé střešní okno. Dodavatelská firma elektro provede napojení přes rozvodnou krabici.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, nařízení a platných norem. Před započetím prací musí být pracovníci náležitě poučeni a vybaveni patřičnými pracovními pomůckami a ochrannými pracovními prostředky. V průběhu montáže je nutno dodržovat veškeré zásady bezpečnosti práce a hlavně při práci ve výškách.

Montáž bude ukončena nutnými měřeními, dílčími revizemi a závěrečnou revizí a vypracováním celkové výchozí revizní zprávy.

6.BEZPEČNOST PRÁCE:

Realizace   díla   bude   provedena   dle   schválené  projektové dokumentace,   dle  podmínek   stavebního  povolení   a  podmínek schvalujícího orgánu, v souladu s platnými normami  ČSN,ČN,  EN  a  ISO  a ostatními souvisejícími předpisy.

El.zařízení musí být obsluhováno  a provozováno dle příslušných pracovních a  a provozních předpisů  ČSN a pokynů  výrobců těchto zařízení, aby byla zajištěna bezpečnost při práci, ochrana zdraví a věcí, jak ukládá ČÚBP ve vyhlášce č.88.

Z hlediska zajištění  dodávky el.  energie náleží  zařízení do 3.stupně důležitosti dle ČSN 341610.

Ovládání přístrojů  mohou provádět jen  osoby znalé.Při obsluze těchto zařízení musí být respektována ČSN 343103 a ČSN 343 100.

Veškeré práce budou provádět pouze  osoby k tomuto účelu určené s příslušnou kvalifikaci odpovídající charakteru činnosti dle ČSN  343103.

Práci  na   el.  zařízeních  provádí   pracovníci  s potřebnou kvalifikaci podle ČSN 343100 a přidružených norem.

7.ZÁVĚR

Projektová  dokumentace byla  zpracována v souladu s uvedenými platnými předpisy a normami ČSN.

Tabulka použitých norem

číslo normy	        název normy

Práce je nutné provádět dle veškerých ČSN v platném znění/edici. Zde uvedené ČSN jsou stručným výtahem těch nejdůležitějších.

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 	Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN IEC 1200-52	Pokyn pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Výběr soustav a způsoby kladení vedení

ČSN 33 2130 ed.2		Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2000-6		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 2000-5-54 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 0165		Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2	Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41ed.2: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-3		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-1 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN EN 62305-1až4		Ochrana před bleskem - Část 1až 4

ČSN EN 12464-1		Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 73 0802		Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804		Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 33 2312		Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

ČSN EN 1363-1		Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0810		Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2	Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

Jejich   ustanovení  je   nutno  dodržovat   i  při   prováděcích pracích.

Před uvedením  do provozu musí být  montážní organizací provedena výchozí revize  v souladu s ČSN 33  15  00 a ČSN  33 2000-6  a dodána  dokumentace   skutečného  provedení  stavby.