- 2 -

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektová dokumentace řeší vytápění vestavku čistírny odpadních vod  ČOV v nově budované myčce nákladních aut v areálu firmy SUS Jmk a.s.,  Brněnská 3254,  Hodonín.  Vestavek se nachází v objektu stávajících garáží v areálu firmy.   Prostory ČOV   budou   vytápěny teplovodním  otopným  tělesem, které bude napojeno  na teplovodní rozvod v sousední provozní budově.

Zdroj tepla:

Jako zdroj tepla  slouží  stávající plynová kotelna v sousedním provozním objektu .   Parametry topné vody na výstupu jsou 75/60 °C .

Potrubí :

Rozvody k jednotlivým otopným tělesům jsou navrženy z měděného pájeného potrubí SUPERSAN. Potrubí vedené ve venkovním prostoru v zemi je navrženo z ocelového předizolovaného potrubí DN 20/DN 90 s izolací z tvrdé polyuretanové pěny.

Předizolované potrubí se klade přímo do země v úzkých výkopech na pískové lože o síle min. 10 cm.  V místě odbočky k otopným tělesům mycího boxu bude osazena čerpadlová skupina s uzavíracími ventily  a čerpadlem WILO Yonos Pico 25/1-4.

Otopná tělesa :

Pro vytápění jednotlivých prostor jsou navržena panelová ocelová otopná tělesa  RADIK KLASIK  s bočním napojením , která budou osazena termostatickými ventily pro regulaci teploty v jednotlivých vytápěných prostorách.

- 3 -

Revize a zkoušky :

Po provedené montáži, a konečných úpravách nátěry,se provede zkouška těsnosti a zkouška provozní, která zahrnuje zkoušku dilatační a topnou .

V rámci topné zkoušky se provede nastavení a seřízení celého vytápěcího systému včetně otopných těles a termostatických ventilů.

O tlakových zkouškách a funkčnosti zařízení bude pořízen zápis za přítomnosti, instalační firmy a investora. Zápisy jednotlivých zkoušek budou přílohou pro kolaudační protokol.   Součástí zkušebního provozu je seřízení a zaškolení obsluhy.

Bezpečnost práce :

Montáž všech částí může provádět jen firma oprávněná k montáži.

Zařízení může obsluhovat jen osoba starší 18-ti let, která byla zaškolena k obsluze  zařízení.