- 2 -

Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší přípojku splaškové kanalizace  pro novou myčku nákladních automobilů v areálu SÚS Jmk a.s., provoz Hodonín.

Splašková kanalizace :

Odpadní voda od ČOV  je  napojena přes odbočku DN 75 připojovacím potrubím HT do ležatého potrubí KG, které ústí do nově budované ležaté kanalizace , která je napojena na stávající kanalizační síť v areálu závodu přes stávající revizmí šachtu. Spád ležatého kanalizačního potrubí je2%. Hloubka uložení potrubí 0,8 m - 0,9 m.

Množství splaškových odpadních vod :

Výstup z ČOV  ....................................  max 5,0 m3/den

------------------------------------------------------------------------

Specifická potřeba vody ..................... max 5,0 m3/den

Roční potřeba vody Q = 5,0 m3/den   = 468  m3/rok

Dešťová kanalizace :

Dešťové vody ze střechy přístavku i ze  stávající střechy  jsou odváděny pomocí dešťových svodů DS do stávající dešťové kanalizace v areálu SÚS .

Střecha je odvodněna pomocí 2  ks střešních vtoků a svislých svodů ř 125 mm.

Dešťové odpadní vody

- součinitel odtoku pro dlažby zpevněné plochy k1 = 0,5

Stávající stav - v místě, kde se předpokládá přístavba ruční myčky  o rozměru 6,7x 9,5 metrů je stávající zpevněná plocha.

- plocha zpevněných ploch (stávající udusana kamenno písková zemina) A1 = 64  m2 = 0,0064 ha

- intenzita deště (pro dobu trvání deště 15 min.) i = 161 l/s/ha

Množství dešťových OV dopadajících na pozemek …Q 1= (k1 x A1) x i = (0,5 x 0,0064) x 161 = 0,52 l/s

Stávající likvidace dešťových OV –venkovní podlahové vpustě se zaústěním do stávající dešťové kanalizace DN 300.

Nový stav - na stávající zpevněné ploše se postaví ruční myčka o  rozměru 6,7x9,5 metrů .

- plocha střech  A2 =  64 m2 = 0,0064 ha,  součinitel odtoku pro střechy  k2 = 0,9

Množství dešťových OV odváděných z nové střechy…Q 2= (k2 x A2) x i = (0,9 x 0,0064) x 161= 0,92  l/s

Navýšení  dešťových vod  výstavbou ruční myčky je  0,92 l/s což představuje 3,312  m3/hod

Přebytečné dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací.