- 1 ks

Název zařízení: Kuchyně - odvod

Pozice zákazníka: 1.1

funkce	Přívod

objemový proud	2000 m3/h

Rychlost	-0.6 m/s

Třída rychlosti

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie

DIN/EN13053/A1-2012-02)

Eurovent -

AHU Energy Efficiency Class	E

Old AHU Energy Efficiency Class

Graf teploty Eurovent	-10.0 °C

RLT Energie Effizienz Klasse

Třída rekuperace	-

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

SFPv (zhodnocený průměr)	0.86 KW/m3/s

SFPv  třída (zhodnocený průměr)	SFP 3

(bez externích komponent)

Splňuje nařízení EU č.1253/2014 (větrací VZT jednotky)

Splňuje 2016 / 2018 !

Typ jednotky	ELA Odvodní jednotka

Typ pohonu	Regulace otáček

~59319~Ventilatorwirkungsgrad eta/eta Norm	43.8/38.7 %

Měrný příkon větracích komponent: SVLint/SVLint limit	105/230 W/m³/s

Tlaková ztráta větracích komponent Delps,int	46 Pa

odvod

- 1 ks

Tlaková ztráta	Pa	11

- 1 ks

- 1 ks

Čelní stěna se standardním otvorem

s připojovací přírubou na potrubí

- 1 ks

Komora tukového omyvetelného filtru

- vyloučení olejů a tuků

- tepelná odolnost do 180° C

- materiál filtru: drátové pletivo z hliníku

- buňky panelového filtru

- rám filtru: hliník

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	G3

stupeň odloučení AM	%	87.0

kazety

plocha/povrch	m²	0.17

Počet / velikost	Stk./mm	1/590x300x48

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

maximální přípustná teplota	°C	100

maximální přípustná vlhkost	%	100

Tlaková ztráta

začátek	Pa	46

konec doporučení	Pa	300

konec maximum	Pa	400

dimenzování	Pa	173

- 1 ks

Počet ventilátorů	1

ventilátor	Typ	1 x R3G280AK5401-SOULU

Vzduch

objemový proud	m³/h	1 x 2000

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

tlak

suma externí	Pa	250

tlaková ztráta jednotka	Pa	184

celková	Pa	465

ventilátor

statický	Pa	465

účinný tlak na trysku	Pa	462

k-Faktor tlak na trysce	-	93

Počet otáček skutečný	1/min	2745

Počet otáček max.	1/min	3400

Žádaná hodnota otáček (0-10V)	%	80.7

Účinnost systému stat/tot	%	43.7/43.7

SFPv	kW/m³/s	0.86

pracovište P_elektrický	kW	1 x 0.59

P_elektrický max. podle RAL	kW	0.63

Akustický výkon	Sací-	Výdechová-

~22149~je Ventilator	strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	73/ 46	76/ 49

125  Hz	dB/dB(A)	75/ 59	78/ 62

250  Hz	dB/dB(A)	82/ 73	84/ 76

500  Hz	dB/dB(A)	80/ 77	83/ 80

1000 Hz	dB/dB(A)	77/ 77	80/ 80

2000 Hz	dB/dB(A)	71/ 72	74/ 75

4000 Hz	dB/dB(A)	68/ 69	71/ 72

8000 Hz	dB/dB(A)	66/ 65	69/ 68

Součet 	dB/dB(A)	86/ 82	89/ 85

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1 x 1.03

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1 x 1.80

krytí	IP54

třída izolace	B

Akustický výkon Jednotka	Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	73/ 46	76/ 49	58/ 31

125  Hz	dB/dB(A)	75/ 59	78/ 62	60/ 44

250  Hz	dB/dB(A)	82/ 73	84/ 76	66/ 57

500  Hz	dB/dB(A)	80/ 77	83/ 80	54/ 51

1000 Hz	dB/dB(A)	77/ 77	80/ 80	39/ 39

2000 Hz	dB/dB(A)	71/ 72	74/ 75	24/ 25

4000 Hz	dB/dB(A)	68/ 69	71/ 72	21/ 22

8000 Hz	dB/dB(A)	66/ 65	69/ 68	<20/<20

Součet	dB/dB(A)	86/ 82	89/ 85	67/ 58

- 1 ks

- 1 ks

Typ 982746E7EC0402

- 1 ks

Čelní stěna se standardním otvorem

s připojovací přírubou na potrubí

- 1 ks

Délka/Šířka/Výška	mm	965/660/355

Hmotnost	kg	87

Počet Transportní celky	 -	1

- 1 ks

Název zařízení: Kuchyně - odvod

Pozice zákazníka: 1.2

funkce	Odvod

objemový proud	3500 m3/h

Rychlost	2.7 m/s

Třída rychlosti	V6

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P6

DIN/EN13053/A1-2012-02)

Eurovent -

AHU Energy Efficiency Class	E

Old AHU Energy Efficiency Class

Graf teploty Eurovent	-10.0 °C

RLT Energie Effizienz Klasse

Třída rekuperace	-

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

SFPv (zhodnocený průměr)	1.08 KW/m3/s

SFPv  třída (zhodnocený průměr)	SFP 3

(bez externích komponent)

Splňuje nařízení EU č.1253/2014 (větrací VZT jednotky)

Splňuje 2016 !

Typ jednotky	ELA Odvodní jednotka

Typ pohonu	Regulace otáček

~59319~Ventilatorwirkungsgrad eta/eta Norm	42.4/36.3 %

Měrný příkon větracích komponent: SVLint/SVLint limit	94/250 W/m³/s

Tlaková ztráta větracích komponent Delps,int	40 Pa

odvod

- 1 ks

Tlaková ztráta	Pa	7

- 1 ks

- 1 ks

Čelní stěna se standardním otvorem

s připojovací přírubou na potrubí

- 1 ks

Komora tukového omyvetelného filtru

- vyloučení olejů a tuků

- tepelná odolnost do 180° C

- materiál filtru: drátové pletivo z hliníku

- buňky panelového filtru

- rám filtru: hliník

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	G3

stupeň odloučení AM	%	87.0

kazety

plocha/povrch	m²	0.34

Počet / velikost	Stk./mm	1/870x390x48

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

maximální přípustná teplota	°C	100

maximální přípustná vlhkost	%	100

Tlaková ztráta

začátek	Pa	40

konec doporučení	Pa	300

konec maximum	Pa	400

dimenzování	Pa	170

- 1 ks

Počet ventilátorů	1

ventilátor	Typ	1 x R3G310AZ8801-SOULU

Vzduch

objemový proud	m³/h	1 x 3500

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

tlak

suma externí	Pa	300

tlaková ztráta jednotka	Pa	177

celková	Pa	536

ventilátor

statický	Pa	536

účinný tlak na trysku	Pa	910

k-Faktor tlak na trysce	-	116

Počet otáček skutečný	1/min	2957

Počet otáček max.	1/min	4100

Žádaná hodnota otáček (0-10V)	%	72.1

Účinnost systému stat/tot	%	42.5/42.5

SFPv	kW/m³/s	1.08

pracovište P_elektrický	kW	1 x 1.23

P_elektrický max. podle RAL	kW	1.11

Akustický výkon	Sací-	Výdechová-

~22149~je Ventilator	strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	74/ 48	80/ 53

125  Hz	dB/dB(A)	67/ 51	71/ 55

250  Hz	dB/dB(A)	73/ 64	74/ 66

500  Hz	dB/dB(A)	82/ 79	86/ 82

1000 Hz	dB/dB(A)	78/ 78	86/ 86

2000 Hz	dB/dB(A)	77/ 78	85/ 87

4000 Hz	dB/dB(A)	78/ 79	85/ 86

8000 Hz	dB/dB(A)	74/ 73	80/ 78

Součet 	dB/dB(A)	86/ 85	92/ 92

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1 x 2.92

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1 x 4.50

krytí	IP54

třída izolace	B

Akustický výkon Jednotka	Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	74/ 48	80/ 53	62/ 35

125  Hz	dB/dB(A)	67/ 51	71/ 55	53/ 37

250  Hz	dB/dB(A)	73/ 64	74/ 66	55/ 47

500  Hz	dB/dB(A)	82/ 79	86/ 82	57/ 53

1000 Hz	dB/dB(A)	78/ 78	86/ 86	45/ 45

2000 Hz	dB/dB(A)	77/ 78	85/ 87	35/ 37

4000 Hz	dB/dB(A)	78/ 79	85/ 86	35/ 36

8000 Hz	dB/dB(A)	74/ 73	80/ 78	30/ 28

Součet	dB/dB(A)	86/ 85	92/ 92	64/ 55

- 1 ks

- 1 ks

Typ 982746E7EC060C

- 1 ks

Čelní stěna se standardním otvorem

s připojovací přírubou na potrubí

- 1 ks

Délka/Šířka/Výška	mm	965/965/450

Hmotnost	kg	127

Počet Transportní celky	 -	1

DencoHappel CAIRplus SX 096.064IVBV - 1 ks

Název zařízení: Kuchyně - přívod

Pozice zákazníka: 1.3

GEA poz.: 1

funkce	Přívod

objemový proud	5500 m3/h

Rychlost	2.5 m/s

Třída rychlosti	V5

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P5

DIN/EN13053/A1-2012-02)

Eurovent -

AHU Energy Efficiency Class	E

Old AHU Energy Efficiency Class

Graf teploty Eurovent	-10.0 °C

RLT Energie Effizienz Klasse

Třída rekuperace	-

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

SFPv (zhodnocený průměr)	0.97 KW/m3/s

SFPv  třída (zhodnocený průměr)	SFP 3

(bez externích komponent)

Splňuje nařízení EU č.1253/2014 (větrací VZT jednotky)

Splňuje 2016 !

Typ jednotky	ELA přívodní jednotka

Typ pohonu	Regulace otáček

~59319~Ventilatorwirkungsgrad eta/eta Norm	41.1/37.9 %

Měrný příkon větracích komponent: SVLint/SVLint limit	66/250 W/m³/s

Tlaková ztráta větracích komponent Delps,int	27 Pa

Způsob použití:	Standard

Místo instalace:	Vnitřní instalace

Směr vzduchu:	Horizontální

Uspořádání:	Jednotlivě

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- Trída tesnosti oplástení L1 (Model box)

- Trída tesnosti oplástení L2 (Reálná jednotka)

- vlastnosti plástě podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost plástě L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T2

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 15 27 29 31 31 34 40

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

- provedení pláště

- dělený plášť

- rámová konstrukce - hliníkové profily AIMgSi 0,5

- sendvičové panely, demontovatelné zvenku

- vnitřní prostor pro instalaci min. 35mm,

pro potrubí a kabeláž

- vnitřní strana hladká, bez šroubů a rámových

prvků

- obslužné strany celoplošně přístupné díky

odnímatelným meziprofilům

- zámky a panty mimo proud vzduchu,

integrovány v profilu rámu

- od 1500mm výšky jednotky klika k otvírání

dveří i uvnitř

- dveře na přetlakové straně s pojistkou

- plnoprofilové těsnění v EPDM kvalitě

- izolace minerální vlnou, nehořlavá, třída hořlavosti A1

(DIN 4102, Ö-NORMA B3800), bez freonů

- izolace bez použití lepidla

- panely a dveře rozebíratelné pro recyklaci

pro ochranu životního prostředí

- transportní díly sešroubovatelné volitelně zvenku nebo zevnitř

díky svorníku integrovanému

v rámu

- přepravní závěsná oka (volitelná)

pro transportní díly do 1500kg na vrchní straně jednotky

přes 1500kg na základovém rámu jednotky

- 1 Sada

Přepravní oka, max. 500 kg

(sada 4 kusy)

Ke zvedání přes (nad) střechu,

k jednorázovému použití

- 1 Sada

Kryt z nerezové oceli pro místa pokročilého dělení profilů

(automatický návrh a výběr)

- 1 Sada

Základní rám, pozinkovaný - výška 80 mm

volná výška podlahy 80 mm

přívod

- 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

- 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

vnější

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	5

- 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

- 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

- 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: G4 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: syntetická vlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: ocelový plech, pozinkovaný

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	G4

Médium syntetická vlákna

Rám filtru pozinkovaný

účinnost EM	%	0

stupeň odloučení AM	%	90.0

kapsa

plocha/povrch	m²	2.70

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x592x360

Počet kapes 	Stk.	4

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x592x360

Počet kapes 	Stk.	2

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	27

konec doporučení	Pa	150

konec maximum	Pa	250

dimenzování	Pa	89

- 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

- 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,1 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: pozinkovaná ocel

- poloha přípojky:

na vnější straně jednotky

- odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H241611E06311XV

systém žebrování trubek	SD211/142

počet řad / okruhů	RR/WW	3/6

rozteč lamel	mm	2.10

přípojky uvnitř / vně		vnější

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	5

Vzduch

objemový proud	m³/h	5500

Tlaková ztráta	Pa	86

rychlost přítoku	m/s	3.39

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	-12.0/90.0

absolutní vlhkost	g/kg	1.2

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	22.0/ 7.4

absolutní vlhkost	g/kg	1.2

výkon

celková	kW	62.7

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	2699.3

objemový proud	m³/h	2.7

sání/výfuk	°C/°C	65.0/ 45.0

rychlost proudění	m/s	0.790

Tlaková ztráta	kPa	5.5

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

- 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

- Ziehl-Abegg série ER-C 225./.1000

- jednostranně sací oběžné kolo

- dozadu zahnuté, svařované, povrstvené lopatky, 7 lopatek

- přímý pohon, volnoběžný

- s normovaným motorem IEC vhodným k 0-100%ní regulaci

otáček přes frekvenční měnič

- vyvážení podle DIN ISO 1940

stupeň jakosti G 6,3

- údaje o výkonu podle DIN 24 166

- třída přesnosti 2

- rozsah použití -20 Cº až +40 ºC

- jednotka oběžného kola montovaná na U-/C- profilech

- tlakově zatížený tlumič chvění

- celý agregát je výsuvný a vymontovatelný

- vyrovnání potenciálu - ukostření

- servisní dvířka

ventilátor	Typ	ER35C-2DN.D7.1R&130596/0Z01-1-SOULU

Vzduch

objemový proud	m³/h	5500

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

tlak

suma externí	Pa	250

tlaková ztráta jednotka	Pa	180

celková	Pa	542

ventilátor

dynamický	Pa	112

statický	Pa	430

komora	Pa	0

účinný tlak na trysku	Pa	2066

k-Faktor tlak na trysce	-	121

Počet otáček skutečný	1/min	2663

Počet otáček max.	1/min	3000

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	65.2

výkon na hřídeli	kW	1.27

SFPv	kW/m³/s	0.97

pracovište P_elektrický	kW	1.60    ~21636~incl. Frequenzumformer

P_elektrický max. podle RAL	kW	1.51

Účinnost systému stat/tot	%	41/51.7

výkon na hřídeli	kW	0.00

akustický výkon - nezhodnocený	dB	94

akustický výkon - A-zhodnocený	dB(A)	92

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	71/ 44	74/ 47

125  Hz	dB/dB(A)	69/ 53	74/ 58

250  Hz	dB/dB(A)	81/ 73	85/ 77

500  Hz	dB/dB(A)	81/ 78	86/ 82

1000 Hz	dB/dB(A)	77/ 77	88/ 88

2000 Hz	dB/dB(A)	76/ 77	84/ 85

4000 Hz	dB/dB(A)	76/ 77	81/ 82

8000 Hz	dB/dB(A)	71/ 70	76/ 75

Součet 	dB/dB(A)	86/ 84	93/ 91

motor Třída účinnosti IE2

jmenovitý výkon motoru	kW	2.20

jmenovité otáčky motoru	1/min	2880

Počet pólů	2

Napětí/frekvence	V/Hz	3x(230/400)/50

proud	A	4.53

krytí	IP55

třída izolace	THCL155

Konstrukce

Velikost	90

ochrana vinutí	PTC termistor

data frekvenční měnič

jmenovitý výkon motoru	kW

Napětí/frekvence	V/Hz	3x(230/400)/50

Provoz.frekvence frekv.měniče	Hz	46

provozní frekvence max.	Hz	52

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	69/ 42	74/ 47	60/ 33

125  Hz	dB/dB(A)	67/ 51	74/ 58	60/ 44

250  Hz	dB/dB(A)	78/ 70	85/ 77	62/ 54

500  Hz	dB/dB(A)	78/ 75	86/ 82	56/ 52

1000 Hz	dB/dB(A)	72/ 72	88/ 88	57/ 57

2000 Hz	dB/dB(A)	69/ 70	84/ 85	55/ 56

4000 Hz	dB/dB(A)	69/ 70	81/ 82	52/ 53

8000 Hz	dB/dB(A)	62/ 61	76/ 75	37/ 36

Součet	dB/dB(A)	82/ 79	93/ 91	67/ 62

- 2 ks

Měřicí hrdlo

k připojení měřicího vedení tlaku

- 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

- 1 ks

Frekvenční měnič IP55 - dodáván volně

Typ AFUDF02,2X55

k plynulé regulaci počtu otáček motoru,

s momentovou čárou (průběhem momentu) přizpůsobenou

větráku

měnič v měničové technice

možné zatížení motoru 100%

napájecí napětí 3x380-480 / 50Hz

zkrat, uzemnění připojí pevně na výstup

krytí IP 55

odrušení dle EN55011 třída B nebo EN61800-3 C1

nastavitelný min. a max. rozsah otáček

omezení proudu nastavitelné elektronickou

kontrolou motoru a motorovým termistorem

(PTC analýza)

nastavitelné akcelerační a decelerační

(zpožďovací) rampy

rozsah frekvence do 120Hz

potlačení frekvence pro 4 frekvence

RS 485 rozhraní (interface)

USB interface

2 analogové vstupy 0..10V/0..20mA

4 digitální vstupy 24V

2 digitální terminály, volitelný vstup/výstup

1 analogový výstup

2 programovatelné relé výstupy

interní pomocné napájecí napětí

odrušení podle VDE 0875 N

integrovaný regulátor PID

alfanumerický displej pro zobrazení (zprávu, signalizaci,

oznámení) a programování

zobrazení a dotaz např. na požadovanou hodnotu,

skutečnou hodnotu, frekvenci, motorový proud,

motorové napětí, točivý moment motoru,

výkon motoru, ochranu motoru,

ochranu měniče

instalace měniče frekvence uvnitř jednotky

odstíněný kabel k měniči frekvence

(zásobování energií, ochrana motoru)

Možnost specifického programování pro použití

měniče jako zdroje pro DDC systém (0…10V)

Signalizace otáček

Upozornění: řídící vodiče jsou

vedeny odstíněně.

- 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

- 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

Délka/Šířka/Výška	mm	1640/1080/840

Hmotnost	kg	308

Počet Transportní celky	 -	1